Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa  i przebudowa wodociągów na terenie Gminy Rzgów na następujących ulicach:

Ulica Jana Pawła II , Starowa Góra.

Rurociąg D110  z rur PE, PEHD 100 SDR 17 (PN10)  100 RC          - 71,00 mb

Hydrant nadziemny  DN 80                                                                 -  1 kpl

Zasuwa żeliwna DN 80                                                                        -  1 kpl

Zasuwa żeliwna DN 100

-  1 kpl

Ulica Gliniana (9,00 mb), Rzgów

Rurociąg D110 z rur PE, PEHD 100 SDR 17 (PN10)                          - 9,00 mb

Hydrant nadziemny DN80                                                                   -  1 kpl.                  Zasuwa żeliwna DN 80                                                                       -  1 kpl.

Zasuwa żeliwna DN 100

-  1 kpl

Ulica Gliniana (27,50 mb), Rzgów

Rurociąg D110 z rur PE, PEHD 100 SDR 17 (PN10)                          - 27,50 mb

Hydrant nadziemny DN80                                                                   -  1 kpl.                  Zasuwa żeliwna DN 80                                                                       -  1 kpl.

Zasuwa żeliwna DN 100                                                                      -  1 kpl

Ulica Dworska, Bronisin Dworski

Rurociąg D 110 z rur PE100 RC SDR 17 (PN10) trójwarstwowych    -  146,00 mb

Hydrant nadziemny DN80                                                                      -  2 kpl

Zasuwa żeliwna DN 80                                                                          -  2 kpl

Zasuwa żeliwna DN 100                                                                        -  1 kpl

Ulica Krajobrazowa, Konstantyna

Rurociąg D110 z rur PE SDR 17 (PN10)                                               - 32,50 mb

Hydrant nadziemny DN80                                                                    - 1 kpl.

Zasuwa żeliwna DN 80                                                                          - 1 kp

Zasuwa żeliwna DN 100                                                                       - 1 kpl

Ulica Przyrodnicza, Widokowa, Konstantyna

Rurociąg D160 z rur PE100 SDR17 (PN10)                                           -130,00 mb

Hydrant nadziemny DN80                                                                       - 1 kpl                Hydrant nadziemny DN80                                                                       - 1 kpl

Zasuwa żeliwna DN 150                                                                          - 1 kpl

Ulica Kuchenna, Starowa Góra                                                                                        Rurociąg D160 z rur PE100 SDR17 (PN10)                                           -140,00 mb

Hydrant nadziemny DN80                                                                       - 2 kpl                Hydrant nadziemny DN80                                                                       - 2 kpl

Zasuwa żeliwna DN 150                                                                          - 1 kpl

W powyższym zakresie robót wykonawca  musi uwzględnić:

- obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania robót, jak i po zakończeniu robót

(inwentaryzacja geodezyjna),

- zaplecze budowy ( we własnym zakresie),

- tymczasową organizację ruchu drogowego,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zamieszczoną w ul. Jana Pawła II.

Ogólne wymagania materiałowe  dotyczące budowanych wodociągów:

► rury z ozn. „RC” należy stosować przy zastosowaniu metody przewiertu sterowanego

► zasuwy,

1) Elementy zasuw muszą być wykonane z żeliwa sferoidalnego,  zabezpieczone antykorozyjnie (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej,

2) Zasuwy muszą posiadać przelot gładki, pełny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknięcia, a ich budowa musi umożliwiać wymianę uszczelnienia pod ciśnieniem.

3) Zasuwy muszą posiadać następujące elementy:

a) klin zasuw pokryty powłoką, dopuszczony do kontaktu z wodą pitną, z gumy EPDM lub  NBR: Wymagane jest prowadzenie klina w prowadnicach stanowiących integralną część  korpusu zasuw klinowych kołnierzowych.

b) wrzeciono niewznoszące, przystosowane do napędu ręcznego, wykonane ze stali nierdzewnej, z jednego elementu bez zawężeń średnicy z walcowanym polerowanym gwintem, wyposażone w niskotarciowe podkładki ślizgowe;

c) uszczelkę między korpusem a pokrywą;

d) nakrętkę klina i tuleję wykonane z mosiądzu utwardzanego powierzchniowo;

e) trzpień posiadający, co najmniej potrójne uszczelnienie z gumy EPDM lub NBR (uszczelkami typu O-ring i podkładką poliamidową);

f) śruby łączące korpus z pokrywą, wykonane ze stali nierdzewnej, łby śrub wpuszczane w pokrywę i zabezpieczone masą zalewową na gorąco lub pokrywa bezśrubowa – gwarantująca 100 % szczelność, brak ognisk korozji.

g) skrzynki uliczne żeliwne do zasuw

► hydranty nadziemne,

Hydranty  nadziemne muszą być na ciśnienie nominalne 1,6 MPa oraz spełniać następujące wymagania:

1) Trzpień wykonany ze stali nierdzewnej.

2) Dwa wloty typu B (75).

3) Podwójne zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania.

4) Kolumna wykonana z metali nierdzewnych lub z żeliwa sferoidalnego lub ze stali ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo z zewnętrzną dwuskładnikową powłoką poliuretanową..

►  Do oznakowania zasuw  stosuje się tabliczki informacyjne:

a) wykonane z tworzywa sztucznego, produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z normą [12]. Dopuszcza się tolerancję wymiarów do 1mm;

b) wykonane z materiału o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz odporności na działanie promieni ultrafioletowych;

c) dodatkowo zabezpieczone przed złamaniem, poprzez wzmocnienie krawędzi bocznych na całym obwodzie.