| Jednostka projektowa: | ELER Piotr Ściegienka Grodzisko 42A; 95-030 Rzgów _________________________________________ Pracownia: ul. Tuszyńska 41; 93-020 Łódź tel. (42) 633 07 60 tel. kom. 0 696 850 030 e-mail: pracownia@eler.net.pl Internet: www.eler.net.pl |  |
| --- | --- | --- |
| Obiekt: | Budynek użyteczności publicznej - wielofunkcyjny Starowa Góra ul. Centralna 100 |  |
| Temat opracowania: | KONCEPCJA INSTALACJI KLIMATYZACJI SALI WIELOFUNKCYJNEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W STAROWEJ GÓRZE |  |
| Inwestor: | GMINA RZGÓW Plac 500-Lecia 22 95-030 Rzgów |  |
| Branża: | Instalacje sanitarne – klimatyzacja. |  |
| Projektował: | Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka upr. bud nr LOD/0479/POOS/06 | Podpis: |
| Asystenci projektanta: | mgr inż. Adam Olejniczak mgr inż. Adam Mielczarek mgr inż. Jarosław Nastarowicz mgr inż. Przemysław Zygmanowski |  |
| Zawartość opracowania: | Część opisowa 5 str. |  |
|  | Rysunki 1 szt. |  |
| Łódź, maj 2017r. |  |  |

Koncepcja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Rozwiązania techniczne i koncepcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu chronione są prawem autorskim. Powielanie i zmiana całości lub fragmentów bez pisemnej zgody właściciela  jest naruszeniem tych praw.

SPIS TREŚCI.

1.	Przedmiot opracowania.	3

2.	Podstawa opracowania.	3

3.	Cel i zakres opracowania.	3

4.	Podstawowe wielkości projektowanej instalacji.	3

5.	Opis projektowanej instalacji klimatyzacyjnej.	3

5.1.	Uwagi wstępne.	3

5.2.	Opis instalacji klimatyzacyjnej.	3

5.3.	Materiały.	4

5.4.	Mocowanie przewodów i urządzeń.	4

5.5.	Izolacje.	5

5.6.	Próby i odbiory.	5

5.7.	Wytyczne branżowe.	5

6.	Obliczenia mocy chłodniczej.	5

7.	Zestawienie urządzeń.	5

SPIS RYSUNKÓW.

1. Instalacja klimatyzacji						 	  	      -

# Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja projektowa instalacji klimatyzacji sali wielofunkcyjnej budynku użyteczności publicznej w Starowej Górze przy ul. Centralnej 100.

# Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja sali wielofunkcyjnej na cele wykonania koncepcji instalacji klimatyzacji,

- obowiązujące normy i przepisy.

# Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie koncepcji dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji sali wielofunkcyjnej w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Starowej Górze przy 
ul. Centralnej 100, zapewniającej:

- chłodzenie pomieszczeń sali wielofunkcyjnej - zapewnienie temperatury w okresie letnim 
w przedziale 24 - 26OC ,

# Podstawowe wielkości projektowanej instalacji.

- Zapotrzebowanie chłodu							 34,6 kW

# Opis projektowanej instalacji klimatyzacyjnej.

## Uwagi wstępne.

Pomieszczenie sali wielofunkcyjnej zlokalizowane jest w budynku użyteczności publicznej w Starowej Górze. Cały budynek jak i pomieszczenie sali wielofunkcyjnej wykorzystywane jest na potrzeby społeczności gminnej w celach kulturalnych i spotkań okolicznościowych. Budynek wykonany jest metodą tradycyjną z murowanymi ścianami i stropami żelbetowymi. Sala wielofunkcyjna o powierzchni ok. 177 m2 jest w kształcie prostokąta, wysokość pomieszczenia do sufitu/stropu wynosi 3,87m zlokalizowane jest na poziomie wysokiego parteru budynku dwukondygnacyjnego (piwnica i piętro). Do sali wielofunkcyjnej przylega zaplecze kuchenno - magazynowo - gospodarcze.

## Opis instalacji klimatyzacyjnej.

Dla sali wielofunkcyjnej przewiduje się montaż 5 kpl. jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych chłodząco - grzewczych w wykonaniu ściennym typu Split o mocy chłodniczej min. 6,8 kW, podłączonych do agregatów skraplających freonowych zewnętrznych umieszczonych na wyniesionej ponad dach  ścianie północnej budynku w miejscu wskazanym na rysunku nr 2 na konstrukcji wsporczej. Klimatyzatory będą pracować na powietrzu obiegowym. Instalacja będzie zapewniać chłodzenie powietrza latem.

Ze względu na możliwe w przyszłości prace remontowe sufitu sali klimatyzatory musza być wykonaniu ściennym. Klimatyzatory należy montować na ścianie sali przylegającej do zaplecza na wysokości 2,5 - 2,7 nad posadzką. Dokładną wysokość montażu ustalić z projektantem i przedstawicielem Inwestora na budowie. Określona wysokość montażu powinna zapewnić grawitacyjne odprowadzenie skroplin 
z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów do przyborów sanitarnych zaplecza (unikać pompek skroplin), instalację należy zasyfonować. Określając wysokość montażu klimatyzatorów należy zwrócić uwagę na istniejąca dekorację sali wielofunkcyjnej. Instalację chłodniczą prowadzić należy poprzez pomieszczenia zaplecza do ścian zewnętrznych szczytowych budynku, a następnie po ścianie, po elewacji na wyniesioną ponad dach ścianę północną budynku do miejsca montażu jednostek zewnętrznych.

Instalację chłodniczą należy wewnątrz budynku prowadzić w zabudowie lub w korytkach PCV, na zewnątrz prowadzić w korytkach PCV.

Montaż jednostek wewnętrznych od strony sali wielofunkcyjnej powinien być wykonany w sposób estetyczny, bez widocznych instalacji i przejść instalacyjnych. Przejścia wykonać od strony tylniej klimatyzatora. Obudowa jednostki wewnętrznej powinna równo przylegać do ściany. W przypadku nierówności ścian przerwę pomiędzy obudową a ścianę uszczelnić masę elastyczna w kolorze obudowy klimatyzatora.

Minimalne warunki techniczno - jakościowe klimatyzatorów

- Klimatyzatory powinny pochodzić od renomowanego producenta obencego na polskim rynku min. 5,0 lat

- Z uwagi na obsługę serwisową podczas eksploatacji wszystkie urządzenia powinny być dostarczone od jednego producenta.

- Okres gwarancji powinien wynosić minimum 5 lat.

- Możliwość obsługi poprzez sterowniki bezprzewodowe i przewodowe.

- Moc chłodniczą min. 6,8 kW / grzewczą 8,0 kW.

- Zakres pracy chłodzenie (-10  -  +45OC) , grzanie (-15  -  +24OC)

- Pobór energii elektrycznej w zakresie max. 2,0-2,4 kW w trybie chłodzenia

- Sprężarkę inwerterową zapewniająca płynną regulację mocy chłodniczej.

- Klasę energetyczną Erp min. A+.

- Funkcję samodiagnozy

- Filtry

- Funkcję szybkiego schładzania tzw. "Turbo".

- Autorestartu.

- Czujnik temperatury wewnątrz urządzenia.

- Regulację ręczną i automatyczną prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej.

- Wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej chłodzenia SEER min.  6,1.

## Materiały.

Instalację chłodniczą wykonać z atestowanych rur miedzianych przeznaczonych dla chłodnictwa 
(z kręgu) łączonych poprzez lutowanie, dostosowanych do czynnika chłodniczego. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP PN10 łączonych metodą zgrzewania lub rur z tworzywa sztucznego łączonych metodą klejenia.

## Mocowanie przewodów i urządzeń.

Projektowane przewody i urządzenia mocować do stropu i ścian przy użyciu typowych elementów złożonych z kształtowników, prętów gwintowanych oraz kołków rozporowych.

## Izolacje.

Instalację chłodniczą klimatyzatorów prowadzoną wewnątrz budynku izolować otuliną z pianki kauczukowej o zamkniętej strukturze gr. min 9,0 mm, na zewnątrz budynku instalację zabezpieczyć taśmą odporną na warunki atmosferyczne.

## Próby i odbiory.

Odbiór instalacji po wykonaniu winien odbyć się zgodnie z zasadami podanymi w warunkach technicznych urządzeń, zgodnie z DTR oraz z PN-EN 12599:2002/Ac:2004 „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji”.

Do odbioru Wykonawca robót jest zobowiązany przedstawić karty gwarancyjne urządzeń oraz świadectwa kwalifikacyjne /atesty/ użytych  materiałów oraz zainstalowanych urządzeń.

- Wszystkie prace wykonać należy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa 
i Odbioru robót budowlano-montażowych oraz przepisami BHP.

- Uruchomienia wszystkich urządzeń dokonać zgodnie z ich DTR oraz warunkami gwarancyjnymi producentów poszczególnych urządzeń.

- Zastosowane materiały i urządzenia powinny spełniać warunki Art.10 Prawa Budowlanego.

## Wytyczne branżowe.

Branża elektryczna:

Zasilić urządzenia według zestawienia:

| Oznaczenie | Nazwa | U[V] | N[kW] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K | Klimatyzator | 230V/1/50 | 2,0 - 2,4 | 5 szt. |

# Obliczenia mocy chłodniczej.

- Zyski ciepła od ludzi Q1 = 140 osób x 180 = 25,2 kW.

- Zyski ciepła od pracujących urządzeń Q2 » 0,98 kW.

- Zyski ciepła od oświetlenia Q3  » 2,7 kW

- Zyski ciepła od okien max Q4 » 5,72 kW

Razem: Qchł = 34,6 kW

# Zestawienie urządzeń.

Klimatyzator ścienny					K			5 kpl.

Moc chłodnicza / grzewcza– 6,8/8,0 kW

Komplet stanowi: jednostka wewnętrzna

sterownik, agregat zewnętrzny

Opracował: