- Podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej łączącej      wodociąg w ul. Lucernianej (Gadka Stara)  zlokalizowany w powiecie łódzkim wschodnim w gminie Rzgów z siecią miejską Łodzi z wodociągiem w ul. Zastawnej.

Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora;

- mapa sytuacyjno-wysokościowa;

- warunki techniczne TT/T-411-143/14 z dnia 216.04.2014 r. wydane przez ZWiK Sp. zo.o.;

- dane archiwalne ZWiK;

- wizja lokalna w terenie;

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Rzgowie  BT.6727.160.2014 z dnia 25.06.2014 r.;

- Polskie Normy dotyczące sieci wod.-kan.

- Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odcinka wodociągu łączącego wodociąg w                             ul. Lucernianej (Gadka Stara)  zlokalizowany w powiecie łódzkim wschodnim w gminie Rzgów z siecią miejską Łodzi z wodociągiem w ul. Zastawnej

- Opis techniczny.

Budowa wodociągu łączącego miejską sieć wodociągową w Łodzi z siecią w miejscowości Gadka Stara pozwoli na:

1.  Zasilanie gminy w wodę w okresach letnich w czasie zwiększonego rozbioru wody,

2. Ewentualne docelowe zasilanie w wodę części miejscowości Gadki Starej z łódzkiej sieci wodociągowej,

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać od  istniejącej sieci wodociągowej w ul. Zastawnej       Ø 160 mm PVC do projektowanej komory wodomierzowej na wysokości pos. 96 z rur i kształtek z PEHD.TS. Ø 110 mm PN 10, PE100, SDR 17. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 mm PVC zlokalizowanej w ul. Zastawnej prowadzić pod nadzorem  ZWiK.

Włączenie do wodociągu Ø 160 mm PVC, należy wykonać poprzez wbudowanie trójnika                                      Ø 150/150 mm oraz montaż węzła trzech zasuwy (wg. rys. nr 3).

Na całej długości sieci trasę wodociągu należy oznaczyć taśmą lokalizacyjną koloru biało-niebieskiego o szerokości 200  mm z zatopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 20 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem końcówek taśmy do skrzynek zasuw i hydrantów.

Na projektowanym wodociągu została zaprojektowana komora wodomierzowa L=2,72x1,32 m. Wodociąg przed zasypaniem zgłosić do odbioru w ZWiK oraz do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Projektowany wodociąg będzie okresowo zasilał w wodę miejscowość Gadkę Starą w okresach letnich. Dla opomiarowania ilości pobranej wody został przyjęty wodomierz Dn 80 Qn=40 m3/h ,Q max= 80 m3/h, Q min= 0,2 m3/h. Wodomierz zlokalizowany będzie w proj. komorzę wodomierzowej o wym. L=2,72 x1,32. Za wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy Dn=80 mm typu EA.

Obliczenia ilości zapotrzebowania na wodę przyjęto przy założeniu zasilania części miejscowości Gadka Stara:

Przyjęto 100 gospodarstw w tym 0,5 m3/d dla 1 gospodarstwa.

Qśrd= 50m3/d : 24 = 2,08 m3/d

Qmaxd= Qśrd x Nd = 2,08 x 2 =4,16 m3/h

Qmaxs= Qmaxd x Nh = 4,16 x 2,5 = 10,40 m3/h = 2,89 dm3/s

Ciśnienie w wodociągu w ul. Lucernianej określono na poziomie 38-42 m sł. wody

Ciśnienie w wodociągu w ul. Zastawnej1 określono na poziomie 35 m sł. wody.

  - Roboty ziemne i drogowe.

Wykopy należy wykonać koparkami podsiębiernymi na odkład o pojemności łyżki 0,6 m3. Roboty ziemne należy wykonać w szalunkach stalowych, samorozpierających, posiadających niezbędne atesty.

Przy skrzyżowaniu sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy uzbrojenie to przez cały czas trwania robót zabezpieczyć (podwieszając w/w uzbrojenie z powiadomieniem zainteresowanych służb). Odcinek do W2-W3 należy wykonać przeciskiem bez naruszenia zewnętrznej warstwy asfaltu.

Po zamontowaniu rurociągu, dokonaniu prób, inwentaryzacji oraz niezbędnych obsypek i podsypek należy zasypać wykopy z zagęszczeniem gruntu.

Po wykonaniu robót należy wykonać stabilizację terenu tłuczniem w miejscach przejścia sieci wodociągowej przez drogi gruntowe z uzyskaniem zagęszczenia gruntu Io=98%. Nawierzchnie ziemne po  robotach należy zgłosić i dokonać odbioru.

  - Odwodnienie wykopu.

Roboty montażowe przewodów wodociągowych powinny być wykonane w wykopach o normalnej wilgotności, względnie w wykopach odwodnionych.

W budowie wodociągu, w zależności od lokalizacji, rodzaju gruntu, rodzaju i głębokości wykopu, średnicy rurociągu a przede wszystkim wysokości koniecznej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa;

- metoda drenażu poziomego;

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miarę pogłębienia wykopu. Metoda ta nie wymaga montażu skomplikowanych urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.

Metoda druga polega na ułożeniu pod strefą rurociągu, drenażu poziomego w obsypce żwirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpanych zlokalizowanych obok trasy wykopu, skąd woda jest odprowadzana do zbiornika przy pomocy pompy. Po ułożeniu przewodu wodociągowego i przeprowadzonych próbach jego szczelności, drenaż zostaje wyłączony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.

  - Roboty montażowe.

Na odcinku pomiędzy siecią miejską w ul. Zastawnej a wodociągiem w ul. Lucernianej  zaprojektowano wodociąg Ø 110 mm PE-HDF, PN 10, PE100, SDR 17. Projektowany wodociąg należy włączyć do sieci wodociągowej Ø 160 mm z PVC w ul. Zastawnej za pomocą wbudowania trójnika Ø 100/100 mm – żeliwo oraz wbudowania węzła trzech zasuw. Montaż rur należy wykonywać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem. W wykopach o ścianach szalowanych i rozpartych, rozpory należy tak lokalizować, aby istniała możliwość wsuwania rur na dno wykopu pomiędzy rozporami.

Warstwa obsypki ochronnej stabilizująca rurę powinna być starannie ubita z obu stron przewodu, z zachowaniem ostrożności przy zagęszczaniu gruntu nad przewodem.

Złącza rur i kształtek powinny być odkryte aż do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność rurociągu.

Pozostawiona przestrzeń nie zasypana powinna wynosić 15 cm z każdej strony.

Zasypanie wodociągu powinno nastąpić po wykonaniu prób na ciśnienie oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociągu należy zamontować taśmę koloru biało-niebieskiego lokalizacyjną z wkładką metalową.

Skrzynki uliczne zasuw podziemnych zabezpieczono prefabrykowanymi obudowami betonowymi.

Elementy żeliwne i stalowe zabezpieczyć podkładem gruntującym pod taśmę PE oraz zabezpieczyć dwoma warstwami taśmy PE.

  - Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntu.

Zasypka przewodu wodociągowego w wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokości od 0,2 do 0,3 m ponad wierzch przewodu;

- warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasypkę rurociągu przeprowadza się w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń  rur – dołków montażowych;

- po próbie szczelności rurociągu z przeprowadzeniem odnośnych badań – wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu;

- zasypka wykopu do powierzchni terenu.

Materiałem zasypki warstwy ochronnej, powinien być grunt mineralny – piasek sypki, drobno lub średnio ziarnisty bez grud i kamieni.

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur. Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. Zasypka i ubijanie gruntu w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości do 1/3 średnicy rury.

Najistotniejszym jest zagęszczenie pod rurę. Podbijanie należy dokonywać ubijakami drewnianymi.

Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości 10 cm od rury.

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości wykopu może być przeprowadzane przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zagęszczenie całej zasypki wodociągu winno wynosić Io=98% zasypki gruntu, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi.

  - Bloki oporowe.

Rurociągi z PVC/PE wymagają zabezpieczenia przed przesuwaniem się końców rur.

Odnosi się to głównie do łuków, kolan (zarówno w poziomie jak i w pionie), trójników, redukcji (przy znacznej różnicy średnic) oraz korków na końcówkach przewodów.

Dla przeniesienia na grunt sił osiowych występujących w rurociągu, mogą mieć zastosowanie bloki oporowe względnie obejmy zaciskowo-oporowe na złączach.

Betonowe bloki oporowe mogą być prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego B-15.

W węzłach o armaturze żeliwnej stosować podbetonowanie węzłów w formie bloków.

W obu przypadkach ma miejsce warunek dokładnego oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym.

Dla zabezpieczenia elementu z PE przed uszkodzeniem przy betonowaniu, należy powierzchnię styku zabezpieczyć grubą folią.

Powierzchnie styku bloków oporowych z naturalnym nie naruszonym podłożem w zależności od rodzaju gruntu, należy obliczać na przyjęte w projekcie ciśnienie próbne.

  - Próba szczelności rurociągu.

Dla sprawdzenia szczelności złącz rurociągu z PVC należy przeprowadzić próbę ciśnieniową – hydrauliczną. Próbę hydrauliczną przeprowadza się po ułożeniu przewodu z wykonaniem warstwy ochronnej i podbiciem rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla zabezpieczenia przed ich poruszeniem. Dla umożliwienia sprawdzenia szczelności połączeń, wszystkie złącza – do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą pozostać odkryte.

Wymagania odnośnie szczelności rurociągu ujęte są w PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06.

Wodę do wykonania próby szczelności należy pobrać z hydrantu ppoż. , który jest zasilany z istniejącego wodociągu.

Ciśnienie próbne dla sieci wynosi 1 MPa.

Gdy przez okres 30 min. nie zaobserwuje się spadku ciśnienia, wynik próby można uznać za pozytywny.

Dla przeprowadzenia próby szczelności rurociągu znajomość w/w norm jest nieodzowna.

W razie stwierdzenia przecieków na złączach, należy dokonać ich naprawy i przeprowadzić ponownie próbę hydrauliczną.

Długość rurociągu poddawana próbie hydraulicznej nie powinna przekraczać 800 m.

  - Płukanie i dezynsekcja.

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji, należy dokładnie przepłukać czystą wodą, przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

Dezynfekcję przewodu przeprowadza się wodą chlorową z chloratora – ze zmieszania gazowego chloru z wodą lub wodą chlorową powstałą z rozpuszczenia związków chloru – podchlorynu wapnia lub sodu.

Wodę do wykonania płukania wodociągu należy pobrać z wodociągu z hydrantu ppoż. na istniejącym wodociągu w ul. Zastawnej.

Woda chlorowa powinna zawierać co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 godzin.

Dezynfekcję przeprowadza się dawkując roztwór środka dezynfekcyjnego przy powolnym napełnianiu przewodu instalacji wodociągowej. Pozostałość chloru w wodzie po 24 godzinach dezynfekcji winna wynosić 10 mg Cl2/dm3.

Po  przeprowadzeniu dezynfekcji, przewody należy ponownie przepłukać wodą wodociągową. Ilość wody do płukania powinna wynosić około 10-krotną pojemność rurociągu. Przewody należy poddać intensywnemu płukaniu wodą z prędkością 1 m/s. Długość wodociągu L=192,5 m. Średnica wewnętrzna d=0,1058 m promień r=0,0529 m.

Objętość rurociągu wynosi V=3,14 x r2 x L = 3,14 x 0,05292 x 24 = 0,22m3.

Ilość wody do płukania V=0,22 m3 x 10=2,20 m3

Ilości wody do wykonania płukania wodociągu wyniesie 2,20m3.

Po dezynfekcji i płukaniu, powinna być dokonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno-epidemiologicznej. Przed oddaniem do eksploatacji woda czerpana z niego winna odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 (Dz. U. Nr 203 poz. 1718).

Wodę z płukania wodociągu należy zgromadzić do zbiornika i następnie odprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

  - Oznakowanie.

Na warstwie ochronnej obsypki wodociągu należy zamontować taśmę oznacznikową ze ścieżką metalizowaną wprowadzoną do skrzynek ulicznych.

Przed oddaniem sieci oraz przyłączy do użytku, należy zasuwy trwale oznakować tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700 na ogrodzeniach lub budynkach.

  - Odbiory.

Poszczególne fazy robót zanikowych tj.: wykonanie warstwy podsypki i obsypki, próby szczelności, montaż złączy, montaż węzłów, zabezpieczenie antykorozyjne elementów żeliwnych i stalowych, montaż taśmy oznacznikowej należy zgłaszać do odbioru odpowiednim służbą.

Ponadto na odbiory należy przygotować inwentaryzację powykonawczą z domiarami, atesty materiałów użytych do budowy sieci, wskaźnik zagęszczenia gruntu potwierdzony badaniami laboratoryjnymi oraz przygotowany projekt powykonawczy i dziennik budowy.Całość robót należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

- Uwagi.

- Roboty instalacyjne może wykonywać jedynie jednostka posiadająca właściwe uprawnienia budowlane oraz zezwolenie na prowadzenie prac wydane przez gestora sieci.

- Wszystkie wykopy winne być odpowiednio oznakowane, zabezpieczone i oświetlone od zmroku do świtu. W miejscach przejść dla pieszych należy wykonać kładki oświetlone nocą.

- Podczas wykonywania wykopów zwrócić uwagę na nieujawnione instalacje.

- Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu winny być uzgodnione z inspektorem nadzoru, gestorem sieci a w przypadku zmiany przebiegu trasy z Z.U.D.P.

- Wykonanie i odbiór robót budowlano instalacyjnych, należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

- Na projektowanym wodociągu wbudowana zostanie komora wodomierzowa wraz z wodomierzem głównym

- Woda z Hp potrzeba do płukania –na warunkach ZWiK

- Roboty montażowe prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,

- W stanie odkrytym należy zgłosić do geodezyjnej inwentaryzacji oraz do odbioru w ZWiK.;

- Roboty ziemne należy wykonywać w wykopach wąsko-przestrzennych, obustronnie szalowanych;

- Włączenie do sieci wodociągowej należy prowadzić pod nadzorem ZWiK;

- Odcinek pomiędzy W2-W3 należy wykonać metodą bez wykopową – przeciskiem.

- MATERIAŁ

Armatura wodociągowa powinna spełniać wymagania PN-EN 1074.

Armatura sieci wodociągowych winna być oznakowana przy zastosowaniu jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-B-09700.

Należy stosować zasuwy spełniające następujące wymagania minimalne:

- korpus, pokrywa i klin z żeliwa sferoidalnego nie mniej niż EN-GJS 400;

- klin całkowicie pokryty gumą EPDM, włącznie z kieszenią nakrętki i otworem trzpienia;

- trzpień ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem;

- wymienna nakrętka trzpienia z mosiądzu utwardzonego powierzchniowo;

- nazwa (logo) producenta, średnica nominalna i ciśnienie maksymalne oznakowane w widocznym miejscu na korpusie w postaci odlewu;

-   uszczelnienie trzpienia nie mniej niż poczwórnie o-ringowe z możliwością wymiany pod ciśnieniem bez demontażu pokrywy;

- korek górny uszczelnienia trzpienia zabezpieczony przed wykręceniem;

- wnętrze korpusu zasuwy o prostym przepływie, bez przewężeń i gniazda w miejscu zamknięcia;

- połączenie pokrywy z korpusem metodą śrubowania, przy czym łby śrub muszą być wpuszczone w odlew i zabezpieczone masą zalewową;

- wszystkie żeliwne elementy odkryte zewnętrzne i wewnętrzne muszą być zabezpieczone antykorozyjnie powłoką farby proszkowej o grubości minimum 250 mikronów;

- zabudowa krótka (F4/111);

-     połączenie kołnierzowe i wiercenie zgodnie z PN-EN 1092:1999 na PN 10;

- zasuwy muszą posiadać aktualny Atest PZH;

- karta katalogowa w języku polskim.

Skrzynki uliczne

Należy stosować skrzynki uliczne spełniające następujące wymagania:

-     pokrywa skrzynki wykonane z żeliwa szarego

-    sworzeń łączący pokrywę z kadłubem wykonany z stali nierdzewnej zabezpieczony przed demontażem     lub samoczynnym odkręcaniem nakrętką wyposażona we wkładkę teflonową,

-     skrzynki powinny być zabezpieczone lakierem asfaltowym.

- INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W związku z budową sieci wodociągowej łączącej  wodociąg w ul. Lucernianej (Gadka Stara)  zlokalizowany w powiecie łódzkim wschodnim w gminie Rzgów z siecią miejską Łodzi z wodociągiem w ul. Zastawnej należy przestrzegać zagadnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- Zakres robót oraz kolejność realizacji robót podano w opisie niniejszego opracowania.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Sieci uzbrojenia terenu:

- kable energetyczne;

- kable telefoniczne;

- wodociąg.

-kanalizacja

Elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- kable energetyczne.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- kable energetyczne – możliwość porażenia prądem podczas wykonywania prac ziemnych;

- wykonywanie wykopu – głębokość wykopu poniżej 1,0 m.

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie pracowników w zakresie BHP przed rozpoczęciem realizacji prac przez uprawnioną do tego celu osobę;

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom:

- systematyczne kontrolowanie poprawności wykonywania robót w zakresie zgodności z przepisami BHP;

- wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu ścian;

- zabezpieczenie wykopów;

- szczegółowy nadzór nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejącego uzbrojenia terenu (w razie konieczności w bezpośrednim sąsiedztwie tych sieci roboty należy prowadzić ręcznie).