SANIT USŁUGI BUDOWLANE ul. Rawska 20 95-030 Rzgów tel 42 2142537 sub@post.pl

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ROZBUDOWY ODCINKA SIECI  WODOCIĄGOWEJ

W  ULICY  CZARTORYSKIEGO

CPV 45231300-8

Inwestor :          GMINA  RZGÓW

Plac 500 lecia 22   95-030 Rzgów

Lokalizacja :    Stara Gadka ul. Czartoryskiego  dz. 259/2, 259/1

gmina Rzgów, powiat Łódź - Wschód

| Imię i nazwisko | stanowisko | nr. uprawnień | podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż Mirosław Gałaj | projektant | 74/01/WŁ, 34/98/WŁ |  |

Rzgów  kwiecień  2015 rok

SPIS TREŚCI

- Wstęp……………………………………………………………………  3

  - Przedmiot SST……………………………………………………  3

  - Zakres  stosowania  SST…………………………………………   3

  - Zakres robót objętych SST………………………………………    3

  - Ogólne wymagania dotyczące robót……………………………..   3

- Materiały………………………………………………………………..   3

  - Rury PE  PN10  .................………………………………………  3

  - Hydranty..............………………………………………………..   4

  - Zasuwy odcinające .......…………………………………………...4

  - Składowanie……………………………………………………..    4

- Sprzęt…………………………………………………………………..     5

  - Sprzęt do robót ziemnych……………………………………….    5

  - Sprzęt do robót montażowych…………………………………..    5

- Transport……………………………………………………………….    5

  - Rury przewodowe ………   ……. ………………………………   5

  - Armatura…………………………………………………………   6

  - Elementy żeliwne……………………………………………         6

  - Mieszanka betonowa……………………………………………    6

- Wykonanie robót………………………………………………………     7

  - Roboty przygotowawcze i ziemne……………………………...     7

  - Roboty montażowe …………………………………………….     7

  - Roboty wykończeniowe………………………………………...     8

- Kontrola jakości robót…………………………………………………     8

- Obmiar robót…………………………………………………………..   10

- Odbiór robót…………………………………………………………...   10

  - Odbiór robót zanikających……………………………………...   10

  - Odbiór ostateczny………………………………………………   11

- Podstawa płatności…………………………………………………….   12

- Przepisy związane……………………………………………………..   12

-2-

- Wstęp

  - Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Stara Gadka ul. Czartoryskiego. Sieć wodociągową  projektuje się w poboczu drogi powiatowej nr 1195 E.

  - Zakres stosowania  SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna  (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

W niniejszej umowie przewidziano wykonanie:

a/ 796  mb - rurociągu PE100 dn 160 x 9,5mm SDR 17 PN 10 RC

łączonego metodą zgrzewania

b/ 7 sztuk    - hydrantów  DN80

- 2 sztuk    - zasuw żeliwnych odcinających DN100 dn 150

- 2 sztuk    - zasuw żeliwnych odcinających DN100 dn 100

Określenia podstawowe :

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami, odpowiednimi przepisami i wiedzą techniczną.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz zaleceniami inspektora  nadzoru.

- Materiały

  - Rury przewodowe  z  PE 160.

Sieć wodociągową  wykonać z rur PE100 dn 160 x 9,5mm SDR 17 PN 10 RC              o średnicy 160 mm   łączonych  metodą  zgrzewania.

-3-

2.2 Hydranty

Na trasie przewodu wodociągowego, projektuje się 7 hydrantów o średnicy            DN 80. W zestawie z hydrantem zostanie wykonana zasuwa odcinająca  DN80, łuk kołnierzowy ze stopką DN80 oraz żeliwna skrzynka uliczna dla obudowy hydrantu

oraz zasuwy. Hydranty zostały zaprojektowane na odgałęzieniu od wodociągu

2.3.. Zasuwy odcinające

W punktach węzłowych projektowanej sieci wodociągowej zaprojektowano żeliwne zasuwy odcinające-kołnierzowe DN 100,  należy zwrócić szczególną  uwagę na odpowiednie mocowanie trzpienia w obudowie teleskopowej do  wrzeciona zasuwy

2.4. Składowanie.

2.4.1. Rury przewodowe z PE

Rury w zakresie średnic powyżej mm  produkowane są  głównie o długości 6 – 12 metrów. Rury mogą być pakowane pojedynczo lub paletowane w wiązki. Końce rur są zabezpieczone zaślepkami. Magazynowanie rur i kształtek na placu budowy powinno  być  zabezpieczone przed szkodliwym  oddziaływaniem promieni słonecznych. Dłuższe magazynowanie rur powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury pakietowane należy magazynować w  warstwach o maksymalnej wysokości sterty ca 1,0 m. Składowanie rur nie pakietowanych: rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych o wymiarach jak  przy transporcie. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie.

2.4.2.Armatura wodociągowa

Zasuwy żeliwne i hydranty (oraz pozostała armatura) mogą być przechowywane   na wolnym powietrzu na paletach, lub co jest rozwiązaniem lepszym w pomieszczeniach zamkniętych. Jednostki powinny być układane z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwości  do załadunku i rozładunku.

-4-

2.4.3. Żeliwne skrzynki uliczne

Zasuwy żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach  lub co jest rozwiązaniem lepszym w pomieszczeniach zamkniętych. Jednostki powinny być układane z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwości  do załadunku i rozładunku.

    - Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone                    z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem

w czasie jego składowania i poboru.

- Sprzęt.

3.1.. Sprzęt do robót ziemnych.

Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych można stosować następujący sprzęt:

- koparka 0,6 m3

- koparka 0,25 m3

- koparko-ładowarka

- spychacz

- ubijak spalinowy

- zagęszczarka wibracyjna

- samochód samowyładowczy 10-15 ton.

3.2. Sprzęt do robót montażowych.

Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt:

a) samochód skrzyniowy 5-10 ton

b) samochód samowyładowczy 5-10 ton

c) żuraw samochodowy 10 ton

d) zgrzewarkę do rur PE

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne, atestowane                  i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania  na budowie.

- Transport

4.1. Rury przewodowe PE.

Transport rur z PE może być prowadzony dowolnymi środkami transportu, najczęściej transportem samochodowym. Podczas transportu rur z PE należy spełnić wymagania:

-5-

- przewóz rur może być wykonany wyłącznie samochodami

skrzyniowymi o odpowiedniej długości.

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy

temperaturach powietrza  w przedziale +5 st. C do +30 st. C

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

- podczas transportu rur nie pakietowanych należy rury ułożyć

na równym podłożu na podkładach drewnianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2,5 cm – ułożonych prostopadle

do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie

tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany

skrzyń samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się

dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów

drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny leżeć

kielichami naprzemiennie . Na rurach nie wolno przewozić innych

materiałów.

- w trakcie za i rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny

miękkie np. nylonowe, bawełniano-konopne, czy z tworzyw sztucznych.

Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów.

- rury z PE nie mogą być  rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą

być przenoszone.

  - Armatura

Armatura wodociągowa może być przewożona dowolnymi środkami transportu,

należy ją ustawić równomiernie na powierzchni ładunkowej, obok

siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas

transportu.

4.3.     Elementy żeliwne

Elementy żeliwne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. należy je ustawić równomiernie na powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas  transportu.

4.4.   Mieszanka betonowa.

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien powodować:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obniżenia temperatury przekraczającego granice określoną

w wymaganiach technologicznych

-6-

- Wykonanie robót.

Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć wodociągowa.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Przewiduje się  wykopanie 6 komór startowych o wymiarach 2mx3mx2m do przecisków  sterowanych ( przy hydrantach i przy wjazdach na działki ) co 150m

2.wykonanie wykopów kontrolnych co 70 m

3.odtworzenie rowu w miejscach wykopów  z zagęszczeniem i utwardzeniem płytami chodnikowymi

4. wodociąg będzie przeprowadzony przewiertem sterowanym na głębokości od 2,6  poniżej krawężnika i 1,10m poniżej dna rowu istniejącego lecz nie mniej niż rzędne wg profilu poniżej terenu . W tym celu geodeta powinien sprawdzić rzędne rowu przed przystąpieniem do realizacji wodociągu

5. odtworzenie w tłuczniu zniszczonej  podczas robót nawierzchni przy cmentarzu

  - Roboty montażowe.

Układanie rur na dnie wykopu można rozpocząć na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem. Budowę wodociągu prowadzi się zgodnie z ustalonymi rzędnymi.  Połączenie z istniejącym wodociągiem po wykonaniu całości wodociągu. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rury kawałków drewna kamieni lub gruzu jest NIEDOPUSZCZALNE. Wyrównanie należy wykonać przez podbicie piaskiem na całej długości  rury. W miejscu  złączenia dwóch  końcówek rur (rury PE) należy wykonać dołek montażowy o głębokości ca 10 cm dla umożliwienia wepchnięcia   bosego końca rury lub kształtki w miejscach kielicha, bądź prawidłowości wykonania i kontroli zgrzewu.

-7-

W miejscach złączy zapewnić warunki czystości -nie dostawania się piasku.    Końcówka układanej rury powinien być zabezpieczony odpowiednim deklem. Ułożony odcinek rury  - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości  jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokość 10 cm ponad wierzch rury(w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30 cm). Obsypkę należy wykonać z zachowaniem dostępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu piaskiem dopiero po próbie szczelności złącz danego odcinka.

  - Roboty wykończeniowe.

Po wykonaniu przewodu wraz z armaturą należy wykopy zasypać: Zasypka przewodu i zagęszczenie gruntu w wykopie składa się z dwóch  warstw:

a) Warstwa ochronna rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu:

-wykonuje się  z piasku  sypkiego drobno, średnio lub gruboziarnistego bez

grud i kamieni. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone

z zachowaniem szczególnej ostrożności  z uwagi na kruchość materiału rur.

Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp

i ubijanie w strefie ochronnej przewodu należy wykonywać warstwami.

Zagęszczenie gruntu a w tym podbicie w tzw. pachach przewodu wyko-

nywać podbijakami z drewna twardego. Stosowanie ubijaków metalowych

jak i mechanicznych  dopuszczalne jest w odległości bezpiecznej od rury.

Ubijanie mechaniczne na całej szerokości strefy kanałowej można przepro-

wadzić sprzętem lekkim przy 40-to centymetrowej warstwie piasku ponad

wierzch rury. Przed przystąpieniem do zasypki wykopu, należy dokonać

kontroli wskażnika zagęszczenia obsypki.

b) warstwa od 30 cm od wierzchu rury do poziomu terenu:

Zasypkę wykonywać warstwami grubości 30 cm i zagęszczać ubijakami

spalinowymi do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu  0,98.

- Kontrola jakości robót.

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.  Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek  przeprowadzić ponowne badania. Kontrola jakości robót powinna  obejmować następujące badania: zgodność z dokumentacją projektową, wykopów , podłoża naturalnego, ścianek szczelnych, nasypu  kanału, zabezpieczenie rurociągu i armatury przed korozją.

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją

-8-

projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie

oględzin i pomiarów.

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów

obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy,

bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów.

- Badanie podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt

podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną

wilgotność , jest zgodny z określonym w dokumentacji projektowej

i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400. W przypadku

niezgodności z określonym w dokumentacji należy przeprowadzić

dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopnia agresywności

środowiska i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej oraz

przedstawić do akceptacji Inspektora .

- Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego

wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału

użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi (wskaźnik

zagęszczenia 0,98 ) pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm.

- Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu

nasypowego wg PN-88/B-04481, wilgotność zagęszczonego gruntu.

(wskaźnik zagęszczenia 0,98)

- Badanie podłoża wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny

zewnętrzne i obmiar, przy czym grubość podłoża należy wykonać

w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża z dokładnością

do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w planie,

rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża..

- Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez

porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji

projektowej i SST, w tym: na podstawie dokumentów określających

jakość wbudowanych materiałów materiałów porównanie ich cech

z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami

określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny

zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu i armatury obejmują czynności wstępne

sprowadzające się do pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm)

i średnicy ( z dokładnością do 1 cm),  badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie położenia rur i prefabrykatów.

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym powinno zapewnić oparcie

rur na co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur

i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

i)  Badanie zabezpieczenia przewodu i armatury przed korozją należy

wykonać od zewnątrz i od wewnątrz. Izolacje powierzchniową przewodu

należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym,

-9-

natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolacje

studzienek przez  oględziny zewnętrzne.

- Badanie warstwy podsypkowej należy wykonać przez pomiar jej grubości

oraz zagęszczenia ( wskaźnik zagęszczenia 0,98).

- Obmiar robót.

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz  obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Jednostką obmiarową jest jedna sztuka armatury oraz 1 m przewodu.

- Odbiór robót.

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

8.1.1. Dokumenty i dane

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są

następujące dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami

dokonanymi  w trakcie budowy.

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów

do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-02480; wyniki badań gruntów,

głębokości przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża

gruntowego wg PN-81/B-03020; stan terenu określony przed

przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych

reperów, uzbrojenia  podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek

trasy kanału.

-  dziennik budowy

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie

budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów.

    - Zakres.

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:

  - sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, nachylenia skarp oraz  zabezpieczenia przed zalaniem wodą

gruntową i z opadów atmosferycznych,

  - przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu,

  - warstwy ochronnej zasypu,

  - zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności,

  - podłoża wzmocnionego, wzmocnionego tym jego grubości,

usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia,

  - jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z

wymaganiami dokumentacji projektowej SST oraz atestami

-10-

producentów i normami przedmiotowymi,

  - ułożenia przewodu na podłożu naturalnym,

  - długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania

połączenia rur i prefabrykatów,

  - materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia,

  - zabezpieczenie przewodów i armatury przed korozją,

  - Odbiór ostateczny

Przy odbiorze ostatecznym powinny być przedłożone następujące

dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,

- Dziennik Budowy ze wszystkimi robotami zanikającymi

- Księga Obmiarów ze wszystkimi wykonanymi obmiarami,

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach

sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną.

Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ww. dokumentów.

Materiały użyte do budowy wodociągu powinny być zgodne

z dokumentacją projektową i spełniać warunki określone w odpowiednich

normach i przepisach szczegółowych , a w przypadku braku norm powinny

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.

8.3.Sieć wodociągową uważa się za wykonaną zgodnie z dokumentacją  projektową jeśli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodnez wymaganiami określonymi w niniejszej SST, dokumentacją projektową i obwiązującymi przepisami .

8.4.W przypadku stwierdzenia wad inspektor nadzoru ustali zakres robót

poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanej sieci  wodociągowej.

i ponowne wykonanie według zasad określonych w niniejszej SST.

Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu

na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres i wielkość

potrąceń  za obniżoną  jakość.

8.5. Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót

Wykonawca  wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z

inspektorem nadzoru.

- Podstawa płatności

Płatność będzie po wykonaniu określonego zakresu robót i odebraniu go przez

inspektora nadzoru :

Cena jednostkowa sieci wodociągowej obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

-11-

- wykonanie wykopu wraz z zabezpieczeniem ścian wykopu,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie  rurociągów i armatury sieci wodociągowej

- wykonanie izolacji

- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z dokumentacją

projektową i SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Przepisy związane.

  - Normy

1)PN 87/B01060             Sieć wodociągowa zewnętrzna - terminologia

2) BN-86/8971-08           Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe

i żelbetowe.

3) BN-62/6738-07            Beton hydrotechniczny

4) PN-80/B-01800            Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5) PN-86/B09700              Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na

przewodach wodociągowych

6) PN 85/B10726              Wodociągi – przewody zewnętrzne, wymogi i badania

do odbioru

7) PN85/B01700               Wodociągi i Kanalizacja urządzenia i sieć zewnętrzna

oznaczenia graficzne

8) PN-B-10736:1999       Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodów

wodociągowych i kanalizacyjnych-Warunki

techniczne wykonania.

10.2.Inne dokumenty.

1/ Instrukcją Projektowania , Montażu  i Układania Rur PVC-U i PE

wydaną przez Gamrat-Jasło.

2/ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociągów

z Tworzyw Sztucznych wydanymi przez Polską Korporację Techniki

Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

3) Instrukcją Projektowania , Montażu  i Układania Rur PVC-U i PE

wydaną przez PipeLife

-12-