SPIS TREŚCI

1. ZLECENIODWACA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA	5

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	5

3. PODSTWY OPRACOWANIA	6

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI	8

6. ROZWIĄZANIA PROJETKOWE	8

6.1. PARAMETRY WYJŚCIOWE…………………………………………………………………………..8

6.3. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY…………………………………………………………………….22

6.4. BUDYNEK SOCJALNY……………………………………………………………………………….22

6.5. ODSTOJNIKI…………………………………………………………………………………………...23

6.6. POMPOWNIA WÓD POPŁUCZNYCH……………………………………………………………..23

6.7. ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ……………………………………………………………………… 24

6.8. SIECI TECHNOLOGICZNE………………………………………………………………………….25

6.8.1. DOPROWADZENIE WODY SUROWEJ DO BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO……..25

6.8.2. DOPROWADZENIE WODY UZDATNIONEJ DO ZBIORNIKA…………………………….25

6.8.3. DOPROWADZNIE WODY UZDATNIONEJ DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO……..25

7. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWNYCH SIECI	26

7.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE……………………………………………………………………...26

7.2. WYKOPY……………………………………………………………………………………………….26

7.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW………………………………………………………………………...26

7.4. POSADOWIENIE RUROCIAGÓW…………………………………………………………………..27

7.5. UKŁADANIE I  ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW………………………………………………………..27

7.6. ZASYPYWANIE WYKOPÓW………………………………………………………………………..28

7.7. PRÓBA SZCZELNOŚCI……………………………………………………………………………..28

8. UWAGI KOŃCOWE	28

9. OBSŁUGA STACJI UZDATNIANIA WODY	29

10. ZAGADNIENIA BHP	29

12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	34

SPIS RYSUNKÓW:

- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

- BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY –RZUT PRZYZIEMIA;

- AKSONOMETRIA.

- ROZWINIĘCIE KANALIZACJI.

- ODSTOJNIKI WÓD POPŁUCZNYCH V=20 M3

- ZBIORNIK WODY CZYSTEJ;

- PROFIL HYDRAULICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ ZE STUDNI GŁĘBINOWEJ DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

- PROFIL HYDRAULICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ ZE STACJI DO ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ V=100 M3

- PROFIL HYDRAULICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ ZE ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ DO BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY.

- PROFIL HYDRAULICZNY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA SIEĆ WODOCIĄGOWĄ.

- PROFIL HYDRAULICZNY SIECI KANALIZACJI Z CHLOROWNI.

- PROFIL HYDRAULICZNY SIECI KANALIZACYJNEJ Z WC.

- PROFIL PRZEPLYWU WÓD POPŁUCZNYCHH ORAZ WÓD Z PRZELEWU ORAZ SPUSTU.

ZAŁACZNIKI:

1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA.

2. POMPA ZATAPIALNA.

3. APROBATA TECHNICZNA ITB (ODSTOJNIKI I POMPOWNIA)

UWAGA:

- Niniejsze opracowanie jest wykonane w szczegółowości projektu budowlanego. W razie niejasności należy kontaktować się z projektantem.

- Ze względu na konieczność wykonania opracowania w dużej szczegółowości oraz zaprojektowania wielu elementów a także określenia wytycznych dla poszczególnych opracowań branżowych, w danym projekcie dobrano i wymieniono konkretne typy urządzeń konkretnych producentów jednakże dopuszcza się stosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem zapewnienie, co najmniej takich samych parametrów i standardów wykonania.

- W celu prawidłowego działania technologii uzdatniania wody oraz określenia dokładnych wytycznych dla branży budowlanej, elektrycznej, wentylacji i wodno-kanalizacyjnej przyjęto kompletną technologię uzdatniania wykonaną na urządzeniach produkcji Instalcompact Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23 , 62-080 Tarnowo Podgórne. Wszelkie zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym wymagają zgody autora dokumentacji projektowej.

- Urządzenia technologiczne muszą być wykonane w hali technologicznej producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urządzenia technologiczne powinny przejść pozytywnie kontrolę na stanowisku testowym w hali producenta. Proces produkcyjny powinien przebiegać zgodnie z systemem jakości ISO 9001-2001. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż gotowych urządzeń i rurociągów międzyobiektowych.

- Dla przyjętej w projekcie kompletnej technologii uzdatniania wody produkcji Instalcompact dopuszcza się zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody pod warunkiem zapewnienia, co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych i jakościowych oraz standardu wykonania a jej producent będzie w stanie zapewnić, co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza się zamiany pojedynczych urządzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią, co może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej.

- Niniejsze opracowanie jest tylko jednym wchodzącym w skład całego projektu. Należy je rozpatrywać łącznie z poszczególnymi opracowaniami branżowymi

- Wszelkie dokładne dawki poszczególnych środków chemicznych powinny zostać ustalone na etapie rozruchu stacji uzdatniania wody

- Szczegółowe rozwiązania projektowe (w stopniu projektu budowlanego) przedstawiono w cześć rysunkowej i odpowiednich opracowaniach branżowych.

# 1. ZLECENIODWACA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zleceniodawcą niniejszego opracowanie jest Gmina Rzgów z siedzibą na Plac 500 lecia 22, 95-030 Rzgów

Przedmiotem opracowanie jest projekt budowlany pt. „Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Rzgowie ul. Krzywa gm Rzgów,”.

# 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego stacji uzdatniania wody, która będzie uzdatniała wody do celów pitnych przeznaczonych dla mieszkańców Gospodarza w gminie Rzgów.

Opracowanie obejmuje projekt technologiczny, w którego skład wchodzi następujące elementy (oprócz opracowania technologicznego istnieją szczegółowe opracowania poszczególnych branż):

- nowoprojektowany aerator oraz filtry;

- nowoprojektowany zestaw hydroforowy;

- nowoprojektowane odstojniki wód popłucznych;

- nowoprojektowana pompownia wód popłucznych;

- nowoprojektowane zbiorniki wody czystej;

- sieci i instalacje towarzyszące.

Modernizacja polega na dobraniu oraz zaprojektowaniu nowego aeratora oraz filtrów w budynku stacji uzdatniania wody gdzie na dzień obecny są zbiorniki hydroforowe, wymianie szaf sterowania w pomieszczeniu dyspozytorni oraz przeniesieniu pomieszczenia chlorowni do innego pomieszczenia.

Na terenie działki stacji uzdatniania wody powstaną nowe odstojniki wód popłucznych, pompownia wód popłucznych oraz zbiorniki wody czystej o pojemności 100 m3, sieci technologiczne.

Wszelkie rozwiązania szczegółowe dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych  znajdują się w odpowiednim opracowaniu branżowym.

# 3. PODSTWY OPRACOWANIA

Podstawę formalną niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta w Rzgowie, a firmą Eko-Kompleks J. Fidrysiak, J. Budzińska S.J. z siedzibą ul. Guzewska 14, 95-030 Rzgów.

Podstawę prawną stanowią obowiązujące przepisy i norm prawne między innymi:

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23.01.2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 01.02.2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 27.04.2001 r. O odpadach (Dz.U.Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 28.11.2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13.09.1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236, poz. 2008);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 18.11.2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 17.08.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 12.06.2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 07.06.2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr 123, poz. 858);

- Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227);

- Ustawa z dnia 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ.U. Nr 61, poz. 417 wraz z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 137, poz. 984);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.01.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. Nr 27, poz. 169);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563);

Podstawę merytoryczną niniejszego opracowania stanowią:

- wizja lokalna;

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- analizy wody surowej ze studni;

- materiały i katalogi firm produkujących urządzenia do uzdatniania wody do celów pitnych;

- literatura fachowa;

- ustalenia i konsultacje z Inwestorem.

# 4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 2142 w mieście Rzgów. Znajduje się w zachodniej części miejscowości Rzgowa Działka jest własnością Inwestora i ma powierzchnię około 0,55 ha. Działka zlokalizowana jest przy drodze gminnej: Krzywa nr ewidencyjny 46.

5. STAN ISTNIEJĄCY

Aktualnie działka nr 2142 jest zagospodarowana, znajduje się na niej budynek stacji uzdatniania wody oraz budynek socjalny, studnia głębinowa zbiorniki bezodpływowe, odstojniki wód popłucznych oraz liczne sieci technologiczne  służące do przesyłu  wody.

Od zachodniej  strony działki biegnie droga gminna pod nazwą Krzywa (nr ewidencyjny 46).

Aktualnie woda surowa kierowana jest na zbiorniki hydroforowe a następnie do sieci wodociągowej. Woda zasila wieś w wodę do celów socjalno- bytowych poprzez sieć wodociągową dn 150.

# 6. ROZWIĄZANIA PROJETKOWE

## 6.1. PARAMETRY WYJŚCIOWE

Zakładają one przekroczenia dopuszczalnych zawartości w wodzie surowej następujących wskaźników:

- Żelazo – 0,658 mg/l

Na podstawie wyników badań wody surowej projektuje się zastosowanie następującego układu technologicznego:

- aeracja – napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym o czasie przetrzymania minimum 210 sekund, ilość powietrza 3-10% ilości wody

- filtracja jednostopniowa – odżelazienie i odmanaganianie na złożu kwarcowym 
i katalitycznym, z prędkością filtracji vf<10,0 m/h

- retencja wody w zbiornikach retencyjnych;

- pompownia II stopnia – pompowanie wody do sieci wodociągowej

W celu osiągnięcia parametrów wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia z dn.29.03.2007 Dz.U. nr 61 poz.417 projektuje się zastosowanie kompletnej technologii uzdatniania wody firmy Instalcompact Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23 , 62-080 Tarnowo Podgórne o wydajności Q=35 m3/h

- Zestaw aeracji

Z uwagi na skład wody surowej przyjęto ciśnieniowy system napowietrzania wody w aeratorze ze złożem z pierścieniami wypełniających oraz wymuszonym przepływem powietrza.

Dla natężenia przepływu Q = 33 m3/h oraz zalecanego czasu kontaktu tzal>210 s. wymagana objętość mieszania wyniesie:

V=Q⋅tzal.=[353600]⋅210=2,04 m3

Przyjęto zestaw aeracji AIC 1200 o średnicy Dn=1200 mm. i objętości mieszania V=2,3 m3 produkcji INSTALcompact.

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

t=VQ=2,3353600=237 [s]≥210 s

Zalecana ilość powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natężenia przepływu wody tj. 10%·35 = 3,5 m3/h.

Dobrano sprężarkę bezolejową z funkcją automatycznego restartu, ze zbiornikiem 200l

Q1=15 m3/h

p = 0,8 MPa

P=  2,4 kW

Przyjęto kompletny zestawy aeracji AIC 1200  prod. Instalcompact wraz ze sprężarką. Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji wypełniony jest pierścieniami wypełniającymi o powierzchni czynnej 185m2/m3. Wolna przestrzeń po wypełnieniu 1 m3 objętości pierścieniami może wynosić maksymalnie 7%.  Zestaw aeracji posiada atest PZH nr HK/W/0022/02/2011 na kompletne urządzenie.

Rurociągi technologiczne, kształtki, kołnierze luźne i połączenia śrubowe wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

- Filtry odżelazienie

Dla natężenia przepływu wody Q= 33 m3/h oraz zalecanej prędkości filtracji vf <7 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

F=Qv=3510=3,5 [m2]

Dobrano 2 kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/106/6126.

Powierzchnia 1 filtra wynosi 2,01 m2.

Całkowita powierzchnia filtracji:

Ff = 2·2,01= 4,02m2> Ff wym= 3,5 m2

Rzeczywista prędkość filtracji wyniesie:

v=QF=354,02=8,71 [ms]

Granulacja złoża filtracyjnego (licząc od dołu):

- złoże kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objętość dennicy filtra

- złoże kwarcowe o granulacji 4-8 mm – 10 cm.

- złoże kwarcowe o granulacji 2-4 mm – 10 cm.

- złoże kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm –130 cm.

Kompletny zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów:

- Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji INSTALcompact, Dn=1600 mm, Hwalczaka=1600 mm

- Odpowietrznika ze stali nierdzewnej, typ 1.12G ¾”,

- Złoża filtracyjnego

- 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,

- Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej

- Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej ze szczelinami o wielkości nie większej niż 0,5 mm,

- Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

- Niezbędnych przewodów elastycznych

- Spustu

Przyjęto kompaktowe zestawy filtracyjne FIC/106/6126. prod. Instalcompact. Orurowanie zestawu wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice 
z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterującymi, i zaworkami tłumiącymi. Zestawy filtracyjne posiadają atest PZH nr HK/W/0022/01/2011 na kompletne urządzenie.

Rurociągi technologiczne, kształtki, kołnierze luźne i połączenia śrubowe wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

Technologia montażu zestawów technologicznych

Prefabrykacja orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego realizowana będzie w warunkach stabilnej produkcji w hali produkcyjnej w procesie zorganizowanej produkcji i kontroli. Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą szczelności odbywa się w hali produkcyjnej przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881. Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium (obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla niniejszego rozwiązania) rozgałęzienia rur są wykonywane w technologii wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej a połączenia za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego. Takie rozwiązania są  powszechnie stosowane w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spawalniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. Połączenia kołnierzowe zostaną wykonane poprzez łączenie kołnierza wywijanego z rurą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz luźny. Takie rozwiązanie zapewni odpowiednią łatwość montażu i demontażu oraz ograniczy powstawanie naprężeń przenoszonych na instalację.

- Regeneracja filtra

Przyjęto system regeneracji filtra powietrzno – wodny.

Proces regeneracji filtra odbywać się będzie w następujących etapach:

I  -etap – płukanie powietrzem z intensywnością q = 20 l/s·m2 tj. z wydajnością 
Q = 144 m3/h przez 5 minut.

II  -etap – płukanie wodą intensywnością q = 15 l/s·m2 tj. z wydajnością 
Q = 108,0 m3/h przez tpł.w = 7 minut.

W celu płukania filtra powietrzem dobrano zestaw dmuchawy:  DIC-83H,

Zestaw dmuchawy składa się z następujących elementów:

- Dmuchawy, Q= 108 m3/h, pdm = 3,7 m ,  P=5,5 kW

- Zaworu bezpieczeństwa 2BX2 147-83H

- Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 65

- Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 65

- Przepustnicy odcinającej DN 65

W celu płukania filtra wodą dobrano pompę płuczną: TP 125-110/4 o parametrach:

- Qpł.=108 m3/h

- Hpł.=8,7 mH2O

- P= 5,5 kW

UWAGA:

pompa płuczna zamontowana będzie na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia.

ILOŚĆ WODY ODPROWADZANA DO ODSTOJNIKA Z PŁUKANIA 1 FILTRA:

- ilość wody potrzebna do płukania filtrów wodą:

Vpł=Qpł·tpł.w=(108/60)·7= 12,6 m3

gdzie:

- Qpł – wydajność pompy płucznej

- tpł.w - czas płukania filtra wodą

- ilość wody ze spustu pierwszego filtratu:

V1f=Q1·t1f

gdzie:

- Q1 – natężenie przepływu przez 1 filtr = 33/2=16,5 m3/h

- t1 - czas spustu 1 filtratu = 5 minut

V1f=Q1·t1f = (16,5/60)·5=1,38 m3

OBJĘTOŚĆ ODSTOJNIKA:

Z uwagi na częstotliwość płukania filtrów przyjmuje się, że odstojnik posiadać będzie objętość pozwalającą na dopływ wody z 1 płukania. Objętość ta wyniesie:

Vodst=Vpł.+V1f=12,6+1,38=13,98 m3

Proponuje się zastosowanie odstojnika o objętości czynnej około V=20 m3.

Zaprojektowano dwa osadniki o średnicy 2,5 m oraz wysokości całkowitej 3,63 m. Wysokość czynna  odstojnika to 2,32 m.

- Pompownia główna – zestaw hydroforowy pomp II stopnia

Zestaw hydroforowy wyposażony będzie w wysokosprawne pompy ICL oraz pompę płuczną TP produkcji Grundfos.

Projektuje się zastosowanie zestawu hydroforowego:

ZH-ICL/M 4.15.4B/4,0 kW + TP 125-130/4/5,5 kW

(układ wyposażono w pompę rezerwową)

Założone parametry pracy zestawu:

Sekcja gospodarcza:

Q= 50 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej

H= 41 mH2O – wysokość podnoszenia

Sekcja płuczna:

Q=108 m3/h – wydajność

H=8,7 mH2O – wysokość podnoszenia

Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Wszystkie elementy pomp pionowych mające kontakt z wodą wykonane są ze stali nierdzewnej. Zestaw hydroforowy posiada atest PZH nr HK/W/0134/01/2006 oraz  Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL .Urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Europejską  nr 89/392/EEC , 73/23/EEC , 89/336/EEC. Pracą sekcji gospodarczej steruje sterownik IC 2001.

Pod pojęciem orurowania i kształtek, rozumie się elementy spawane, mające styczność z wodą, łączące  poszczególne urządzenia technologiczne lub armaturę.

Rurociągami technologicznymi i kształtkami nie są kołnierze luźne i połączenia śrubowe tych kołnierzy.

- Dozownik podchlorynu sodu:

Dane do doboru chloratora:

Q=35,0 m3/h – natężenie przepływu wody

D=0,5 g/m3 – wymagana dawka chloru

c=3% - stężenie dawkowanego podchlorynu sodu

Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m3 wody:

D1NaOCl=D/c=0,5/0,03=16,7 gNaOCl/m3

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:

DNaOCl=Q· D1NaOCl=35,0·16,7=583 gNaOCl/h

Zakładając, że 1g NaOCl=1 ml NaOCl oraz że, częstotliwość skoku pompki membranowej wynosi 100 impulsów na minutę tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCl= (583 ml NaOCl/h)/(6000 imp./h)=0,097ml./imp

Dobrano zestaw dozujący DDC firmy Grundfos  sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów.

W skład zestawu wchodzą:

- pompka DDC

- podstawka pod pompkę

- zestaw czerpalny giętki SA 4/6

- czujnik poziomu NB/ABS

- zawór dozujący IR 6/12

- wąż dozujący 10 mb

- zbiornik dozowniczy 100 l

- Wodomierze

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto wodomierze z nadajnikiem impulsów: Dostawa w ramach orurowania poza zestawami technologicznymi.

- woda surowa:			Przepływomierz DN 80

- woda uzdatniona na sieć: 		Przepływomierz DN 100,

- woda płuczna: 			Przepływomierz DN 150,

- Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i

zasilania siłowników. W jej skład wchodzą:

- filtr powietrza

- filtro-reduktor

- filtr mgły olejowej

- zawór dławiąco-zwrotny

- zawór elektromagnetyczny

- zawór odcinający

- reduktor

- manometry

- rotametr

- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 800x600x200 mm. Producent - INSTALcompact sp. z o.o.

- Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i rurociągach stalowych zastosowano osuszacz powietrza z zaworem rozprężnym pozwalający dostosować się urządzeniu do warunków otoczenia pod kątem temperatury i wilgotności, co zwiększa wydajność osuszania, o wydajności Q=800 m3/h i max mocy 0,95kW – dostawca INSTALcompact sp. z o.o.

- Rurociągi technologiczne

| Rurociąg | Natężenie przepływu | Średnica nominalna | Średnica rzeczywista wewnętrzna | Prędkość przepływu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m3/h] | [mm] | [mm] | [m/s] |
| Rurociąg wody surowej od wejścia do stacji do zestawu aeratora | 35 | 80 | 84,9 |  |
| Rurociąg wody napowietrzonej od zestawu aeracji do zestawów filtracyjnych | 35 | 80 | 84,9 |  |
| Rurociąg wody uzdatnionej od zestawów filtracyjnych do wyjścia ze stacji. | 35 | 80 | 84,9 |  |
| Rurociąg wody uzdatnionej od wejścia rurociągu ze zbiornika retencyjnego do zestawu pomp II stopnia | 50 | 150 | 164,3 |  |
| Rurociąg wody uzdatnionej od zestawu pomp II stopnia do sieci wodociągowej | 50 | 100 | 110,3 |  |
| Rurociąg wody płucznej | 108 | 150 | 164,3 |  |

UWAGA:

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali nierdzewnej  X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Kołnierze luźne i połączenia śrubowe wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301).

- Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem ICSW

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elementów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 3x380V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie pompami głębinowymi, pompą płuczną, przepustnicami, elektrozaworami, dmuchawą. Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu wody w studni głębinowej, przetwornik ciśnienie przed i za filtrami, przetwornik ciśnienia na rurociągu powietrza z dmuchawy oraz na rurociągu płucznym, czujnik położenia rotametru w rozdzielni pneumatycznej, sygnalizatorów poziomu w zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz prądowych przetworników ciśnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest panel dotykowy, dzięki któremu możemy sterować pracą całej Stacji z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne sterowniki. Włączanie odpowiednich urządzeń następuje poprzez aparaturę łączeniową produkcji Moeller (kompaktowe wyłączniki silnikowe PKZM0, styczniki DILM) oraz przekaźniki R2M. Na szafie rozdzielni umieszczony jest kolorowy panel dotykowy 5,4’’ wraz z wykonanym HMI.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń stosowanych na Stacjach Uzdatniania Wody.

Parametry techniczne sterownika:

- Procesor CPU AMD188ES

Maksymalna częstotliwość 40 MHz

- Pamięć

- Pamięć systemowa

Maksymalna wielkość pamięci 128 KB -On Board 128 KB

- Pamięć nieulotna

Maksymalna wielkość pamięci 2 KB- On Board 2 KB Type EEPROM

- Dysk pamięci

On Board 256 KB

Maksymalna wielkość pamięci 256 KB

Typ Flash

- Interface lokalny

Magistrala lokalna RS485 do 8 modułów I/O

- Interface szeregowy

Typ RS232,RS485,RS232/RS485

Maksymalna prędkość transmisji 921600 Bit/sec

- Napięcie zasilania +10...+30V

- Wymagana moc 3 W

- MTBF 80000 h ( średni czas pomiędzy awariami )

- Temperatura pracy -25...+75 °C

- Wilgotność 5...95 %

- Temperatura przechowywania -30...+85 °C

- Certyfikaty

Certifications GOST Certificate (Russia) ROSS TW.AIO64.B03757

Pattern Approval Certificate of Measuring Instruments TW.C.34.004.9772

Sterownik posiada dodatkowo 4 przyciski oraz 5 pozycyjny wyświetlacz numeryczny, któremu można przypisać dowolne działanie. Sterownik można rozbudować nie tylko standardowymi modułami I/O ale także:

- modułami licznikowymi ( jeden moduł zawiera 8 liczników impulsów )

- modułami pamięci Flash ( sterownik obsługuje karty MMC do 128 M – ma możliwość tworzenia na karcie plików, a następnie zapisywania w nich np. parametrów pracy. Karty można odczytać przy pomocy komputera wyposażonego w gniazdo kart MMC )

- moduł portu drukarki

- moduły rozszerzeń portów

sterownik wersji rozszerzonej powinien mieć możliwość

- wysyłania emaili

- możliwość postawienia na sterowniku diagnostycznej WWW i możliwość sterownia pracą układu z przeglądarki internetowej ( łącznie z systemem loginów )

- mogą posiadać system operacyjny WinCE

- posiadają możliwość podłączenia monitora i klawiatury komputerowej i normalnej pracy na systemie sterownika

Zasada działania sterownika.

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z czujników poziomu wody, przepływomierzy, prądowych przetworników ciśnienia oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programowalnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania.

Podstawowe funkcje.

Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z czujników zewnętrznych (ciśnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

- włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym;

- podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze do filtrów;

- zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu mierzonego wodomierzem przy pompie płucznej;

- blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię;

- steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym  przy filtrach;

- umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej możliwości włączenia urządzeń;

- umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami

- opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

Sterowanie pracą stacji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracować ma całkowicie automatycznie. Pracą zarządzać będzie sterownik ICSW mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniający automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracą pomp pierwszego stopnia sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyrównawczym.

Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy IC2001 znajdujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody na wyjściu ze stacji na stałym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnałów z sygnalizatorów poziomów dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjnego pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdują się sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za załączenie (bądź wyłączenie) pomp głębinowych. Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez sekcję I ( sekcję gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodociągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sondą zawieszoną w  zbiorniku wyrównawczym.

Praca w trybie płukania.

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie napełniany jest zbiornik retencyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ przechodzi do spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczyna się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy płukanie filtra nr 1 i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej procedury. Po zakończeniu płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania.

UWAGA: Firma INSTALcompact, producent zestawów technologicznych do uzdatniania wody przyjętych w tym opracowaniu posiada własną sieć serwisową  z centralą w Tarnowie Podgórnym oraz ekspozyturami w Katowicach, Koszalinie, Warszawie, Wrocławiu i Zamościu oraz punktami serwisowymi w Gdańsku i Radomiu, co gwarantuje prawidłową obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dla przyjętej  w projekcie kompletnej technologii uzdatniania wody produkcji INSTALcompact dopuszcza się zastosowanie równoważnej technologii uzdatniania wody pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich samych parametrów wydajnościowych  i jakościowych oraz standardu wykonania a jej producent będzie w stanie zapewnić co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza się zamiany pojedynczych urządzeń ze względu na możliwość braku kompatybilności z całą technologią , co może skutkować nie uzyskaniem żądanych parametrów wody uzdatnionej.

Zestawienie:

| Element | Ilość. |
| --- | --- |
| Zestaw filtracyjny FIC/106/6156 odżelazianie -filtr DN 1600 wg dokumentacji INSTALcompact, przepustnice z napędami pneumatycznymi, drenaż promienisty dwupoziomowy rurowy ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe | 2 zestawy |
| Zestaw aeracji AIC 1200 - aerator DN 1200 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnice z dźwignią ręczną, złoże z pierścieni, zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr | 1 zestaw |
| - Zestaw dmuchawy DIC-83H - dmuchawa 5,5 kW, zawór bezpieczeństwa, zawór odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej | 1 kpl. |
| Sprężarka bezolejowa | 2 szt. |
| Przepływomierze Siemens | 3 szt. |
| Rozdzielnia pneumatyczna typ RP IC | 1 kpl. |
| Rozdzielnia technologiczna typ RT IC | 1 kpl. |
| Zestaw chloratora DDC | 1 kpl. |
| Osuszacz powietrza | 1 szt. |
| Rury, kształtki, konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe | 1 kpl. |
| Zestaw hydroforowy | 1 szt. |
| Załadunek, transport, nadzór, Dokumentacja DTR, rysunki powykonawcze, obliczenia i dobory urządzeń | 1 kpl. |
| Rozruch technologiczny urządzeń | 1 kpl. |

6.2. STUDNIA GŁĘBINOWA

Na terenie stacji uzdatniania wody istnieje jedna studnia głębinowa. Wykonana z kręgów betonowych. W zakres tego projektu nie wchodzi wymiana ani remont studni głębinowej oraz armatury pompowej. Studnia głębinowa oraz jej położenie pozostaje bez zmian.

## 6.3. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY

Wszystkie urządzenia do uzdatniania wody (filtry oraz aerator) projektuje się w istniejącym budynku technologicznymi w hali technologicznej (nowa część). Pomieszczenie technologiczne będzie wyremontowane. Zestaw hydroforowy zaprojektowano w również na hali technologicznej. Zestaw jest zaprojektowany we wgłębieniu technologicznym. Wgłębienie technologiczne jest zabezpieczone barierką. Do wgłębienia zaprojektowano schody umożliwiające zejście.

## 6.4. BUDYNEK SOCJALNY

Projekt ten nie obejmuje remont części socjalnej budynku. W budynku znajdują się takie pomieszczenia jak: wc, dyżurka, chlorownia, pomieszczenia socjalne. W budynku znajduje się instalacja wodociągowa i kanalizacyjna a także elektryczna oraz wentylacja.

Wszystkie te pomieszczenia nie będą podlegały remontowi Chlorownia z części socjalnej będzie przeniesiona do części technologicznej. W części technologicznej wyodrębniono osobne pomieszczenie chlorowni. Pomieszczenie to zaprojektowano zgodnie zobowiązującymi przepisami BHP. Wejście do niego jest tylko z zewnątrz, nie posiada ono okien. W pomieszczeniu tym zaprojektowano instalację wodno-kanalizacyjną. Zamiast zwykłej umywalki przewidziano umywalkę z oczomyjką.

Pomieszczenie będzie miało zapewnione wentylacje mechaniczną o 6 wym./h w razie awarii 10 wym./h.

W hali technologicznej przewiduje się wentylacje mechaniczną o 2 wym./h latem oraz 1 wym. /h zimą.

W pomieszczeniu WC przewidziano 50 m3/h wymiany powietrza wentylacyjnego.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej oraz odpowiednich opracowaniach branżowych.

## 6.5. ODSTOJNIKI

Na terenie stacji istnieją odstojniki wód popłucznych które przewidziane są likwidacji.

Zamiast likwidowanych odstojników na terenie stacji uzdatniania projektuje się dwa odstojniki wód popłucznych o łącznej pojemności czynnej wynoszącej 20 m3. Zbiorniki wykonać jako studnie betonowe o średnicy 2,5 m i wysokości 3,64 m. Każdy odstojnik powinien być wyposażony we włazy żeliwne klasy D400 o średnicy 66 cm, kominek wentylacyjny oraz stopnie złazowe. Pomiędzy odstojnikami zastosowano rury PVC dn 200 mm. Wszystkie przejścia przez ściany wykonać jako przejścia szczelne łańcuchowe. Dobrano zbiorniki prefabrykatów firmy Ekol-Unicon lub równoważne.

Zbiorniki pod odstojniki muszą posiadać aprobatę techniczną ITB.

Szczegółowe rozwiązania zbiorników przedstawiono w części graficznej.

## 6.6. POMPOWNIA WÓD POPŁUCZNYCH

Projektuje się pompownię wód popłucznych jako studnię betonową z prefabrykatów o średnicy 1,5 m i wysokości 3,64 m. W pompowni zastosowano pompę zatapialną Rexa Fit V05 DA-126/EAD1-2-T0015-540-A z napędem auma (do szybkiego otwierania i zamykania) z kołnierzem montażowym i trzpieniem.

Dobrano zbiornik wykonany z prefabrykatów firmy Ekol-Unicon lub równoważne.

Dane popy zatapialnej:

- Przepływ 			-20,7 m3/h;

- Wysokość podnoszenia		-12,7 m;

- Moc na wale 			-0,99 kW;

- Prędkość obrotowa 		-2908 1/min

- Nominalna moc			-1,5 kW;

## 6.7. ZBIORNIKI WODY CZYSTEJ.

Na terenie stacji uzdatniania wody zaprojektowano dwa zbiorniki wody czystej o pojemności 100 m3 każdy o średnicy zewnętrznej (wraz z izolacją) 5040 mm. Wysokość całkowita zbiornika wynosi 7300 mm.

Poszczególne króćce w zbiorniku:

- Króciec tłoczny 		- dn 100;

- Króciec spustowy 	- dn 150;

- Króciec przelewowy 	- dn 150;

- Króciec ssący		- dn 150;

Funkcją zbiornika retencyjnego będzie magazynowanie wody pitnej, co pozwoli na wyrównanie okresów deficytów wody.

Zbiornik wykonany jest z elementów stalowych (stal niskowęglowa) atestowanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu zaprojektowano komin wentylacyjny oraz króciec do montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Zbiornik wyposażony jest w dwa włazy rewizyjne:

- Na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą,

- W dolnej części płaszcza właz okrągły.

Zbiornik jest również wyposażony w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika.

Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są kołnierzami na ciśnienie PN 10 lub PN 16 i znajdują się w płaszczu zbiornika co upraszcza  wykonanie  fundamentu.

Izolacja termiczna zbiornika stalowego jest wykonana na zewnętrznej stronie z wełny mineralnej o grubości g =100mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz  na dachu  styropianem o grubości g=100 mm. Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej.

Od środka  zbiornik będzie pomalowany farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika powinny być pomalowane dwukrotnie uniwersalna farbą podkładową  oraz lakierem asfaltowym.

## 6.8. SIECI TECHNOLOGICZNE

### 6.8.1. DOPROWADZENIE WODY SUROWEJ DO BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO

Na terenie stacji uzdatniania wody znajduje się studnia głębinowa służąca do zasilania sieci wodociągowej. Posiada ona tradycyjną obudowę, ma wyprowadzony przewód tłoczny o średnicy dn 160. W projekcie zaprojektowano nowy przewód tłoczny od studni do SUW. Przewód zaprojektowano po śladzie istniejącego wodociągu. Na przewodzie zaprojektowano hydrant przeciwpożarowy. Wejście do budynku stacji uzdatniania wody surowej zostaje zmienione. (Według rys. 1 -planu zagospodarowania terenu).

### 6.8.2. DOPROWADZENIE WODY UZDATNIONEJ DO ZBIORNIKA

Woda po uzdatnieniu magazynowana będzie w nowoprojektowanych zbiornikach wody czystej o pojemności 2x100 m3. Rurociąg pomiędzy budynkiem stacji a zbiornikiem zaprojektowano z materiału PEHD dn 150 mm. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych. Przejścia przez ściany budynku stacji wykonać jako szczelne. Rurociąg posadowić poniżej warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycania rurociągu należy zaizolować go termicznie.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej.

### 6.8.3. DOPROWADZNIE WODY UZDATNIONEJ DO ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Woda ze zbiornika wody czystej będzie trafiać na zestaw hydroforowy a następnie na sieć wodociągową. Rurociągi zaprojektowano z PE. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych. Przejścia przez ściany budynku stacji wykonać jako szczelne. Rurociąg posadowić poniżej warstwy przemarzania, a w przypadku wypłycania rurociągu należy zaizolować go termicznie.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w części rysunkowej.

# 7. WYTYCZNE WYKONANIA PROJEKTOWNYCH SIECI

## 7.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarem osi przewodów, organizacją robót, ustaleniem miejsca do odkładania ziemi, odwożeniem urobku, ewentualnym odwodnieniem wykopu itp.

## 7.2. WYKOPY

Zakłada się wykonywanie wykopów pod sieci w formie wykopów otwartych o ścianach nachylonych. W niektórych przypadkach, przy ograniczeniach z tytułu sąsiednich obiektów lub niekorzystnych warunkach gruntowo-terenowych zaleca się wykonywanie wykopów obudowanych o ścianach pionowych szalowanych szalunkiem ciągłym zależnym od rodzaju gruntu. Wykonywane wykopy nie mogą naruszać stateczności obiektów. Wykop pod projektowane sieci należy wykonać za pomocą sprzętu mechanicznego do poziomu ok. 20 cm wyższego od projektowanej rzędnej wykopu. Końcową głębokość wykopu należy osiągnąć poprzez wykop ręczny, bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Uwaga: W rejonach kolizji z istniejącym uzbrojeniem pokazanym na mapie i na profilach lub w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie wykopy należy prowadzić ręcznie. Przed rozpoczęciem wykopów należy skonsultować się z eksploatatorem ujęcia w celu określenia istnienia możliwych kolizji nie pokazane na mapie (np. instalacje monitoringu)

## 7.3. ODWODNIENIE WYKOPÓW

W przypadku wystąpienia posadowienia obiektów poniżej poziomu wody gruntowej zaleca się w miarę możliwości stosowanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzaniem wody z dna wykopu w wiarę jego głębienia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do rozluźnienia gruntów podłoża. Przy nieskuteczności tego rodzaju odwodnienia należy zastosować obniżenie zwierciadła wody za pomocą igłofiltrów.

Odwodnienie nie może naruszać struktury podłoża pod projektowane rurociągami ani podłoża sąsiednich budowli.

Wodę z wykopów należy odprowadzać poza teren budowy w miejsca wskazane na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.

Ewentualne rozwiązania szczegółowego odwodnienia dla potrzeb realizacji projektowanych obiektów pozostają w gestii przyszłego wykonawcy budowy.

## 7.4. POSADOWIENIE RUROCIAGÓW

Projektowane przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. W zależności od lokalnych warunków stwierdzonych podczas robót ziemnych należy stosować posadowienie projektowanych rurociągów:

- przy gruntach piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-piaszczystych, średnio zwartych i luźnych nie zawierających kamieni rurociągi można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym.

- w gruntach skalistych, zbitych iłach, gruntach nasypowych z gruzu należy wykonać podsypkę piaskową lub żwirowo-piaskową o grubości 15-20 cm z jednoczesnym jej zagęszczeniem.

- W gruntach o niskiej nośności (torfy, namuły, grunty nasypowe o różnym składzie) przy niezbyt głębokim zaleganiu, grunt ten należy wymienić na podsypkę żwirowo-piaskową do poziomu posadowienia rury. W wypadku głębokiego zalegania gruntu o małej nośności można wykonać podłoże w formie fundamentu z chudego betonu grubości 15-30 cm i szerokości 2 x Dzew rurociągu, na który należy założyć podsypkę żwirowo-piaskową grubości 15-20 cm,

- przy układaniu rurociągów poniżej poziomu wody gruntowej należy stosować podłoże z chudego betonu z podsypką piaskową.

## 7.5. UKŁADANIE I  ŁĄCZENIE RUROCIĄGÓW

Na przygotowanym podłożu wg opisanych zasad i na rzędnych określonych w niniejszym projekcie należy umieścić projektowany rurociąg. Technologia montażu jest ściśle związana z rodzajem danego rurociągu (materiału). Należy przestrzegać zasad określonych przez producenta rur.

## 7.6. ZASYPYWANIE WYKOPÓW

Zasypywanie rurociągów ułożonych w wykopie należy prowadzić w trzech fazach:

- wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków złączy. Warstwę zasypową ochronną powinny stanowić grunty nieskaliste, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno i średnioziarnisty. Wysokość warstwy ochronnej powinna wynosić 30 cm ponad wierzch rury. Zasypkę należy zagęszczać przez ubijanie  po obu stronach przewodu,

- po próbie szczelności (patrz poniżej) należy uzupełnić warstwę ochronną na złączach (jak powyżej),

- zasypać wykop do powierzchni terenu. Do tego celu należy uzyć gruntu rodzimego. Zasypanie należy prowadzić warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką deskowań i rozpór.

## 7.7. PRÓBA SZCZELNOŚCI

Po ułożeniu wydzielonego fragmentu rurociągu i wykonaniu warstwy ochronnej osypki (bez złączy) należy przeprowadzić próbę szczelności rurociągu.

Próbę należy przeprowadzić zgodnie z warunkami zawartymi obowiązujących normami.

# 8. UWAGI KOŃCOWE

Projektowaną sieć należy wykonać zgodnie z:

- niniejszą dokumentacją;

- polskimi normami, normami branżowymi, przepisami technicznymi, BHP i ppoż.,

- instrukcją stosowania rur określoną przez producenta  oraz DTR stosowanej armatury,

- Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady W-wa 1988,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zalecanych przez MGPiB wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacyjnej (W-wa 1994).

# 9. OBSŁUGA STACJI UZDATNIANIA WODY

Stacja Uzdatniania Wody jest w pełni zautomatyzowana, a prowadzenie jej obsługi sprowadza się do nadzoru i obserwacji pracy poszczególnych urządzeń. W związku z powyższym nie przewiduje się w stacji stałej obsługi, a jedynie okresowy nadzór. Wymagana jest stała całodobowa gotowość dla odbioru sygnału o awarii i ewentualnych ich usuwania.

# 10. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie aktualnymi przepisami BHP. Pracownicy powinni być przeszkoleni zakresie obowiązujących przepisów BHP i powinni posiadać odzież ochronną oraz indywidualne środki ochronne. W dostępnym miejscu powinna być udostępniona instrukcja obsługi, instrukcja awaryjna oraz instrukcja BHP.

Materiały stosowane do budowy wodociągów powinny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.89/94) oraz ustawy Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (M.P. 39/94) na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w powyższym zarządzeniu, wymagane są certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

Zgodnie z ζ 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z poźn. zmianami), zastosowane materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji  wody wymaga uzyskania oceny higieny Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi przed ich użyciem w instalacjach i urządzeniach.

Na obiektach S.U.W. powinny być dostępne :

- instrukcje obsługi urządzeń

- instrukcje przeciw pożarowe

- tablice informacyjne, znaki ostrzegawcze w miejscach niebezpiecznych

- apteczka pierwszej pomocy

- tablice z numerami telefonów alarmowych Straży Pożarnej, Policji i Pogotowia Energetycznego,

Stan zamontowanych urządzeń nie powinien budzić zastrzeżeń :

- wszystkie części wirujące powinny być zabezpieczone osłonami kanały technologiczne w hali filtrów, sprężarki  i dmuchawy .

- dmuchawy powinny posiadać osłony tłumiące hałas, tak aby nie przekraczał 70 decybeli

- studzienki rewizyjne, kanały technologiczne w hali filtrów i na zewnątrz powinny być zabezpieczone włazami, kratami pomostowymi zabezpieczającymi przed wpadnięciem do nich pracowników.

Wymagania BHP dla poszczególnych nowo zamontowanych urządzeń i obiektów.

Pompy i pompy płuczne, dmuchawy i sprężarki :

- nie zdejmować osłon wentylatorów podczas pracy

- nie opierać się o agregaty pompowe podczas pracy

- nie czyścić, nie dotykać, nie naprawiać pomp w czasie pracy i pod  napięciem

- przy wszelkich pracach elektrycznych po odłączeniu napięcia, należy  zawiesić tablicę z napisem „Uwaga! Nie włączać napięcia”

-  osadnik wód popłucznych w czasie jego eksploatacji nie wymaga częstego wchodzenia obsługi do jego wnętrza.

- Prace konserwacyjne powinny być przeprowadzane przez zespół co najmniej trzy osobowy oraz przy otwartych wszystkich włazach zbiornika.

- Jedna z osób powinna przebywać na zewnątrz, ubezpieczając osoby przebywające w zbiorniku.

- Przed wejściem do zbiornika należy zamknąć zasuwę na dopływie i odpływie wody ze zbiornika.

- Następnie otworzyć zasuwę spustową.

- Po sprawdzeniu, że zbiornik jest opróżniony z wody, można wejść do jego wnętrza.

- Prace powinien prowadzić zespół co najmniej trzy osobowy, zaopatrzony w latarki i przenośne lampy 24V.

- Jedna z osób powinna przebywać na zewnątrz, ubezpieczając osoby .

- urządzenia elektryczne powinny być zerowane i uziemione;

- okresowo zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być  przeprowadzane pomiary kontrolne skuteczności rezystencji i izolacji;

11. WYTYCZNE I ZALECENIA DOTYCZĄCE P. POŻ.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 „w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”:

Budynek stacji uzdatniania wody, z uwagi na występujące w nim technologiczne procesy świeżowodne oraz mokre zakwalifikowano do kategorii budynków P-M (przemysłowo-magazynowych) o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2. W  obiekcie nie występuje zagrożenie wybuchem, klasa odporności pożarowej budynku E, wszystkie elementy budynku NRO.

W budynku trzeba ustawić trzy gaśnice proszkowe typu ABC 6 kg (GP-6).

Studnia zaopatruje miejscowość w wodę do celów socjalno- bytowych i przeciwpożarowych.

Liczba ludności m. Rzgów nie przekracza 700 M.

Zewnętrze zaopatrzenie w wodę nie jest wymagane.

Na terenie SUW istnieje hydrant przeciwpożarowy (zlokalizowany przy studni głębinowej) .

Lokalizacja budynków na terenie działki w zakresie:

- odległości między budynkami

- odległości od granicy działki

- odległości od obiektów na działkach sąsiednich

nie narusza wymogów określonych w §270 – 273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z podanymi wyżej uwarunkowaniami, zaprojektowano:

- budynek technologiczny - klasa E odporności pożarowej

Obiekty posiadają stopień zagrożenia pożarowego na poziomie Qd do 500 MJ/m2. Powyższe warunki budowlane, są zgodne z postanowieniami § 212 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Zagrożenie wybuchem

W procesie technologicznym nie przewiduje się zagrożenia wybuchem, natomiast pomieszczenie dezynfekcji- przewiduje się zastosowanie roztworu podchlorynu sodu – środka niepalnego i niewybuchowego, żrącego, parzącego

Wszyscy pracownicy w przypadku zaistnienia pożaru zobowiązani są do czynnego włączenia się do akcji zmierzającej do likwidacji pożaru.

Obowiązki te dotyczą w szczególności:

- natychmiastowego alarmowania najbliższej straży pożarnej o każdym pożarze przy użyciu

środków znajdujących się w obiekcie lub jego pobliżu;

- alarmowania o pożarze przełożonych oraz pracowników;

- podjęcia przed przybyciem straży pożarnej wspólnej akcji gaśniczej przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego;

- wykonywania czynności ratowniczych zgodnie z poleceniami osoby, która przed przybyciem straży pożarnej kieruje akcją gaśniczą, a po przybyciu straży pożarnej podporządkowania się zarządzeniom wydawanym przez jednostki straży pożarnej;

- udzielenia dowodzącym akcji ratowniczej wszelkich informacji mogących przyczynieniu się do szybkiej i właściwie przeprowadzonej akcji gaśniczej.

W ramach współpracy należy:

- udostępnić i wskazać  posiadane środki i sprzęt gaśniczy, środki łączności i transportu;

- wskazać na najbardziej zagrożone miejsca, mogące być przyczyn gwałtownego rozszerzenia się pożaru;

- utrzymywać stały kontakt z dowódcą akcji w celu udzielenia wszelkiej potrzebnej pomocy

w przypadku szczególnego zagrożenia i wspólnego ustalenia metod walki z pożarem.

12. UWAGI KOŃCOWE

Niniejszy projekt budowlany posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny                              z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). Projektowaną stację uzdatniania wody należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją; polskimi normami, normami branżowymi, przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcjami producentów oraz DTR stosowanej armatury.

Wszelkie roboty wykonywane na zewnątrz budynku należy wykonywać po uprzednim ich wytyczeniu, a po wykonaniu zainwentaryzować przez geodetę uprawnionego. Wszystkie roboty zanikowe podlegają odbiorowi.

Wszelkie odstępstwa od niniejszego projektu wymagają zgody projektanta, opracowania nowego projektu zamiennego oraz uzyskania stosownych zezwoleń.

Wszystkie prace związane z montażem i obsługą urządzeń muszą być prowadzonez zachowaniem przepisów BHP w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo pracujących ludzi. Poza ogólnymi przepisami BHP, obowiązującymi przy robotach montażowych, transportowych i ziemnych oraz obsługi sprzętu zmechanizowanego.

Dla prawidłowej obsługi i konserwacji zainstalowanych urządzeń w stacji, obsługę należy wyposażyć w komplet dokumentacji techniczno-ruchowych, dostarczonych przez producentów wraz                                 z urządzeniami.

Dla obsługi stacji dozowania podchlorynu sodu należy zabezpieczyć ;

- okulary ochronne ,

- rękawice gumowe,

- fartuch ochronny gumowy,

- buty gumowe z cholewami,

- apteczkę z niezbędnym zestawem środków ochronnych.

# 12. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20036 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Z dnia 10.07.2003 r . Nr 120 poz . 1126) wykonawca robót jest do sporządzenia “Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia”.

INWESTOR: 	GMINA RZGÓW

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

NAZWA I ADRES:	„Rozbudowa i modernizacja hydroforni w Rzgowie ul. Krzywa

gm. Rzgów”

PROJEKTANT:	mgr inż. Lech Siczek – nr upr. GP. II-460-11/76/ŁódŻ

DATA

OPRACOWANIA:	październik 2014 r.

12.1. Zakres robót

Obejmuje całość robót budowlanych związanych z wykonaniem modernizacji Stacji Uzdatniania Wody oraz uzbrojenia terenu – modernizacji budynku technologicznego,  budowy nowoprojektowanych odstojników wody popłucznej, oraz wszystkich instalacji technologicznych (wodociągowych i kanalizacyjnych) na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rzgów     ul. Krzywa.

12.2. Wykaz istniejących obiektów

Na terenie działki na której ma być modernizacja stacji uzdatniani wody istnieje:

- budynek stacji uzdatniania wody;

- budynek magazynowy;

- odstojniki wód popłucznych;

- zbiornik sanitarne na ścieki;

- studnia głębinowa;

- sieci: wodociagowa; kanalizacyjna; elektryczna;

12.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Modernizowana stacja uzdatniania wody: budynek technologiczny (wymiana filtrów, odstojniki wód popłucznych oraz wszystkie instalacje technologiczne wodociągowe i kanalizacyjne.

12.4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych

Przy modernizacji stacji uzdatniania wody wystąpią roboty stwarzające szczególnie wysokie ryzyko powstawania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie oraz zasypywanie wykopów o ścianach szalowanych o głębokości powyżej 1,5 m również z wykorzystaniem pracy koparek i spycharek (zagrożenie przysypaniem ziemią, upadek z wysokości ).

- Roboty montażowe, przy wykonywaniu których występuje również możliwość upadku do wykopu o głębokości do 7,0 m;

- Roboty montażowe przy układaniu rur i ustawieniu studni, również z wykorzystaniem pracy dźwigów (zagrożenie urazem);

- Prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowę;

- Obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie;

- Transport materiałów i urobku z wykopów oraz ruch i praca sprzętu i transportu na budowie;

- Wykonawstwa robót budowlanych odstojników wód popłucznych oraz montażu technologicznego urządzeń uzdatniania wody.

12.5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Należy zaprowadzić dziennik w którym pracownicy potwierdzać będą przeprowadzane tematycznie instruktaże.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zabezpieczenie ich z rodzajami istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Instruktaż pracowników na stanowiskach roboczych winna prowadzić osoba posiadająca ukończone szkolenia BHP dla kadry kierowniczej.

W prowadzonym instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na :

- Instrukcja w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Prawidłowość zabezpieczenia ścian wykopów;

- Przestrzegania instrukcji obsługi wszelkich urządzeń;

- Zastosowania drabin i szalunków ścian zbiornika;

- Użytkowania sprawnych urządzeń i narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem;

- Prowadzenia robót w ubraniach roboczych i ochronnych

- Postępowania w razie wypadku;

- Udzielenie pierwszej pomocy