 EL-PROJEKT”     - MGR  INŻ.JAN  TYBURCZY

Zakład  Projektowania, Wykonawstwa i Nadzoru Budowlanego

91-360 Łódź ul. Boksytowa 55

 tel. 0-42 234-10-03        tel. kom. 0-602 442 954 ,0-600 360 216

NIP 727-100-29-25                 Konto: Bank Zachodni WBK S.A.

2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24

Nr 23 1090 1304 0000 0000 3000 5658

Inwestor : Urząd Miejski w Rzgowie

95-030 Rzgów  Pl. 500-lrcia 22

Tytuł opracowania: Projektu budowlany wnętrzowej  stacji transformatorowej

typu WST-20/630/4  (zastępującej likwidowaną  stację

nr  30-700)  w Rzgowie Pl. 500-lecia 22

Branża:                  Elektryczna

Adres obiektu: 95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22

Projektant:  mgr inż. Jan Tyburczy  upr. 415/74/Łm

nr na liście Ł.O. Izby Inż. Budownictwa ŁOD/IE/0219/02

Sprawdzający : mgr inz. Tadeusz Sieczkowski upr. 157/89/WŁ

Nr na liście Ł.O. Inż. Budownictwa ŁOD /IE/320/02

Łódź  sierpień  2008 r.

- 1 -

S P I S    T R E Ś C I

- Przedmiot opracowania.

- Podstawa opracowania

- Lokalizacja stacji transformatorowej

- Wytyczne budowlano – montażowe stacji trafo

4.1 Klasyfikacja pożarowa obiektu

4.2. Architektura stacji

5. Opis techniczny części elektrycznej

5.1 	Parametry znamionowe stacji WST 20/630-4

5.2	Wyposażenie

5.3	Rozdzielnica SN-15kV

5.4. Rozdzielnica nN – 0,4kV

  - Komora transformatorowa

  - Uziemienie stacji

  - Rezystancja uziemienia roboczego transformatora

  - Ochrona przed przepięciami

  - Instalacje elektryczne

  - Sprzęt ochronny i pożarowy

- Obliczenia

6.1.Dobór kabli Śn łączących rozdzielnicę z transformatorem :

  - Dobór szyn (kabla) dla podłączenia transformatora z rozdzielnicą nN

  - Dobór wkładek bezpiecznikowych ŚN

Zał. 1 Warunki techniczne zmiany lokalizacji stacji transformatorowej

Zał. 2 Pismo Urzędu Gminy i Miasta Rzgów

Zał. 3.  Decyzja Urzędu  Gminy Rzgów na rozbiórkę budynku

Zał.4 Kopia przynależności projektanta do OIIB w Łodzi

Zał. 5 Kopia uprawnień budowlanych projektanta

Zał.6 Kopia przynależności sprawdzającego do OIIB w Łodzi

Zał. 7 Kopia uprawnień budowlanych sprawdzającego

- 2 -

Zał. 8 Załącznik graficzny z opinia ŁZE Dystrybucja

Zał. 9 Oświadczenie projektanta o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami

Zal. 10 Wypis z ewidencji gruntów

S P I S    R Y S U N K Ó W

- Lokalizacja stacji transformatorowej typu WST-20/630/4

- Schemat ideowy stacji transformatorowej typu WST -20/630/4

- Schemat ideowy kontrolnego układu pomiarowego w stacji typu WST-20/530/4

- Widok ro9zdzielni RNW w stacji typu WST-30/630/4

- Widok elewacji wnętrzowej stacji typu WST-20/630/4

- Przekrój A-A stacji transform. typu WST-20/630/4

- Przekrój C-C stacji transform. typu WST-20/630/4

- 3 -

Projekt budowlany małogabarytowej stacji transformatorowej

w obudowie betonowej „słup ogłoszeniowy” typ WST-20/630/4

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest miejska stacja transformatorowa o mocy max 20/0,4kV z transformatorem o mocy max 630 kVA zbudowana w formie okrągłych elementów prefabrykowanych betonowych.

Stacja powyższa służyć będzie jako źródło energii elektrycznej przystosowanej do współpracy z siecią energetyczną SN-15kV i nN-0.4kV (kablową). Będzie służyć do zasilania odbiorców użyteczności publicznej a więc budynków administracji państwowej i prywatnej oraz do zasilania w energię elektryczną parku na 
Pl. 500-lecia i przyległych ulic m. Rzgowa.

Głównym odbiorcą energii elektrycznej będzie UM Rzgów.

W sieci SN-15kV powyższa stacja trafo będzie pośrednim ogniwem w linii przesyłowej SN-15kV zasilającej docelowo stacji Makro Casch and Carry.

- Podstawa opracowania

      - Zgodność lokalizacji stacji trafo z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dla gminy Rzgów (Uchwała nr XI/95/2003 Rady Gminy Rzgów z dn. 22.07.2003 r.)

      - Warunki techniczne zmiany lokalizacji istniejącej stacji transformatorowej 
nr 30-700 w Rzgowie przy Pl. 500-lecia – znak TB/TB/OU/EP/5131/2008 
z dn. 12.03.2008 r.

      - Pismo UM Rzgów, znak OR.B.0717-4/2008 do ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.  dotyczące usunięcia kolizji stacji istniejącej poprzez budowę stacji nowej

      - Akceptację przez ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.  Wydział Gospodarowania Majątkiem Sieciowym – Oddział Pabianice lokalizacji nowoprojektowanej stacji 
z dn. 07.07.2008 r.

      - Następujące przepisy i normy :

  - PBUE – wydanie IV – aktualizowane w dn. 05.05.1997

  - Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV 
w dn. 30.06.1995 r.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z dn. 15.06.2002r.)

-4 -

  - PN-EN 60298:2000 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie 1kV do 52kV włącznie”

  - PN-EN 60694:2001 „Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapięciową aparaturę rozdzielczą i sterowniczą”

  - PN-EN 61330:2001 „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napięcia na niskie napięcie”

- Zlecenie UM Rzgów na opracowanie dokumentacji technicznej stacji transformatorowej (zlecenie nr 1/07/2008 z dn. 10.07.2008 r.)

- Katalog do projektowanie Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa

- Lokalizacja stacji transformatorowej

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta Rzgów w zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzgów oraz zgodnie z akceptacją ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. projektowaną stację trafo należy zlokalizować na Pl. 500-lecia w południowo – wschodnim narożniku placu.

Ponieważ ustalono, iż wydzielony teren pod potrzeby budowy stacji winien wynosić 18m2 (tyle samo ile wynosi teren wyznaczony dla obecnej stacji trafo 30700), teren powyższy zostanie przekazany przez UM Rzgów notarialnie na potrzeby 
ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.

Zgodnie ze wstępną akceptacją ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. na terenie tym należy wybudować i wyposażyć stację trafo typu WST-20/630/4 o kształcie okrągłej bryły średnicy u podstawy 2400mm zajmującej teren o powierzchni 3,8m2.

Stacja będzie przystosowana do otoczenia i będzie posiadać właściwości „słupa ogłoszeniowego”.

- Wytyczne budowlano – montażowe stacji trafo

Zakłada się, iż teren z miejscem pod stacje trafo ma grunt niespoisty 
i niewysadzinowy o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,2 do strefy przemarzania gruntu.

Posadowienie stacji wymaga wykopu, w trakcie którego należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć bednarki uziemiające Fe2n 30x4mm. 	Dno wykopu winno posiadać podsypkę żwirowo -  piaskową o grubości ok. 200mm. 	Na podsypkę wylać płytę fundamentowa z betonu B-20 grubości 250mm i wypoziomować. 
Po stwardnięciu betonu wstawić fundament okrągły stacji i na fundamencie kolejne elementy okrągłej bryły stacji.

- 5 -

Stacja jest budowlą składająca się z czterech monolitycznych zbrojonych odlewów 
o przekroju kołowym, w skład którego wchodzą :

  - fundament

  - bryła główna z rozdzielnicami SN i nN

  - bryła z komorą transformatorową

  - dach

Fundament może być wykonany jako zbrojona płyta z otworami technologicznymi do wprowadzenia kabli.

Komora transformatorowa znajduje się w górnej części stacji wraz ze szczelną misą olejową, którą stanowi odpowiednio wyprofilowana i zaimpregnowana podłoga.
W bryle głównej umieszczona jest rozdzielnica SN oraz dwie niezależne (połączone elektrycznie) rozdzielnice nN. Stacja posiada atest IEL Warszawa.

Parametry stacji :

  - wysokość 			- 4800mm + 1300mm fundament

  - średnica 			- 2200mm (średnica przy fundamencie 2400mm)

  - masa stacji			- około 15000kg

  - masa najcięższego elementu		- 6200kg

  - wysokość z dachu nad poziom terenu	- 5075mm

  - wysokość całkowita z fundamentem	- 6170mm

  - powierzchnia zabudowy			- 3,46m2

  - kubatura					- 19,4m3

  - ściany i fundament z betonu zbrojonego wibrowanego klasy B30 o grubości ścianki 130mm – ściana, 120mm – fundament

  - dach z betonu zbrojonego, hydroszczelnego

  - stolarka drzwiowa – aluminiowa, lakierowana

4.1 	Klasyfikacja pożarowa obiektu

Zgodnie z	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w dziale VI („Bezpieczeństwo pożarowe”) – stacje trafo zaliczane są do budynków grupy PM.

Dla stacji typu WST 20/630-4 gęstość obciążenia ogniowego wynosi 4328MJ/m2.

Elementy budynku posiadają klasę odporności ogniowej odpowiednio do ich klasy odporności pożarowej i nierozprzestrzeniają ognia.

- 6 -

4.2	Architektura stacji

Forma architektoniczna, wystrój i elewacja winny być podporządkowane do istniejącego otoczenia. Stąd też, tym samym kolorem co UM Rzgów winna być wykonana elewacja budynku stacji (odmiana koloru piaskowego  - do ustalenia 
w ramach nadzoru).

Drzwi wejściowe do stacji zwrócone w kierunku wschodnim (ul. Przejazd) proponuje się w kolorze naturalnego brązu.

- Opis techniczny części elektrycznej

5.1 	Parametry znamionowe stacji WST 20/630-4

  - moc maksymalna transformatora				- 630kVA

  - napięcie znamionowe					- 20kV, 0,4kV

  - napięcie znamionowe izolacji				- 24kV, 0,69kV

  - prąd znamionowy ciągły pól liniowych SN		- 400 (630)A

  - prąd znamionowy ciągły pól liniowych nN			- do 630A

  - prąd znamionowy krótkotrwały (1s)			- 16kA

  - prąd znamionowy szczytowy (wytrzymywany) SN	- 40kA

  - prąd znamionowy szczytowy (wytrzymywany) nN	- 35kA

  - stopień ochrony						- IP43

Dane znamionowe potwierdzone atestem Instytutu Elektrotechniki nr 0705/NWM/04

5.2	Wyposażenie

W projekcie omówiono wyposażenie stacji transformatorowej zawierającej 3 pola liniowe SN oraz pole transformatorowe SN.

Rozdzielnica SN jest w izolacji gazowej SF6 typu TPM-C układ LLTL.

Rozdzielnica nN wyposażona w rozłączniki bezpiecznikowe typu NH2.

UWAGA : Przy zastosowaniu rozdzielnicy SN-4polowej w rozdzielnicy nN można zabudować 6 szt. rozłączników.

-7 -

5.3	Rozdzielnica SN-15kV

Zastosowano rozdzielnicę w izolacji gazowej SF6, typu TPM-C, układ LLTL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe).

Wymiary rozdzielnicy :

  - szerokość	- 1205mm

  - wysokość	- 1800mm

  - głębokość	- 745mm

  - połączenie rozdzielnicy z transformatorem kablem 3 x YHAKXS (1x70mm2) 
z głowicami prod. Raychem typu POLT-24D/1XI+RICS 5133

# Parametry rozdzielnicy SN typu TPM-C

  - napięcie znamionowe						- 24kV

  - napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej oraz udarowe, piorunowe do ziemi i międzyfazowo						- 50/125kV

  - prąd znamionowy ciągły szyn pól liniowych			- 630A

  - prąd znamionowy ciągły szyn pola trafo				- 250A

  - prąd znamionowy 1 sek. szyn zbiorczych i pól liniowych		- 16kA

  - prąd znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pól liniowych	- 40kA

  - prąd znamionowy wyłączalny przy 24kV				- 630A

  - moc max transformatorowa					- 630kVA

  - stopień ochrony							- IP43

  - w polach liniowych zastosować wskaźnik przepływu prądu zwarciowego typu SMZ 4/3 – 2 szt.

  - Rozdzielnica nN – 0,4kV

W rozwiązaniu niestandardowym zastosowano rozdzielnicę niskiego napięcia typu RN/W produkcji ZPUE – Włoszczowa  składającym się z dwóch sekcji łącznie 10 pól odpływowych lub w wykonaniu standardowe o max liczbie pól odpływowych 6 szt. (rozdzielnica typu RN-W 10)

Rozłącznik główny typu INP-1250A.

Rozłączniki odpływowe typu NH2

Połączenie rozdzielnicy z transformatorem kablem 3 x (2 x YKY 1x240mm2) plus 
1 x YKY (1x240mm2) dla przewodu „zerowego”.

Rozdzielnica pracuje w układzie TNC-S.

Szyny zbiorcze wykonane L1 L2 L3 – 3 x P50 x 10mm

- 8 -

Szyna N – wykonana – 1 x P50 x 10mm

Szyna PE – wykonana – 1 x AP50 x 10mm

W polu zasilającym (transformatorowym) zainstalować należy pomiar kontrolny energii zrealizowany za pośrednictwem przekładników prądowych o przekładni 600/5 oraz 1200/5 klasy 1, nielegalizowanych (przekładniki dwuuzwojeniowe).

Prąd znamionowy szyn  zasilających i zbiorczych	- 1180A

Prąd znamionowy ciągły pól odpływowych		- do 630A

Zwarciowy znamionowy prąd szczytowy		- 35kA

Stopień ochrony					- IP4X

  - Komora transformatorowa

Koma transformatorowa – dla  jednostki max 630kVA

Transformator wstawiony z góry po zdjęciu dachu betonowego.

Transformator ustawiony w szczelnej misie olejowej, która stanowi wyprofilowana 
i zaimpregnowana podłoga.

Wentylacja komory trafo grawitacyjna poprzez otwory nawiewne umieszczone 
z boków (na obwodzie) oraz otwory wywiewne umiejscowione między dachem 
a komorą. Wejście do komory transformatorowej przez właz od strony pomieszczenia z rozdzielnicami.

  - Uziemienie stacji

W rozwiązaniu standardowym stacji uziemienie ochronne i robocze SN i nN wykonane z płaskownika miedzianego P50 x 10mm na izolatorach – jako szyna główna. Jest ona podłączona przez bednarkę FeZn 30 x 4mm do złącz kontrolnych będących wewnątrz stacji. Złącza te łączone są  do uziomu otokowego przy montażu stacji.

Do szyny głównej winny być podłączone :

  - rozdzielnica SN

  - rozdzielnica nN

  - kadź transformatorowa

  - dach stacji

  - zbrojenie stacji

  - drzwi, osłony uziemić kablem do konstrukcji stacji

  - punk „0” trafo  - dołączyć do złącza kontrolnego wyprowadzonego na zewnątrz stacji osobnym przewodem LY 1 x 120mm2.

- 9 -

Rozdzielnica nN posiada szynę uziemiającą PEN z płaskownika P50 x 10mm (płaskownik miedziany).

  - Rezystancja uziemienia roboczego transformatora

Średnia wartość rezystywności gruntu     = 100Ω dla terenu, w którym ułożony będzie płaskownik FeZn 30 x 4mm uziemienia otokowego na zewnątrz projektowanej stacji trafo.

Płaskownik uziemienia otokowego ułożyć w odległości około 1,5m od ściany zewnętrznej stacji trafo na głębokości ok. 0,9m.

Zakładając wartość pojemnościowego prądu wynoszącą  Iz = 400A rezystancja uziemienia roboczego nie powinna przekraczać 5 omów oraz wartości

Ur                   50

Ru = ------------- = ---------------- = 1,25 oma

r x Iz            0,1 x 400

przyjmujemy graniczną wartość oporności uziemienia pomierzonej wynosząca 1,25oma.

Obliczone napięcie rażenia przy prądzie doziemnym 400A wynosi :

Ur = 0,1 x Ir x Rz

Ur = 0,1 x 400A 1,25 = 50V < 125V

wartość dla 1 stopnia ochrony przy czasie 1,0 sek.

UWAGA : W przypadku gdyby pomierzona wartość oporności przekroczyła 1,25 oma, należy wówczas uziom otokowy połączyć z prętami Fe Ø 20mm wbijanymi pionowo w 4 punktach na obwodzie bednarki uziomu otokowego lub po trasie linii kablowej SN ułożyć płaskownik FeZn 30 x 4mm (pod kablem). Długość wbijanego pręta uziomu Fe Ø 20mm około 4 ÷ 5m

  - Ochrona przed przepięciami

Budynek stacji trafo WST 20/630/4 nie wymaga ochrony od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych.

Stacja trafo jest przewidziana do pracy wyłącznie w sieci energetycznej kablowej, gdzie nie jest wymagana ochrona przepięciowa urządzeń elektroenergetycznych.

  - Instalacje elektryczne

W stacji trafo instalacja elektryczna nN zasilana jest z rozdzielnicy 0,4kV sprzed wyłącznika głównego toru prądowego transformatora ( INP 1250 ).

- 10-

Oświetlenie pomieszczeń wykonane źródłami żarowymi w korytarzu obsługi 
i w komorze trafo.

Wyłącznik jeden do oświetlenia całej stacji wewnątrz pomieszczenia obok drzwi wejściowych.

Oprawy oświetleniowe zasilane przewodami DY 3 x 1,5mm2 w rurkach PCV.

Gniazdo wtykowe łącznie z obwodem oświetleniowym zabezpieczone wkładką topikową Wts 10A zamontowana w rozdzielnicy nN.

  - Sprzęt ochronny i pożarowy

Stacja nie wymaga wyposażenia w oddzielny sprzęt ochronny BHP.

Sprzęt ten jest w dyspozycji brygad ZE i jest używany w ramach obsługi 
ruchowej stacji.

- Obliczenia

  - Dobór kabli Śn łączących rozdzielnicę z transformatorem :

  - dla transformatora 15/0,4kV- 630kVA prąd zmienny wynosi Iobć = 38,5A

  - dla kabla ŚN typu YHAKXS 70mm2 – Idd = 130A

Iobć < Idd	gdyż : 38,5A < 130A

  - Dobór szyn (kabla) dla podłączenia transformatora z rozdzielnicą nN

  - dla transformatora 630kVA po stronie nN Iobć = 909,3A

  - dla kabla YKY 1 x 240mm2  – Idd = 504A

ponieważ połączenie powyższe jest 2 kablami nN więc :

2 x Idd = 2 x 504 = 1008A

Iobć < Idd	gdyż : 909,3A < 1008A

  - Dobór wkładek bezpiecznikowych ŚN

Dla trafo o mocy max – 630kVA i napięcia pracy transformatora po stronie ŚN-15kV prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej wynosi :

Sn                                  630

Ib ≥  ( 2 ÷ 2,5 ) ----------- = (2 ÷ 2,5 ) x ----------- = ( 48,6 ÷ 60,7 )A

√3 x Un                        √3 x 15

- 11-

Do zabezpieczenia strony pierwotnej transformatora o mocy znamionowej 630kVA, 15kV przyjęto wkładkę bezpiecznikową o prądzie znamionowym Ib = 63A.

...............................................

Łódź 12.08.2008 r.

Zał. 9

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawa „Prawo Budowlane” art.20 ust. 4 niniejszym oświadczam:

„ Projekt budowlany wnętrzowej stacji transformatorowej typu WST-20/630/4

( zastępującej likwidowaną stacje nr 30-700 ) w Rzgowie Pl. 500-lecia 22

Inwestor Urząd Miejski w Rzgowie    ”  został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ”.

..................................

- Podstawa i zakres opracowania.

Dokumentację sporządzono w oparciu o :

- zlecenie Inwestora

- techniczne warunki przyłączenia wydane przez ŁZE S.A. RE Pabianice

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowiązujące przepisy i normy

- typowy projekt budynku mieszkalnego i wlz opracowany poprzednio

- wizja lokalna i przeprowadzone inwentaryzacje

Projekt obejmuje l. kablową ze złącza przy dz. 205/20-205/21 do nowego złącza ZK3+SL2 w granicy dz. 205/22  -205/23,

Instalacje w budynku na dz. 205/22 oraz wlz stanowić będą  odrębne opracowanie.

- Opis techniczny.

Działka 205/20 ( budynek mieszkalny ) będzie zasilany z istniejącej kablowej   sieci NN biegnącej wzdłuż ulicy  Dębowej  w Gospodarzu   . Sieć NN jest zasilana  bezpośrednio ze stacji  i jest zbudowana z kabla YAKY 4x120 mm2.

Przewiduje się następujący zakres prac:

- ze złącza istniejącego przy dz. 205/20-205/21 wyprowadzić kabel

YAKY4x120mm2    +FeZn25x4 w kierunku granicy działek 205/22-205/23 wg

trasy podanej na rys. 1

- zamontować  złącze ZK3+SL2 w l. regulacyjnej działek

- w części pomiarowej złącza zintegrowanego zainstalować układ pomiarowy wg rys. 2 dla działki 205/22  ( pozostawić rezerwę dla dz. 205/23 )

- od złącza ZK3+SL2 ułożyć  kabel (wlz )  YKY 5x10 mm2 do rozdz. bud.  RB na terenie działki  ( z zapasem w celu zasilaniu docelowo budynku)

- wykonać uziemienie złącza kablowego o R  30 .

- w złączu kabel wejściowy i zalicznikowe osłonić rura Arot wg rys. 2

- po wykonaniu prac przeprowadzić pomiary izolacji i ochrony p. porażeniowej i

sporządzić z nich protokoły

Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego , trasę przyłącza i  wyznaczyć geodezyjnie.

- 3 -

Kabel  wlz układać na głębokości 70 cm na 10 cm podsypce piaskowej . przy

skrzyżowaniach z podziemnym uzbrojeniem stosować rury ochronne wg opisu podanego wyżej   Po wykonaniu prac przeprowadzić pomiary izolacji i ochrony p. porażeniowej.  Tablica RB  nowym musi być wyposażona w wyłącznik p. porażeniowy i ochronnik przepięciowy. Układ Sieciowy TN-C. Poza złączem układ TN-S . Jako dodatkowy system ochrony od porażeń – samoczynne wyłączenie napięcia. Roboty w pasie drogowym mogą być wykonywane po wykonaniu projektu organizacji i jego uzgodnieniu z zarządca ulicy.

Obliczenia spadków napięć :

Na odcinku złącze na słupie  - złącze napowietrzno pomiarowe ZK3+2SL spadek napięcia

wyniesie ( założono moc 24kW dla obu działek ):

 U1 = 100xPxlx103  : (  x S xU2 ) = 100x24x65x1000 : ( 120x35x4002  ) = 0,23%

Spadek napięcia na odcinku złącze kablowo-pomiarowe  - tablica TE ( budynek  nowy) wyniesie:

U2 = 100x12x 35x1000 : ( 56x10 x 4002 ) = 0,47%

Zakładając spadek napięcia w budynku mieszkalnym na poziomie 0,2 % łączny

spadek napięcia w instalacjach odbiorczych wyniesie :

 U = 0,23 % + 0,47%  + 0,2% = 0,90%  - co jest mniejsze od  Udop. = 4%

..................................

Łódź 02.06.2008 r.

Zał. 7

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawa „Prawo Budowlane” art.20 ust. 4 niniejszym oświadczam:

„ Projekt budowlany przyłącza elektrycznego do dz. 205/22 0 205/23w Gospodarzu ul. Dębowa  Inwestor Łódzki Zakład Energetyczny S.A., 90-021 Łódź ul. Tuwima 58    ” , Zamawiający Z. Majewski  Wola Zaradzyńska  ul. Hubala 184 został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ”.

..................................

Zał.8

INFORMACJA

O  BEZPIECZEŃSTWIE   I OCHRONIE  ZDROWIA

Projektowana linia kablowa NN służąca zasilaniu dz. 205/22 i 205/23

w  Gospodarzu ul. Dębowa

Inwestor: Łódzki Zakład Energetyczny Dystrybucja

90-021 Łódź ul. Tuwima 58

Zamawiający : Zdzisław Majewski

95-054 Wola Zaradzyńska ul. Hubala 184

Opracował :

...........................................

Łódź czerwiec 2008 r.

- 2 –

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

W dokumentacji przewidziano budowę przyłącza elektrycznego do działek budowlanych w Gospodarzu ul. Dębowa  ( dz. 205/22 i 205/23 )

Przewiduje się następujący zakres prac:

- ze złącza istniejącego przy dz. 205/20-205/21 wyprowadzić kabel YAKY4x120mm2

+FeZn25x4 w kierunku granicy działek 205/22-205/23 wg trasy podanej na rys. 1

- zamontować  złącze ZK3+SL2 w l. regulacyjnej działek

-  w części pomiarowej złącza zintegrowanego zainstalować układ pomiarowy

wg   rys. 2 dla działki 205/22  ( pozostawić rezerwę dla dz. 205/23 )

- od złącza ZK3+SL2 ułożyć  kabel (wlz )  YKY 5x10 mm2 do tablic RB na terenie  działki

- wykonać uziemienie złącza kablowego o R  30 .

- w złączu kabel wejściowy i zalicznikowe osłonić rura Arot wg rys. 2

- po wykonaniu prac przeprowadzić pomiary izolacji i ochrony p. porażeniowej i

sporządzić z nich protokoły

Lokalizację złącza kablowo-pomiarowego , trasę przyłącza i  wyznaczyć geodezyjnie.

2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działce do której zaprojektowano przyłącze elektryczne do budynku mieszkalnego w chwili obecnej brak jest trwałych naniesień.

3. Elementy zagospodarowania działki

Działka do której zaprojektowano przyłącze elektryczne będzie posiadać nowe  przyłącze elektryczne,  wlz do budynku  nowego , przyłącze wodociągowe do nowego budynku  oraz zbiornik szczelny na ścieki.

Przyłącze elektryczne podlega odbiorowi przez ŁZE S.A.

4. Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie realizacji przyłącza elektrycznego

( linia l. kablowa NN )

Przyłączenie do budynku  przyłącza energetycznego może stanowić

zagrożenie w przypadku realizacji prac przez osoby bez stosownych kwalifikacji

- 3 –

bądź nie stosujących się do poniższych zaleceń:

- prace w istn. złaczu przy dz. 205/18-205/19 wymaga jego wyłączenia spod napięcia wg procedur ŁZE S.A.

- wykonanie przyłącza wymaga opracowania projektu organizacji oraz jego uzgodnienia z

zarządca drogi

- przy  budowie przyłącza wymagany jest odpowiedni sprzęt i urządzenia

- pracownicy wykonujący prace w pasie drogowym musza być odpowiednio ubrani

( odblaskowy)

- podczas prowadzeniu prac w pasie drogowym droga musi być stosownie oznakowana

Układka kabli zalicznikowych  nie stworzy zagrożenia dla osób postronnych podłączenie wymaga wyłączenia zasilania w złączu ZKP jeżeli będzie ono pod napięciem.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przy realizacji przyłącza

Przed przystąpieniem do prac należy pracowników przeszkolić z zakresu przestrzegania przepisów PBUE oraz zaznajomić ich z dokumentacja oraz występującymi kolizjami.

Pracownicy powinni również być zaznajomieni z zaleceniami Zarządcy ulicy.

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu

Pracownicy – osoby wykonujące przyłącze powinni posiadać ubrania robocze z elementami

odblaskowymi, staranie zapięte. Samochód z podnośnikiem musi posiadać odpowiednie dopuszczenia techniczne  Prace muszą być wykonywane pod nadzorem osoby z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi. Narzędzia i sprzęt pomiarowy powinien posiadać stosowne certyfikaty i homologacje oraz ważne daty prób.

………………………..

.........................................

Łódź 27.03.2007 r.