 EL-PROJEKT”     - MGR  INŻ.JAN  TYBURCZY

Zakład  Projektowania, Wykonawstwa i Nadzoru Budowlanego

91-360 Łódź ul. Boksytowa 55

 tel. 0-42 234-10-03        tel. kom. 0-602 442 954 ,0-600 360 216

NIP 727-100-29-25                 Konto: Bank Zachodni WBK S.A.

2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24

Nr 23 1090 1304 0000 0000 3000 5658

Inwestor : Urząd Miejski w Rzgowie

95-030 Rzgów  Pl. 500-lrcia 22

Tytuł opracowania: Specyfikacja techniczna w zakresie budowy wnętrzowej

stacji transformatorowej typu WST-20/630/4

(zastępującej likwidowaną  stację nr  30-700)

w Rzgowie Pl. 500-lecia 22

Branża:                  Elektryczna

Adres obiektu: 95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22

Projektant:  mgr inż. Jan Tyburczy  upr. 415/74/Łm

nr na liście Ł.O. Izby Inż. Budownictwa ŁOD/IE/0219/02

Łódź  sierpień  2008 r.

- 1 -

S P I S    T R E Ś C I

1.               Wstęp

1.1              Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

1.2              Określenia podstawowe

1.3              Zakres stosowania ST

1.4              Zakres robót objętych ST

2.	          Materiały

2.1              Ogólne wymagania

2.2              Materiał

2.2.1           Piasek

2.2.2           Rury na przepusty w ziemi

2.2.3           Kable energetyczne

2.2.4           Mufy i głowice kablowe

2.2.5           Bednarka

2.2.6           Przepusty kablowe

2.2.7            Stacja transformatorowa

2.3               Odbiór materiałów na budowie

2.4               Składowanie materiałów na budowie

3.                  Sprzęt

4.                  Transport

5.                  Wykonywanie robót

5.1                Trasowanie

5.2                Wykonanie rowów

5.3                Układanie kabli

5.4..               Wykonanie muf i głowic

5.5.                Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli

5.6.                Układanie przepustów kablowych

5.7.	            Ochrona przeciwporażeniowa

5.8.	            Oznaczenie linii kablowych

5.9.                 Budowa stacji transformatorowej

6.                   Kontrola jakości robot

6.1                Część ogólna

- 2 -

6.2                Kontrola i badania w trakcie robót

6.3                Sprawdzenie ciągłości żył kabli

6.4                Pomiar rezystancji izolacji

7.                  Obmiar robót

8.                  Odbiór robót

9.                  Przepisy związane

9..1.              Normy

9..2.              Inne dokumenty

- 3 -

1.	Wstęp

1.1	Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową wnętrzowej stacji transformatorowej WST-20/630-4 ( zastępującej likwidowana stacje nr 30-700) w Rzgowie Pl. 500-lecia 22

1.2	Określenia podstawowe

Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami, dokumentacją projektową i wymaganiami ogólnymi (WO).

Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest przetwarzanie lub rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.

Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz pomieszczenia, przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko z tego pomieszczenia

Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii  kablowych.

Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.

Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

.Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego

kabla lub od innych urządzeń.

- 4 -

Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. Jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi

1.4	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i

mające na celu wykonanie;

- Demontażu istniejącej stacji transformatorowej wnętrzowej

- Montaż nowej wnętrzowej stacji transformatorowej WST-20/630-4

- Wykonanie podłączenia nowej stacji transformatorowej do 3-ech kabli                   SN 15 kV

- Wykonanie podłączenia rozdzielni NN nowej stacji do istniejących 8 kabli NN

- Wykonanie połączenia pomiędzy istniejącym złączem ZK-3+P a rozdzielnią NN nowej stacji

- Wywóz i przekazania ŁZE Dystrybucja zdemontowanych elementów stacji     (lub ich utylizacja )

- Wykonanie niezbędnych pomiarów wraz ze sporządzeniem stosownych protokołów

- Opłacenie wszelkich kosztów związanych z wyłączeniami energetycznymi oraz zajęciem pasa drogowego

- Rozebranie nawierzchni w celu wykonania robot kablowych oraz ich odtworzenie

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Uporządkowanie terenu po w/w robotach

- 5 -

2.	MATERIAŁY

2.1     Ogólne wymagania

Materiały użyte do budowy, powinny spełniać warunki, określone w odpowiednich normach przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z ST, DP (dokumentacją projektową) i instrukcjami Inżyniera Projektu. W odniesieniu do materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, aprobaty te winny być przedłożone Inżynierowi.

2.2	Materiały do robót kablowych

2.2.1	Piasek

Piasek do układania kabli w ziemi powinien być drobnoziarnisty , sypki  , małospoisty i odpowiadać wymaganiom BN-6774-04.

2.2.2.Rury na przepusty w ziemi

Przepusty powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię. Rury powinny spełniać wymagania normy  PN-EN-50086-2-4.

2.2.3	Kable elektroenergetyczne

Przy budowie i przekładkach  , należy stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej należy: przy sieciach SN kabel  XRUHAKXS1x240mm2( z RPZ Kalinko) , HAKnFtA3x120mm2 ( ze stacji 30-185 i i 30-7111 ), po mufach przelotowych XRUHAKXS1x120mm2    zas w zakresie NN  kable YAKY 4x120mm2,YAKY 4x35 mm2, YAKY4x35mm2  wg PN-76/E-90251 [5] o napięciu znamionowym od 1 do 30 kV. Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego

- 6 -

spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy

robocze i zwarciowe wg zarządzenia MGiE [24] oraz powinien spełniać

wymagania skuteczności zerowania w instalacjach zerowanych wg

zarządzenia Ministra Przemysłu [23].

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

2.2.4.	Mufy i głowice kablowe

Mufy i głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powłoce metalowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV powinny mieć wkładki metalowe do łączenia z powłokami metalowymi łączonych kabli.

Mufy i głowice kablowe powinny być zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.2.5 	Bednarka

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm powinna spełniać wymagania PN-H-92325

2.2. 6.	Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i średnicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-80/89205 [11].

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych

- 7 -

2.2.7 Stacja transformatorowa

Stacje transformatorowe powinny spełniać wymagania zawarte w PBUE Rozdział III [36]. Zaleca się stosowanie stacji transformatorowych typowych ‘słup ogłoszeniowy” wg. rozwiązan ZPUE Wloszczowa.  „

2.3 Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości i aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności , kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem , poddać je badaniom, określonym przez Inżyniera Projektu.

2.4	Składowanie materiałów na budowie

Materiały mogą być składowane na placu budowy, w miejscach nie narażonych na uszkodzenia. Kable i przewody powinny być składowane na bębnach. Bębny umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy. Piasek składować w pryzmach na placu budowy . Bednarka ocynkowana i rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie narażonych na działania mechaniczne . Pozostałe materiały  elektryczne powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych .

3.	SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do robót , dla zagwarantowania właściwej jakości robót , powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z następujących maszyn i sprzętu : żurawia samochodowego , spawarki transformatorowej , zagęszczarki wibracyjnej spalinowej , ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do Ø 15cm , wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym 5-10t , bruzdownicami , wiertarkami i szlifierkami kątowymi. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu budowy.

4.       TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do robót , powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z następujących środków transportu : samochodu skrzyniowego , samochodu

- 8 -

dostawczego , samochodu samowyładowczego , przyczepy do przewożenia kabli , samochodu specjalnego z platformą i balkonem.

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5.      WYKONANIE ROBÓT

5.1	Trasowanie

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi, na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.

5.2	Wykonanie rowów

Rów dla uziomu powinien mieć głębokość minimum 0,8m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4m .

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:

S = nd + (n-l)a + 20 [cm]

gdzie:   n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

| Skrzyżowanie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- |
| lub zbliżenie | pionowa przy skrzyżow | pozioma przy zbliżeniu |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 25 | 10 |
| Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 25 | mogą się stykać |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 W z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju | 50 | 25 |
| Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
| Kabli różnych użytkowników | 50 | 50 |
| Kabli z mufami sąsiednich kabli' | - | 25 |

5.3	Układanie kabli

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą -  N SEP-004 .

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli

lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

-	szczelne zalutowanie powłoki,

-	nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).          – 9 -

- 10 -

Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż: a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej, b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5°C.

Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:

25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,

20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,

15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.

Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [14].

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż:

- 11-

70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

90 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 15 kV ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

-	100 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 15 kV .

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:

4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 40 kV,

3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 1 do 10 kV,

1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym        1 kV

Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia

był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie ' powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych

- 12 -

| Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- |
|  | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at | 80!) przy średnicy rurociągu do 250 mm i 1502) | 50 |
| Rurociągi z cieczami palnymi | przy średnicy | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at | większej niż 250 mm | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at | BN-71/8976-31 [17] |  |
| Zbiorniki z płynami palnymi | 200 | 200 |
| Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | - | 80 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | - | 50 |
| Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | 50 | 50 |

1) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 2) dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miarę możliwości w jej najwęższym  miejscu.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.

- 13 -

Tablica 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

| Rodzaj krzyżowanego obiektu | Długość przepustu na skrzyżowaniu |
| --- | --- |
| Rurociąg | średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami | szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniającymi | szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony |
| Droga w nasypie | szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu |

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm.

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.

Ww. minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.

- 14 -

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych [25].

5.4.. Wykonanie muf i głowic

Łączenie, odgałęzianie i zakańczanie kabli należy wykonywać przy użyciu muf i głowic kablowych.Nie należy stosować muf odgałęźnych do kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV. Mufy i głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych.

W przypadku wiązek kabli składających się z kabli jednożyłowych, zaleca się przesunięcie względem siebie (wzdłuż kabla) muf montowanych na poszczególnych kablach.

Metalowe wkładki muf przelotowych powinny być przylutowane szczelnie do powłok metalowych kabli.

Miejsca połączeń żył kabli w mufach powinny być izolowane oddzielnie, przy czym rozkład pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien być zbliżony do rozkładu pola w kablu. Na izolację miejsc łączenia żył zaleca się stosować materiały izolacyjne o własnościach zbliżonych do własności izolacji łączonych kabli. Dopuszcza się niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc łączenia żył kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, jeżeli mufy wykonywane są z żywic samoutwardzalnych.Izolatory i kadłuby głowic oraz wkładki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny być wypełnione zalewą izolacyjną o właściwościach syciwa, którym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i głowic do kabli o izolacji papierowej na napięcie nie przekraczające 1 kV dopuszcza się stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20].

- 15 -

5.5. Wykonanie połączeń powłok, pancerzy i żył kabli

Własności elektryczne połączeń powinny być zgodne z normą PN-74/E-06401 [3]. Przewodność połączenia metalowych powłok kabli lub pancerzy powinna być nie mniejsza niż przewodność łączonych powłok lub pancerzy. W przypadku łączenia aluminiowych powłok kabli dopuszcza się przewodność połączenia nie mniejszą niż 0,7 przewodności powłoki.

Metalowe powłoki kabli oraz pancerze powinny być połączone metalicznie ze sobą oraz z metalowymi kadłubami muf przelotowych i głowic. Połączenia powłok aluminiowych ze sobą i kadłubem mufy należy wykonywać wewnątrz mufy przy użyciu przewodów aluminiowych o przekroju nie mniejszym niż 10 mm2. Połączenia ze sobą powłok, żył powrotnych i pancerzy kabli z materiałów innych niż aluminium należy wykonać przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niż 6 mm2.

Połączenia powinny być wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf z wkładkami metalowymi przylutowanymi do metalowych powłok obu łączonych

odcinków kabli, nie wymaga się dodatkowego łączenia powłok przy użyciu oddzielnych przewodów.

5.6.. Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCW o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.

- 16 -

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

5.7.	Ochrona przeciwporażeniowa

Metalowe głowice kabli powinny być połączone z uziemieniami w sposób widoczny. Powłoki aluminiowe  kabli mogą być bezpośrednio połączone w rozdzielni z szyną zerową lub uziemiającą. Pancerze i powłoki metalowe kabli oraz metalowe kadłuby muf powinny stanowić nieprzerwany ciąg przewodzący linii kablowej.

5.8.	Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności. Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak użytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednożyłowych), -  rok ułożenia kabla.

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy należy umieścić

- 17 -

5.9.Budowa stacji transformatorowej

Informacje ogólne dane techniczne

Małogabarytowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej, z obsługą wewnętrzną typu WST 20/630 jest przeznaczona do ustawienia wolnostojącego i przystosowana do współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia. Służą do zasilania w energię elektryczną odbiorców użyteczności publicznej, a między innymi do zasilania:

osiedli mieszkaniowych w miastach,

parków i terenów rekreacyjnych,

osiedli podmiejskich i wsi,

placów budów,

zakładów przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych.

Stacja przewożona jest na miejsce zainstalowania wyposażona w rozdzielnice SN, nN oraz

instalacje wewnętrzne. Po usytuowaniu wymaga jedynie podłączenia zewnętrznych kabli SN i nN, uziomu otokowego oraz wstawienia i podłączenia transformatora.

Konstrukcja stacji

Stacja WST 20/630 składa się będzie  z czterech monolitycznych od lewów wykonywanych z żelbetu kl. B30:

fundamentu (przedział kablowy z przepustami)

bryły głównej z rozdzielnicami SN i nN,

bryły z komorą transformatora

dachu stacji

Dach stacji może być również wykonany jako metalowy z kształtowników stalowych pokrytych blachą dachówkopo-dobną lub gontem bitumicznym.

W korytarzu obsługi rozdzielnic SN i nN znajdują się otwory wejściowe do części fundamentowej oraz do komory transformatora.

Podłogi w stacji są betonowe z otworami technologicznymi na wprowadzenie kabli SN i nN. Dodatkowo podłoga komory transformatora jest tak ukształtowana, że stanowi zarazem szczelną misę olejową mogącą pomieścić 100% zawartości oleju z transformatora.

Posadowienie stacji nie wymaga wykonania dodatkowych fundamentów, a jedynie przygotowania podłoża zgodnie z załączoną poniżej opisem posadowienia stacji  Na miejsce

- 18 -

przeznaczenia stacja dostarczona jest z przepustami kablowymi, przez które należy z zewnątrz wprowadzić kableSN i nN.

Wentylacja stacji odbywa się w sposób grawitacyjny poprzez specjalnej konstrukcji otwory wentylacyjne umieszczone w dolnej części bryły głównej, przez otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach stacji oraz szczelinę wentylacyjną zlokalizowaną pod dachem stacji.

Konstrukcja stacji umożliwia ustawienie w przedziale transformatora jednostki hermetycznej o mocy maksymalnej do630kVA.

Montaż transformatora odbywa się od zewnątrz po zdjęciu dachu stacji, natomiast jego obsługa odbywa się od wewnątrz po przejściu przez otwór włazowy umieszczony w suficie bryły głównej.

Standardowo zastosowano rozdzielnice:

•	SN typu:

TPM-C,

lub inne po uzgodnieniu z producentem.

•	nN typu:

RN-W,

RT-W,

lub inne po uzgodnieniu z producentem.

Rozdzielnice te stanowią niezależne, wstawialne elementy stacji, a ich obsługa odbywa się ze wspólnego korytarza wewnątrz stacji.

Połączenia pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a rozdzielnicą nN wykonane są kablami.

- 19 -

Parametry stacji

Parametry stacji :

  - wysokość 			- 4800mm + 1300mm fundament

  - średnica 			- 2200mm (średnica przy fundamencie 2400mm)

  - masa stacji			- około 15000kg

  - masa najcięższego elementu		- 6200kg

  - wysokość z dachu nad poziom terenu	- 5075mm

  - wysokość całkowita z fundamentem	- 6170mm

  - powierzchnia zabudowy			- 3,46m2

  - kubatura					- 19,4m3

  - ściany i fundament z betonu zbrojonego wibrowanego klasy B30 o grubości ścianki 130mm – ściana, 120mm – fundament

  - dach z betonu zbrojonego, hydroszczelnego

  - stolarka drzwiowa – aluminiowa, lakierowana

Parametry znamionowe stacji WST 20/630-4

  - moc maksymalna transformatora				- 630kVA

  - napięcie znamionowe					- 20kV, 0,4kV

  - napięcie znamionowe izolacji				- 24kV, 0,69kV

  - prąd znamionowy ciągły pól liniowych SN		- 400 (630)A

  - prąd znamionowy ciągły pól liniowych nN			- do 630A

  - prąd znamionowy krótkotrwały (1s)			- 16kA

  - prąd znamionowy szczytowy (wytrzymywany) SN	- 40kA

  - prąd znamionowy szczytowy (wytrzymywany) nN	- 35kA

  - stopień ochrony						- IP43

Dane znamionowe potwierdzone atestem Instytutu Elektrotechniki nr 0705/NWM/04

Posadowienie stacji

Wytyczne budowlano – montażowe stacji trafo

Zakłada się, iż teren z miejscem pod stacje trafo ma grunt niespoisty 
i niewysadzinowy o stopniu zagęszczenia ID ≥ 0,2 do strefy przemarzania gruntu.

Posadowienie stacji wymaga wykopu, w trakcie którego należy ułożyć uziom otokowy i podłączyć bednarki uziemiające Fe2n 30x4mm. 	Dno wykopu winno posiadać

- 20-

podsypkę żwirowo -  piaskową o grubości ok. 200mm. 	Na podsypkę wylać płytę fundamentowa z betonu B-20 grubości 250mm i wypoziomować. 
Po stwardnięciu betonu wstawić fundament okrągły stacji i na fundamencie kolejne elementy okrągłej bryły stacji.

Stacja jest budowlą składająca się z czterech monolitycznych zbrojonych odlewów 
o przekroju kołowym, w skład którego wchodzą :

  - fundament

  - bryła główna z rozdzielnicami SN i nN

  - bryła z komorą transformatorową

  - dach

Fundament może być wykonany jako zbrojona płyta z otworami technologicznymi do wprowadzenia kabli.

Komora transformatorowa znajduje się w górnej części stacji wraz ze szczelną misą olejową, którą stanowi odpowiednio wyprofilowana i zaimpregnowana podłoga.
W bryle głównej umieszczona jest rozdzielnica SN oraz dwie niezależne (połączone elektrycznie) rozdzielnice nN. Stacja posiada atest IEL Warszaw

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Uwagi ogólne

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania     robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową ST i poleceniami Inżyniera.

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, świadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami oraz wymagane świadectwa bezpieczeństwa, wydane przez jednostki upoważnione i być zatwierdzone przez Inżyniera.

Aparaty i urządzenia elektryczne oraz kable i przewody, powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

Wykonawca musi zorganizować,  przeprowadzić i ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie próby fabryczne i przeprowadzone na budowie.

Wykonawca musi zawiadomić pisemnie Inżyniera minimum 3 dni wcześniej, aby pozwolić przedstawicielowi Inżyniera wziąć udział w przeprowadzaniu tych prób.

Próby i weryfikacja muszą być zgodne z odpowiednimi normami.

- 21-

Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwoleń, wymaganych dla

wszystkich prób końcowych i prób realizowanych w ramach budowy.

Wszystkie próby końcowe i próby będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

Taka kontrola, badanie lub próby nie zwalniają Wykonawcy, producenta lub dostawcy z ich zobowiązań zawartych w kontrakcie

6.2	Kontrola i badania w trakcie robót

Po wykonaniu zamkniętego fragmentu robót lub zadania budowlanego, należy sprawdzić prawidłowość wykonania w zakresie kompletności, lokalizacji, drożności tras, ciągłości obwodów, stanu izolacji, itp.

6.3	Sprawdzenie ciągłości żył kabli

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz, należy wykonywać przy użyciu przyrządów, o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie

6.4.	Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione

było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową.

6.5	Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza, o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując odczytu po czasie, niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401 i przewodów  wg PN-E -90184.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest długość kabli,  , bednarki, rur oddzielnie dla każdego ze sposobów układania (w rowach, pod jezdniami) oraz ilość zamontowanych urządzeń ( mufy, głowice , rury, elementy  nawierzchni itd.)

- 22-

Zgodnie z dokumentacja należy wykonać następujące podstawowe prace :

Tyczenie geodezyjne  i operat powykonawczy                          kpl. 1

Demontaż stacji transformatorowej wnętrzowej                        kpl. 1

Montaż stacji wnętrzowej WST-20/630-4  ( bez trafo)              kpl. 1

Opłacić koszty wyłączeń energetycznych                                 kpl. 6

Montaż głowic wnętrzowych Raychem do kabli 1-żył.              kpl. 12

Ułożenie rur osłonowych Arot DVK160                                     m 50

Ułożenie rur stalowych  160                                                 m 20

Montaż muf przelotowych na kabel SN 15 kV                         kpl. 2

Ułożenie kabla XRUHAKXS1x240mm2 w rurach                   m  27

Ułożenie kabla XRUHAKXS1x120mm2 w rurach                   m 90

Ułożenie kabla YAKY4x120mm2 w ziemi                                m  105

Montaż transformatora 15/0,4kV 630kVA   (M z odzysku)      szt. 1

Ułożenie kabla YAKY4x70mm2 w ziemi                               m   25

Ułożenie kabla YAKY 4x35mm2  w ziemi                              m  65

Wykopanie rowów kablowych                                                m3  20

Zasypanie rowów kablowych                                                 m3  20

Ułożenie otoku FeZN30x4                                                    m     30

Montaż rozdzielnicy oświetleniowej w wykonaniu                 kpl. 1

zewnętrznym 10 polowej

Sporządzenie dokumentacji powykonawczej                        kpl. 1

Wykonanie pomiarów izolacji, ochrony p.porażen.               kpl. 1

ze sporządzeniem stosownych protokołów

Wywóz zdemontowanej stacji w miejsce wskazane             kpl. 1

przez ŁZE Dystrybucja lub utylizacja

Wywóz zdemontowanych kabli w miejsce wskazane           kpl. 1

przez ŁZE Dystrybucja

Ułożenie kabla YAKY4x120mm2  w rurze                            m  10

Ułożenie kabla YAKY4x35mm2  w rurze                              m  10

Ułożenie kabla YAKY4x70mm2 w rurze                               m 5

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

aktualną dokumentacją projektową powykonawczą

geodezyjną dokumentacją powykonawczą

-23-

protokoły z dokonanych pomiarów i sprawdzeń

protokół odbioru robót

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Normy

1. PN-61/E-01002        Przewody elektryczne. Nazwy i określenia.

2. PN-76/E-05125        Elektroenergetyczne   i   sygnalizacyjne   linie Projektowanie

i budowa.

3. PN-74/E-06401        Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o

napięciu znamionowym do 60 kV.

Ogólne wymagania i  badania

4. PN-76/E-90250     Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV

5. PN-76/E-90251     Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce

metalowej.  Kable  o  powłoce   ołowianej  na napięcie

znamionowe nie przekraczające 23/40kV

6.PN-76/E-90300      Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające

18/30 kV. Ogólne wymagania i badania

7.PN-76/E-90301   Kable    elektroenergetyczne   o    izolacji    z   tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie

znamionowe 0,6/1 kV

8.PN-76/E-90304 Kable   sygnalizacyjne   o    izolacji    z   tworzyw termoplastycznych

i powłoce polwinitowej  na napięcie  znamionowe 0,6/1 kV

9.PN-76/E-90306    Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie

znamionowe  powyżej 3,6/6 kV.

10. PN-65/B-14503        Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

11.PN-80/C-89205    Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12  PN-bO/H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania.

13. BN-64/6791-02  Cegła budowlana pełna.

-24-

14. PN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15.BN-68/6353-03  Folia   kalendrowana   techniczna   z   uplastycznionego

polichlorku winylu.

16.BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31  Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów

terenowych.

18.BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

19. BN-74/3233-17  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

20. E-16                   Zalewy kablowe

21 	PN-83/E-06040 Transformatory   energetyczne.   Ogólne   wymagania  i

badania.

22.        Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych – wydanie IV 
                w dn. 30.06.1995 r.

23 PN-EN 60298:2000 „Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na

napięcie 1kV do 52kV włącznie”

24. PN-EN 60694:2001 „Postanowienia wspólne dla norm na wysokonapięciową

aparaturę rozdzielczą i sterowniczą”

25. PN-EN 61330:2001 „Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napięcia

na niskie napięcie”

9.2 . Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

4 . Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym.

5.Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14  z dnia 15.04.1985 r.

6. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu

- 25 -

Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 40. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE „Elbud" Kraków.

7. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich -KOR-3A.

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U.

z dn. 15.06.2002r.)