inż. Jerzy Jagas,  mgr Janusz Jagas                                                                                            tel/fax. (042) 252-24-50

# EL-BUD PROJEKT

## SPÓŁKA CYWILNA

94-057 Łódź, ul.Tomaszewicza 3 m 14                                                                               e-mail: elbudprojekt@wp.pl

Regon: 472408600 							                        NIP: 727-25-11-238

TEMAT OPRACOWANIA:	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót na budowę oświetlenia drogowego ulicy Guzewskiej w Rzgowie – działki nr: 206/2, 207/9, 208/8, 209/9, 214, 235 (obręb: Gospodarz) i 45/1 (obręb: Guzew).

ZLECENIODAWCA:               Urząd Miejski w Rgowie

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

INWESTOR: 	Urząd Miejski w Rgowie

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

STADIUM - BRANŻA:	Elektryczna

NUMER UMOWY I DATA:	wrzesień 2009 r.

___________________________________________________________________________

PROJEKTANT:	inż. Jerzy Jagas

CZĘŚĆ TECHNICZNA   	         Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Rzgowie - ul. Guzewska – działki nr: 206/2, 207/9, 208/8, 209/9, 214, 235 (obręb: Gospodarz) i 45/1 (obręb: Guzew).

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowy sieci oświetlenia ulicznego w Rzgowie, ul. Guzewska.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

W zakres robót wchodzą:

A - oznakowanie robót,

B - dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót,

C - wyznaczenie trasy kabla i posadowienia słupów oświetleniowych,

D - wykonanie rowu kablowego,

E - wykonanie wykopów dla nowych słupów oświetleniowych,

F - wykonanie przecisku pod jezdnią,

G - ułożenie przepustów dla kabli,

H - ustawienie nowych słupów, zamocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych na słupach,

I - ułożenie kabli i bednarki uziemiającej w rowach kablowych i przepustach,

I - zasypanie rowów kablowych i wywiezienie nadmiaru gruntu poza Teren Budowy,

K - podłączenie przewodów i kabli,

L - montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

M - badania i pomiary pomontażowe.

  - Określenie podstawowe

Określenie podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi normami i „Przepisami budowy urządzeń elektrycznych”.

A - linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych, połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych;

B - trasa kablowa - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń elektrycznych, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych;

C - napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe w przypadku prądu przemiennego lub międzybiegunowe w przypadku prądu stałego, na które linia jest zbudowana;

D - osprzęt elektroenergetycznych linii kablowych - zbiór elementów przeznaczonych dołączenia, rozgałęziania lub zakańczania kabli, np. mufy, głowice, złączki, końcówki;

E - osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniami łuku elektrycznego;

F - elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenia napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składającej się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych i osprzętu;

G - napięcie znamionowe linii U - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana;

H - słup - konstrukcja wsporcza oświetlenia, osadzona w gruncie bezpośrednio lub pośrednio za pomocą fundamentu;

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

A - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru,

B - Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi fakt przystąpienia do robót do właściwego Rejonu Energetycznego w celu ustalenia czasu i zakresu robót, ewentualnych wyłączeń urządzeń elektrycznych spod napięcia, uziemień, poleceń na pracę lub nadzoru.

- Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wymienionych w pkt. 1.1 są:

A - cement do wykonywania ustojów pod słupy oświetleniowe, zaleca się stosowanie cementu portlandzkiego marki „25” bez dodatków, spełniającego wymagania PN-88/B-3000. Cement powinien być dostarczony w opakowaniach spełniających wymagania PN-86/O-79100 i składowany w dobrze wentylowanych, suchych, zadaszonych pomieszczeniach. Cement może być również dostarczony luzem i przechowywany w silosach;

B - piasek do układania kabli w ziemi i wykonania ustojów pod słupy powinien odpowiadać wymogom BN-87/6774-04;

C - woda powinna być „odmiany I” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda wodociągowa może być używana bez badań laboratoryjnych;

D - folia kalandrowana z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego (dla kabli NN) i czerwonego (dla kabli SN) o grubości 0,5 mm gat. I. Folia powinna spełniać wymagania normy BN-68/6353-03;

E - przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Przepusty kablowe pod jezdniami zgodnie z Dokumentacją Projektową z polichlorku winylu o średnicy zewnętrznej 75 mm. Rury powinny być zgodne z wymaganiem normy PN-80/H-742 19 i PN-80/C-89205. Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu w nienasłonecznionym miejscu i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem;

F - kable elektroenergetyczne miedziane, w izolacji i powłoce poliwinylowej na napięcie 0,6/1 kV wg PN-76/E-90301 typu YKY, YKXS lub YAKY, YAKXS o przekrojach zgodnych z Dokumentacją Projektową. Bębny z kablami przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Bębny umieścić na utwardzonym podłożu, pionowo na krawędzi tarczy;

G - słupy energetyczne stalowe o długości 10m. Słupy powinny przenieść obciążenia, wynikające z zawieszenie opraw i wysięgników oraz parcia wiatru.

Składowanie słupów na Terenie Budowy powinno odbywać się na wyrównanym podłożu w pozycji poziomej obok siebie na przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych przekładkach w odległościach od siebie ca 1/5 grubości słupa w 2 lub 3 warstwach;

H - wysięgniki rurowe jednoramienne z nachyleniem 15˚ do poziomu o wysokości i wysięgu zgodnie z Dokumentacją Projektową, dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych. Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami antykorozyjnymi z zewnątrz i asfaltowanymi wewnątrz rur. Składowanie wysięgników na Terenie Budowy w miejscu suchym, zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem,

I - oprawy oświetleniowe zewnętrzne do wysokoprężnych, lamp wyładowczych sodowych 150W (typ zgodny z Dokumentacją Projektową). Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5˚C i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/O/79 100.

3.	Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwościami korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

A - żurawia samochodowego,

B - samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

C - wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem Φ110/ 3 m,

D - zagęszczarki wibracyjnej 70 m3/h,

E - ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ok. 150 mm;

F - spawarki;

G – urządzenie do wykonania przewiertów:

4. 	Transport

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

A – samochodu dostawczego;

B – przyczepy do przewozu kabli;

C – ciągnika kołowego;

D – żurawia samochodowego;

E – przyczepy dłużycowej;

F – ciągnika kołowego;

G – żurawia samochodowego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. 	Wykonywanie robót.

5.1. 	Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt aranżacji i harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana linia oświetlenia drogowego.

5.2. Zakres wykonywanych robót.

5.2.1. Wytyczne miejsc ułożenia kabla i posadowienia słupów.

Podstawą wytyczenia miejsc ułożenia kabla oraz posadowienia słupów stanowi Dokumentacja Projektowa. Wytyczenia powinny być dokonywane przez odpowiednie służby geodezyjne lub specjalną służbę przedsiębiorstwa wykonującego montaż.

Lokalizację przedstawiono w Dokumentacji projektowej.

5.2.2. Wytrasowanie przebiegu linii kablowej.

Jak w pkt. 5.2.1.

5.2.3. Wykonywanie wykopów pod słupy.

Wykopy pod słupy należy wykonać przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym lub koparki. Głębokość wykopu i jego średnica wg Dokumentacji Projektowej.

Wykonując wykop należy zachować naturalną strukturę gruntu dna wykopu. Technologia robót powinna być zgodna z ustaleniami. Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy.

5.2.4. Wykonywanie rowów kablowych dla kabla.

Rowy kablowe należy wykonać na głębokość określoną w Dokumentacji Projektowej, jeżeli grunt jest piaszczysty. W pozostałych przypadkach kabel układać na warstwie piasku o grubości, co najmniej 10cm. Szerokość dna rowu 0,4m. Wykopy wykonać ręcznie. Sposób wykonania określi inspektor nadzoru.

Grunt przeznaczony do zasypania wykopów należy zgromadzić na okładzie. Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być usunięty bezzwłoczne po zakończeniu robót poza Teren Budowy.

5.2.5. 	Montaż słupów i wysięgników.

A – Na dno wyznaczonego otworu po oczyszczeniu, wyrównaniu i sprawdzeniu rzędnych należy ułożyć płytę betonową 35x35 i następnie ustawić słup. Montaż słupa wykonać mechanicznie przy użyciu dźwigu. Odchyłka osi słupa od pionu po jego ustawieniu nie może być większa niż 0,001 długości słupa. Słup w wykopie zalać betonem B15 wg normy PN-88/B-06250.

B – Oś wysięgnika oprawy powinna być ustawiona prostopadle od osi ulicy z dokładnością  2o. Wysięgnik do słupa powinien być mocowany w sposób trwały, umożliwiający wymianę wysięgnika.

5.2.6. 	Montaż opraw oświetleniowych na słupach.

A – Przed zamontowaniem opraw na słupach należy sprawdzić ich działanie i poprawność połączeń.

B – Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu nowych słupów.

C – Oprawy na słupach należy montować w sposób trwały poprzez skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi lub w podobny sposób umożliwiający wymianę oprawy.

D – Przewody zasilające powinny być przyłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy.

5.2.7. 	Układanie linii zasilających.

Kable zasilające NN należy układać zgodnie z PN-67/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe” Kable układać w rowie kablowym na głębokości zgodnej z Dokumentacją Projektową na podsypce z piasku grubości 0,1 m. Ułożone kable przykryć warstwą piasku 0,1 m i warstwą gruntu rodzimego grubości 0,15 m. przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego  i  zasypać  gruntem  rodzimym  wraz z zagęszczeniem gruntu do wskaźnika zagęszczenia Is = 0,97. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie (np. za pomocą wibratora). Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem l -3 % długości wykopu wystarczającym na skompensowanie możliwych przesunięć gruntu. Przy przepustach należy układać zapasy długości 3 m.

    - Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej.

Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz.U.RP z 1990-11026 nr 81 poz. 473).

5.2.9. 	Przebudowa i demontaż.

A - Prace związane z przebudową lub demontażem elementu obwodu linii kablowej NN wymagają wyłączenia go spod napięcia.

B - W celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robót linia powinna być przekazana do przebudowy protokolarnie.

Wykonawca ustali z użytkownikiem linii terminy wykonania robót i warunki techniczne, wymagania bezpieczeństwa pracy termin gotowości linii do załączenia i ewentualnie inne szczegóły i zasady współpracy.

C - Wszystkie materiały demontowane powinny być rozliczone. Materiały nie pobrane przez Zakład Energetyczny są własnością Wykonawcy.

D - Wyłączenie linii może być :

• jednokrotne - na cały okres wykonywania robót zasadniczych;

• wielokrotne - z okresowym wyłączaniem i załączaniem.

E - Odcinki załączane okresowo muszą być sprawdzone zgodnie z ustaleniami w protokole przekazania linii przebudowy.

Każdorazowe załączenie linii może nastąpić na podstawie pisemnego stwierdzenia przez upoważnione osoby użytkownika i Wykonawcy braku usterek. Pisemne stwierdzenie musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Wielokrotne załączanie napięcia nie zwalnia z dokonania formalnego odbioru po zakończeniu całości robót.

F - W czasie robót na istniejących liniach związanych z demontażem poszczególnych elementów należy zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy prowadzonej przy demontażu wysięgników i opraw, zagrożone ewentualnym złym stanem słupów lub obecnością napięcia.

G - Przy demontażu słupów należy wykluczyć obecność ludzi w zasięgu robót.

H - Po zakończeniu prac należy usunąć z ziemi wszelkie zbędne elementy.

6. 	Kontrola jakości robót.

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska od producentów świadectwa jakości lub atesty stosowania urządzeń i materiałów

  - Kontrola i badania w trakcie robót.

6.2.1. 	Sprawdzenie wykonania wykopów.

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić jego lokalizację i czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom wg pkt. 5.2.3.

6.2.2.	Słupy.

Elementy słupów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Słupy po ich montażu podlegają sprawdzeniu pod kątem:

A - dokładności ustawienia pionowego zgodnie z pkt. 5.2.5.;

B - prawidłowości ustawienia wysięgnika, opraw;

C - jakości połączeń kabli i przewodów oraz na zaciskach oprawy;

D - jakości połączeń śrubowych wysięgników i opraw;

E - stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów;

F - nie dopuszcza się uszkodzeń mechanicznych.

6.2.3. 	Linie kablowe.

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

A - głębokość zakopania kabla z tolerancją ±5 cm;

B - grubość podsypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancją ±1 cm;

C - odległość folii ochronnej od kabla z tolerancją ± 5 cm;

D - rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.

Pomiary należy wykonać, co 10,0 m budowanej linii kablowej za wyjątkiem pomiarów rezystancji 
i ciągłości żył kabla, które należy wykonać dla każdego odcinka kabla. Ponadto należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu nad kablem zgodnie z ustaleniami SST.

7.	Obmiar robót.

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr (m).

8.	Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.

Przy przekazywaniu do eksploatacji kabla ŚN Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi następujące dokumenty:

A - aktualną powykonawczą Dokumentację Projektową;

B - geodezyjną dokumentację powykonawczą;

C - protokóły z dokonanych prób i pomiarów;

D - protokóły pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej;

E - protokóły odbioru robót zanikających;

F - ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny;

G - protokół przekazania do Zakładu Energetycznego materiałów z demontażu.

9.	Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych:

10.	Przepisy związane.

10.1.	Normy.

| PN-761E-05 125 PN-881B-06 250 PN-881B-30000 PN-881B-32 250 PN-80/O-79 100 BN-68/6353-03 BN-87/6774-04 BN-83/8836-02 BN-71/8976-31 PN-76/E-02032 PN-831E-06305 PN-76/E-90301 PN-80/C-89205 P-57/E-05022 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Beton zwykły. Cement portlandzki. Materiały budowlane. Opakowania transportowe Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych. Oświetlenia dróg publicznych. Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6 / 1 kV. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Urządzenia elektroenergetyczne. Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe przewodów w urządzeniach odbiorczych. |
| --- | --- |

10.2.	Inne dokumenty.

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1980 roku.

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972 rok.

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne J. Kyd. 1988 r.

• Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 08. 10. 1990 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.01.1990 roku.