 EL-PROJEKT”     - MGR  INŻ.JAN  TYBURCZY

Zakład  Projektowania, Wykonawstwa i Nadzoru Budowlanego

91-360 Łódź ul. Boksytowa 55

 tel. 0-42 234-10-03        tel. kom.  ,0-600 360 216

NIP 727-100-29-25                 Konto: Bank Zachodni WBK S.A.

2 Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 24

Nr 23 1090 1304 0000 0000 3000 5658

===================================================================

Zleceniodawca : Gmina Rzgów

95-030 Rzgów Pl. 500-lecia 22

Tytuł opracowania: Specyfikacja techniczna   – cz. elektrycznej do

projekt budowlany zasilania i oświetlenia mostu (kładki)

w Rzgowie ul . Łódzka oraz tablic reklamowych

Adres obiektu;  95-030 Rzgów  ul. Łódzka dz. 771/1 , 560 , 559/1, 560 ,2086

Projektant:  mgr inż. Jan Tyburczy  upr. 415/74/Łm

nr na liście Ł.O. Izby Inż. Budownictwa ŁOD/IE/0219/02

Łódź  sierpień  20013 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI:

1.               WSTĘP

1.1              Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

1.2              Określenia podstawowe

1.3              Zakres stosowania ST

1.4              Zakres robót objętych ST

1.5              Ogólne wymagania dotyczące robót

2.	          MATERIAŁY

2.1              Ogólne wymagania

2.2.1           Przewody elektroenergetyczne

2.2.2           Oprawy oświetleniowe

2.2.3           Źródła światła

2.2.4           Elementy tablicy rozdzielczej

2.2.5            Rury na przepusty w ziemi

2.2.6.            Bednarka

2.3               Odbiór materiałów na budowie

2.4               Składowanie materiałów na budowie

3.                  SPRZĘT

4.                  TRANSPORT

5.                  WYKONANIE ROBÓT

5.1                Instalacje elektryczne w części dobudowywanej

5.2                Instalacja ochrony od porażeń

6.                  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1                Część ogólna

6.2                Kontrola i badania w trakcie robót

6.3                Sprawdzenie ciągłości żył przewodów

6.4                Pomiar rezystancji izolacji

6.5                Pomiar natężenia oświetlenia

6.6                Pomiary instalacji przeciwporażeniowej i odgromowej

7.                  OBMIAR ROBÓT

8.                  ODBIÓR ROBÓT

9.                  PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.                PRZEPISY ZWIĄZANE

1.	WSTĘP

1.1	Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót,  instalacji elektrycznych z zasilaniem oświetlenia mostu ( kładki)  i tablic reklamowych  w Rzgowie ul. Łódzka

1.2	Określenia podstawowe

Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami, dokumentacją projektową i wymaganiami ogólnymi (WO).

1.3	Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako jeden z dokumentów projektowej dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji budowy.

1.4	Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i

mające na celu wykonanie

-instalacji oświetlenia mostu ( kładki)

-ułożenie linii zasilających do  rozdzielnic służących oświetlenia mostu( kładki )

- wykonaniu oświetlenia terenu przy pomocy opraw zamontowanych

na  ścianie budynku poczty

- wykonanie nowego przyłącza i złącza kablowo pomiarowego dla potrzeb zasilania tablic reklamowych wraz z dwoma wlz i szafkami rozdzielczymi

- wykonanie niezbędnych pomiarów

W zakres prac wchodzą: A ) w zakresie oświetlenia mostu( kładki) :

- rozbudowanie tablicy TR ( o rozłacznik RBK-000)  zlokalizowanej przy placu zajęć sportowych, wyprowadzenie Z t TR  wlz zalicznikowego  – kabel YKY 5x6mm2 i ułożenie go  po trasie pokazanej na rys. 1 w kierunku tablicy oświetlenia mostu Toś.mostu .

- Wybudowanie tablicy ośw. mostu wg rys.

- Wyprowadzenie z tablicy T ośw. mostu  dwóch  obwodów  zasilających oświetlenie  i dwóch obwodów  sterowniczych  do opraw.

- Oświetlenie mostu wykonać  przy pomocy 20 opraw ledowych Ledpipe LP 1500 36:ed RG8, sterownika DMX , przewodów zasilających HO7RFN oraz przewód sterowniczy DMXtyp PUR

- Na ścianie  budynku poczty wykonać oświetlenie  przy pomocy dwóch opraw ledowych Ligman 50205-W-05 mocowanych na wysokości 3,5m ( zasilanie z tabliczek bezpiecznikowych słupów oświetleniowych + kabelek YKY3x2,5 w DVK 50 ) .

B) w zakresie zasilania tablic reklamowych :

- Zamontowanie na słupie rozgałęźnych na ul. Łódzkiej   odgromnika Gza0,66,2,5 ( lub inny analog.)

- Wyprowadzenie ze za rozdzielczego  kabel YAKY4x35mm2 + FeZn25x4mm2 . (budowę przyłącza AsXSn4x35mm2 do złącza rozdzielczego wykona PGE)

- Wprowadzić  kabel YAKY4  x35mm2 +FeZn25x4 wprowadzić do szafy pomiarowo0rozdzielczej ośw. ulicznego RSOU3 (zlokalizowanej w pobliżu słupa )

- Wybudowanie Szafy rozdzielczo-pomiarowej  RSOU3 wyposażonej  w licznik 3-faz. C52 , zegar astronomiczny i stosowne zabezpieczenia w tym zabez. selektywne przedlicznikowe i dwa zabezpieczenia odejściowe w kierunku odbiorów. ( Szafa RSOU3 winna być posadowiona  na cokole i fundamencie.

- Z szafy RSO3 wyprowadzić będą dwa wlz zalicznikowe – kabelki YKY5x4mm2 do tablic T1 i T2 które będą zasilać tablice reklamowe i os. uliczne.

- Wybudowac tablice T1 i T2 zbudować z obudowę SKRF400/600/1m, cokołu 400 , fundamentu zaś w środku zamontowąć rozłącznik FR304 25A.

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z prawem, dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera Projektu.

2.	MATERIAŁY

2.1     Ogólne wymagania

Materiały użyte do budowy, powinny spełniać warunki, określone w odpowiednich normach przedmiotowych, wymienionych w ST, a w przypadku braku normy, powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą być fabrycznie nowe. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z ST, DP (dokumentacją projektową) i instrukcjami Inżyniera Projektu. W odniesieniu do materiałów i wyrobów posiadających aprobaty techniczne, aprobaty te winny być przedłożone Inżynierowi.

2.2	Materiały

.

2.2.1	Kable i przewody  elektroenergetyczne

Przy budowie , należy stosować kable i przewody zgodne z dokumentacją projektową. Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej należy stosować kable typu  YKY wg PN-E-90401 oraz PN-E-9040 o napięciu znamionowym do 1 kV  oraz  przewody kabelkowe typu YDY o napięciu znamionowym  750V wg PN-E-90184.

2.2.2Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-E-06305 . Oprawy powinny charakteryzować się ograniczonym szerokim rozsyłem światła .  Napięcie zasilania-230V/50Hz ; klasa ochronności II wg PN-E-08106. Należy stosować oprawy oświetleniowe wg . projektu lub inne o podobnym typie i właściwościach technicznych . Oprawy oświetleniowe winny mieć zapewnione sterowanie wg. projektu.

    - Źródła światła

Źródła światła powinny spełniać wymagania  BN-85/3061-29

2.2.4     Elementy tablicy  rozdzielczej

Rozbudowę tablicy wykonać wg  wytycznych zawartych w projekcie . Dopuszcza się użycie materiałów innych producentów  o równoważnych parametrach technicznych. Rozdzielnice powinny spełniać wymagania normy PN-E-05160 .

    - Rury na przepusty w ziemi

Przepusty powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię. Rury powinny spełniać wymagania normy  PN-EN-50086-2-4.

2.2.6	Bednarka

Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm powinna spełniać wymagania PN-H-92325

2.3	Odbiór materiałów na budowie

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości i aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności , kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed ich wbudowaniem , poddać je badaniom, określonym przez Inżyniera Projektu.

2.4	Składowanie materiałów na budowie

Materiały mogą być składowane na placu budowy, w miejscach nie narażonych na uszkodzenia. Kable i przewody powinny być składowane na bębnach. Bębny umieszczać na utwardzonym podłożu placu budowy. Piasek składować w pryzmach na placu budowy . Bednarka ocynkowana i rury mogą być składowane na polu składowym w miejscach nie narażonych na działania mechaniczne . Pozostałe materiały  elektryczne powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych .

3.	SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do robót , dla zagwarantowania właściwej jakości robót , powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z następujących maszyn i sprzętu : żurawia samochodowego ,, bruzdownicami , wiertarkami i szlifierkami kątowymi. Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji placu budowy.

4.       TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do robót , powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z  samochodu  dostawczego .

Przewożone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu.

5.      WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty elektryczne

Zasilanie oświetlenia mostu

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w notatce służbowej spisane z UG w Rzgowie

Zasilanie oświetlenia mostu odbywać się będzie z zalicznikowej tablicy TR zlokalizowanej przy placu zajęć sportowych w sąsiedztwie mostu. Tablice TR należy doposażyć w rozłącznik RBK-000 z bezp. 20A .  Z tablicy TR wyprowadzony będzie wlz zalicznikowy – kabel YKY 5x6mm2 i ułożony po trasie pokazanej na rys. 1 w kierunku tablicy oświetlenia mostu Toś.mostu .  Kabel należy prowadzić na głębokości 70cm na 10 cm posypce piaskowej . W miejscach nieprzewidzianych kolizji należy go osłonic rura ochronna DVK 50.

. Oświetlenie mostu

Oświetlenie mostu przewidziano przy pomocy 20 opraw ledowych Ledpipe LP 1500 36:ed RG8, sterownika DMX , przewodów zasilających HO7RFN oraz przewód sterowniczy DMXtyp PUR.Karta katalogowa oprawy Ledpipe dołączono w załącznikach.  Przewody zasilające i sterownicze układać w rurkach ochronnych DVK50 które przy pomocy obejm łączyć z konstrukcja mostu.  Sterownik DMX i zabezpieczenia umieszczone będą w szafie  Toś. mostu. Z tablicy zostaną wyprowadzone dwa obwody zasilające i sterownicze do opraw. Pomiędzy oprawami oświetlenie mostu stosować przewód Lineaw IP68 1,5m. Uzupełnieniem oświetlenia mostu będzie oświetlenie  ściany budynku poczty przy pomocy dwóch opraw ledowych Ligman 50205-W-05 mocowanych na wysokości 3,5m ( zasilanie z tabliczek bezpiecznikowych słupów oświetleniowych + kabelek YKY3x2,5 w DVK 50 ) . Tablice ośw. mostu wykonać przy pomocy obudowy SKRF 400/600/1 ( lub innej analog.) + cokół 400 + fundament – patrz załączniki . Sterowanie oświetlenia mostu bedzie przy pomocy sterownika DMX ( różne zmienne kolory , sterowanie ręczne bądź automatyczne zmienne w czasie itp. ) . Do niniejszego opracowania dołączono osobny tom instrukcja montażu i obsługi sterownika DMX. W części graficznej dołaczono uproszczona wizualizacje osm. mostu oraz serie zdjęć mostu z doświetleniem jednej oprawy .

Zasilanie tablic reklamowych

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania przez PGE Dystrybucja Oddział Łódź –Miasto zasilanie tablic reklamowych odbywać się będzie z sieci napowietrznej NN biegnącej wzdłuż ulicy Łódzkiej w Rzgowie.  Na slupie  naprzeciw budynku poczty  ( przy dz. 559/1) należy zamontować odgromnik Gza0,66/2,5 i wyprowadzić ze złącza rozdzielczego  kabel YAKY4x35mm2 + FeZn25x4mm2 . Budowę przyłącza AsXSn4x35mm2 do złącza rozdzielczego wykona PGE. Kabel YAKY4x35mm2 +FeZn25x4 wprowadzić do szafy pomiarowo0rozdzielczej ośw. ulicznego RSOU3 zlokalizowanej w pobliżu słupa przyłączowego. Szafa RSOU3 ( patrz zal. ) wyposażona będzie w licznik 3-faz. C52 , zegar astronomiczny i stosowne zabezpieczenia w tym zabez. selektywne przedlicznikowe i dwa zabezpieczenia odejściowe w kierunku odbiorów. . Szafa RSOU3 posadowiona bedzie na cokole i fundamencie. Z szafy RSO3 wyprowadzone będą dwa wlz zalicznikowe – kabelki YKY5x4mm2 do tablic T1 i T2 które będą zasilać tablice reklamowe i os. uliczne.

Tablice T1 i T2 zbudować z obudowę SKRF400/600/1m, cokołu 400 , fundamentu zaś w środku zamontowąć rozłącznik FR304 25A. Szczegóły podano na rus. 1 i 3.

  - Instalacja ochrony od porażeń

Ochrona ma być zgodna z normą PN-IEC  60364 (zbiór)   .

Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów oraz odpowiednio wykonane rozdzielnice o klasie ochronności II i stopniu ochrony  IP43 dla rozdzielnic z tworzywa lub ich odpowiedników.

Jako ochronę dodatkową zastosowano samoczynne wyłączanie zasilania realizowane przez wyłącznik różnicowo-prądowy  i wyłącznik instalacyjne nadprądowe serii S-300 lub ich odpowiedniki.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1     Część ogólna

- Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonania

robót.

- Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową ST i poleceniami Inżyniera.

- Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, świadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne,

- Aparaty i urządzenia elektryczne  i przewody, powinny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

- Wykonawca musi zorganizować,  przeprowadzić i ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie próby fabryczne i przeprowadzone na budowie.

- Wykonawca musi zawiadomić pisemnie Inżyniera minimum 3 dni wcześniej, aby pozwolić przedstawicielowi Inżyniera wziąć udział w przeprowadzaniu tych prób.

- Próby i weryfikacja muszą być zgodne z odpowiednimi normami.

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich pozwoleń, wymaganych dla wszystkich prób końcowych i prób realizowanych w ramach budowy.

- Wszystkie próby końcowe i próby będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

- Taka kontrola, badanie lub próby nie zwalniają Wykonawcy, producenta lub dostawcy z ich zobowiązań zawartych w kontrakcie.

6.2	Kontrola i badania w trakcie robót

Po wykonaniu zamkniętego fragmentu robót lub zadania budowlanego, należy sprawdzić prawidłowość wykonania w zakresie kompletności,, ciągłości obwodów, stanu izolacji, itp.

6.3	Sprawdzenie ciągłości żył przewodów

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz, należy wykonywać przy użyciu przyrządów, o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

6.4	Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza, o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując odczytu po czasie, niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-E-90401 i przewodów  wg PN-E -90184.

  - Pomiar natężenia oświetlenia

Pomiary natężenia oświetlenia należy  wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej . Element światłoczuły powinien mieć urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy wykonywać zgodnie z PN-E-02032. Pomiary musi wykonać  jednostka posiadająca  upoważnienie Państwowego  Inspektora Sanitarnego. Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godziny od włączenia lamp.

Po wykonaniu uziomów, należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od wartości podanych w normach.

Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

7.	OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest długość kabli, przewodów , bednarki, rur oddzielnie dla każdego ze sposobów układania (w rowach, w ścianach) oraz ilość zamontowanych aparatów i  połączeń ( zacisków , łączników, gniazd , opraw ,  połączeń spawanych, aparatów w rozdzielnicach  itp.).

Zestawienie materiałów zostały podane w kosztorysach nakładczych ( przedmiarach)

8.	ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty:

- aktualną dokumentacją projektową powykonawczą

- protokoły z dokonanych pomiarów i sprawdzeń

- protokół odbioru robót

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowią ceny jednostek obmiarowych oraz ocena jakości

robót, w oparciu o wyniki pomiarów, prób i badań. Cena obejmuje:

- koszt materiałów

- dostarczenie materiałów

- montaż osprzętu instalacyjnego i  przewodowego

- montaż opraw oświetleniowych

- uporządkowanie terenu z odpadów powstałych przy wykonywaniu robót

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

10.            NAZWY  I KODY  CPV

(dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i specyfikacją techniczną )

| Spis kodów CPV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prace budowlane |  |
| L.p. | Kod CPV | Nazwa |  |
| 3 | 45300000-0 | Budowlane prace instalacyjne |  |

| L.p. | Kod CPV | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45310000-3 | Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych |

| Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Start Prace budowlane Budowlane prace instalacyjne Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych |  |
| L.p. | Kod CPV | Nazwa |  |
| 1 | 45311000-0 | Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych |  |
| 6 | 45316000-5 | Prace dotyczące wykonywania instalacji układów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |  |
| 7 | 45317000-2 | Inne prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznej |  |

| Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Start Prace budowlane Budowlane prace instalacyjne Prace dotyczące wykonywania instalacji elektrycznych Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych |  |
| L.p. | Kod CPV | Nazwa |  |
| 1 | 45311000-0 | Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych |  |
| 2 | 45311100-1 | Prace dotyczące okablowania elektrycznego |  |
| 3 | 45311200-2 | Prace dotyczące wykonywania opraw elektrycznych |  |

11.	PRZEPISY ZWIĄZANE

Wymagania w zakresie budowy urządzeń elektrycznych określają następujące główne dokumenty prawne:

PN-IEC 60364 (PN/E-05009) – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,(zbiór)

PN-E-04405  - Pomiary rezystancji

PN-E-05023   - Urządzenia elektroenergetyczne . Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył    zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-08501   - Urządzenia elektryczne . Tablice i znaki bezpieczeństwa.

BN-8872-01   - Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogólne wymagania i badania.

N SEP-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe . Projektowanie i budowa.

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r.

Prawo Budowlane z 1994 r. z późniejszymi zmianami,

Prawo Energetyczne z 1997 r.

Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:

- Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r – Budynki i ich wyposażenie (zauktualizowane Rozp. M.Infrastr. z 12.04.2002 r.)

- Rozp. MGiP z 20.12.2004 r. – tzw. przyłączeniowe

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych ”  tom V „Instalacje Elektryczne”

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – PBUE z 1997 r.

Prawo Budowlane z 1994 r. z późniejszymi zmianami,

Prawo Energetyczne z 1997 r.

Rozporządzenia wykonawcze do w/w Ustaw, w tym:

- Rozp. MGPiB z 14.12.1994 r – Budynki i ich wyposażenie (zauktualizowane Rozp. M.Infrastr. z 12.04.2002 r.)

- Rozp. MGiP z 20.12.2004 r. – tzw. przyłączeniowe

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót  budowlano-montażowych ”  tom V „Instalacje Elektryczne”