- 3 –

- Wstęp.

Projekt niniejsza opracowany została na zlecenie  Gminy Rzgów

mającą siedzibę w Rzgowie przy Placu 500-lecia 22.

Zasadniczym celem opracowania jest rozpatrzenie możliwości  pełnego zabezpieczenia w wodę ujęcia wodociągowego w Romanowie gmina Rzgów.

Ujęcie to zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Romanów i do chwili obecnej składało się z dwóch czynnych otworów studziennych nr I bis i III.

W trakcie eksploatacji otworu I bis w grudniu 2009 roku zaobserwowano znaczny spadek wydajności a następnie w czerwcu 2010 r otwór zaczął piaszczyć i został wyłączony z eksploatacji.

Ponieważ wodociąg wsi Romanów nie ma dodatkowego połączenia z innym źródłem wody, ewentualna awaria studni nr III spowodowałaby brak wody u wszystkich odbiorców. Powoduje to konieczność bezzwłocznego odwiercenia  otworu awaryjnego.

Ujęcie eksploatowane jest i będzie w ramach zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych w kat. „B” w ilości Q = 64,0 m3/h przy depresji S = 17,5 m Decyzją

Wojewody Łódzkiego nr OS.III-0530/31/90 z dnia 27.08.1990r .( zał. nr 2 )

Studnie eksploatowane są na podstawie  pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Łódzkiego Wschodniego nr RGRiOŚ.6223-6/05 z dnia 27.04.2005 r,

które pozwala na pobór wody w ilości Qmaxh  = 24,71 m3/h do dnia 30.04.2015 r

Projekt niniejszy  opracowany został na podstawie:

- wizji lokalnej

- materiałów archiwalnych

- informacji Zleceniodawcy

- Dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody podziemnej z utworów

czwartorzędowych z ustaleniem zasobów w kat. „B” dla wsi Romanów i Wola

Kutowa – P.G. Łódź w 1986 r

- Aneksu do  w/w dokumentacji hydrogeologicznej oraz Uzupełnienia  do w/w

Aneksu – P.G. Łódź w 1990 r.

- Operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wiejskiego

zlokalizowanego w miejscowości Romanów gmina Rzgów oraz na odprowadzenie

wód popłucznych ze stacji uzdatniania do ziemi – EKO-KOMPLEKS Rzgów  2005 r

- Opinii o stanie technicznym studni nr 1 ujęcia wodociągowego Romanów gmina

Rzgów – E. Mikuła – październik 2010 r

- Dotychczasowe prace i badania.

Na terenie ujęcia wodociągowego w Romanowie odwiercono trzy otwory

studzienne ujmujące do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne.

Otwór nr I bis wykonał Zakład Robót Wiertniczych w Łodzi w roku 1986 do głębokości  63,1 m. W czasie próbnego pompowania osiągnięto wydajność

Q = 66,16 m3/h przy depresji S = 13,12 m. Otwór ten uległ awarii i przeznaczony jest do likwidacji.

W sierpniu 2010 r firma POL – BUT Sp. z o.o. z Łodzi przeprowadziła inspekcje telewizyjna tej studni, która stwierdziła istnienie zasypu na głębokości 56,1 m

- 4 –

Na otworze zabudowana jest obudowa z blachy stalowej Ø 1600 mm i wysokości  2,0 m. Od góry zamknięta jest płytą stalowa z dwoma włazami Ø 600.

Otwór nr II wykonano w roku 1989 i posiada głębokość 69,6 m. Ze względu na znaczną krzywiznę otwór nie był eksploatowany, nie posiada instalacji i nie jest obudowany

W czasie próbnego pompowania  po odwierceniu otworu osiągnięto wydajność

Q = 63,9 m3/h przy S = 17,44 m.

Otwór nr III wykonał Zakład Robót Wiertniczych Łodzi w roku 1990 do głębokości

71,15 m.

Jako wydajność eksploatacyjną ustalono dla niego Q = 50,0 m3/h i jest on aktualnie eksploatowany..

Profile geologiczne powyższych otworów umieszczono w zał. nr 1 a ich lokalizację pokazano na zał. nr 3.

- Ogólna charakterystyka terenu.

- Położenie i morfologia

Wieś Romanów położona jest w południowo-wschodniej części gminy Rzgów

i południowej części województwa łódzkiego.

Administracyjnie należy do gminy Rzgów i oddalona jest o 7500 m od siedziby gminy

Teren ten objęty jest mapą topograficzną arkusz Brójce w skali 1 : 25.000

Miejscowość ma charakter wybitnie rolniczy o przewadze produkcji zbóż i roślin okopowych oraz wypoczynkowy z licznymi działkami rekreacyjnymi.

Pod względem morfologicznym jest to lekko falista równina nachylona ku północy do doliny rzeki Ner, która płynie w odległości 500 m od terenu projektowanych prac.

Deniwelacje najbliższej okolicy nie przekraczają 5 m a teren wokół projektowanego

otworu wznosi się na wysokość ok. 205 – 207 m npm

- Budowa geologiczna.

Dokumentowany teren położony jest w obrębie dużej jednostki geologicznej

zwanej Kredową Niecką Łódzką, której podłoże stanowią utwory jury, zalegające na znacznych głębokościach / poniżej 900 m /

Utwory kredy reprezentowane są głównie przez margle i wapienie margliste.

Na nierównej, erozyjnej powierzchni kredy górnej spoczywają osady trzeciorzędu litologicznie wykształcone w postaci iłów z wkładkami węgla brunatnego.

W rejonie ujęcia w Romanowie utwory czwartorzędu nie zostały przewiercone otworem o głębokości 72 m ( otwór nr III )

W omawianych otworach od powierzchni do głębokości 4 – 8 m zalegają gliny piaszczyste a następnie osady fluwioglacjalne w postaci piasków o różnej granulacji.

W przelocie 32 – 44 m są to pyły podścielone glinami, a w przelocie 54 – 63 m są to piaski wodonośne , kończące się znowu warstwą pyłów..

- Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie wyróżnić można dwa zasadnicze poziomy

wodonośne:

- 5 –

-   poziom wodonośny kredy górnej

-   poziom wodonośny czwartorzędu

Wody z poziomu kredy górnej nie są przedmiotem niniejszego opracowania, więc nie będę ich omawiał.

Poziom wodonośny czwartorzędu  charakteryzuje się istnieniem kilku warstw wodonośnych o zmiennym rozprzestrzenieniu i będących między sobą w różnych

związkach hydraulicznych.

Pierwszą użytkową warstwą wodonośną czwartorzędu stanowią wody występujące  w piaskach rozdzielających górne i dolne gliny zlodowacenia środkowo-polskiego. Woda wystąpiła tutaj w warstwie piasków występujących w przelocie

8 – 32 m.

Woda ma charakter swobodny i jej statyczne zwierciadło stabilizuje się   na głębokościach   6,7 m ppt w otworze nr I bis  i 8,0 m ppt w otworach nr II i III.

Na ujęciu w Romanowie do eksploatacji ujęta została druga warstwa wodonośna

występująca w otworze nr I bis w przelocie 46,2 – 63,5 m, a w otworze nr III w przelocie 58, 0 – 68,0 m.

Warstwa ta prowadzi wodę pod ciśnieniem hydrostatycznym i nawiercona w otworze nr I bis na głębokości  46,2 m ustabilizowała się na głębokości 10,33 m tj rzędnej

196,21 m npm, a w otworze nr III nawiercona na głębokości 58,0 m ustabilizowała sie na głębokości 11,91 m tj. rzędnej 193,66 m npm

W czasie próbnych pompowań tych otworów osiągnięto wydajności 66,1 – 66,5 m3/h

co czyni wydajność jednostkową warstwy rzędu  3,0 – 5,0 m3/h/mS

Jak wykazała analiza fizyko-chemiczna wody pobranej ze studni nr.I bis i III  /

woda charakteryzuje się zwiększoną ilością związków żelaza ( o,15 – 0,8 mg/l ) oraz manganu ( 0,09 mg/l ). Pozostałe wskaźniki mieszczą się w normach dla wód pitnych.

- Wnioski.

Analizując wyżej opisaną budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne, uważam. że pełne zabezpieczenie przed ewentualnymi skutkami awarii jedynego eksploatowanego otworu nr III zostanie spełnione przez wykonanie otworu nr

IV i ujęcie do eksploatacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego otworem o głębokości ok. 70,0 m.

Ze względu na fakt, iż otwór nie eksploatowany jest potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód podziemnych, otwór nr I bis należy zlikwidować.

- Projekt prac geologicznych.

- Lokalizacja otworu.

Projektowany otwór nr IV zgodnie z planem zagospodarowania proponuje się zlokalizować na działce nr 73/11  w Romanowie

Dokładna lokalizacja pokazana została na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1: 500 ( zał.nr.4 ) kolorem czerwonym i literką "P”

Współrzędne geograficzne otworu to:

- 6 -

19o35 ' 40 "   długości geograficznej wschodniej

51o 38' 20"   szerokości geograficznej północnej

Teren wokół otworu projektowanego wznosi się na wysokość  207,75 m npm.

- Technologia wykonawstwa.

a/ Otwór nr IV

Projektowany otwór  nr IV proponuje się wykonać systemem mechanicznym, metodą udarowo – okrętną do głębokości ok. 67,0 m

Na podstawie wyżej opisanej budowie geologicznej  przewiduje się następujący profil geologiczny:

0,0 -   8,0 m		glina                                                           czwartorzęd

8,0 -   35,0			piaski z wkładkami gliny

35,0 -   45,0			pył

45,0 -   55,0			glina z wkładkami piasku

55,0 -   65,0			piasek

65,0 -   67,0			pył piaszczysty

Wiercenie należy rozpocząć w rurach Ø 18” i prowadzić je do głębokości ok.10,0 m,

a następnie wiercić w rurach Ø 16” do głębokości ok. 50,0 i  zakończyć wiercenie na głębokości ok. 67,0 m.w rurach Ø 14”

Na tej głębokości postawić filtr kolumnowy PCV DN 225 o następujących wymiarach:

- rura podfiltrowa PCV DN 225         				2,0 m

- część czynna / siatka / PCV DN 225 	                               10,0 m

- rura nadfiltrowa PCV DN 225                                                do pow. terenu

Po opuszczeniu filtr należy obsypać żwirem w przelocie 67,0 – 50,0 m, a następnie

w przelocie 50,0 – 0,0 otwór uszczelnić  gęstym mleczkiem iłowym.

Po zakończeniu prac i badań rury Ø 18, 16 i 14”     z otworu usunąć.

Techniczny sposób wiercenia i filtrowania otworu przedstawiono na zał. nr 5.

Granulacje obsypki żwirowej oraz numer siatki filtracyjnej  określi nadzór

geologiczny po przewierceniu warstwy wodonośnej.

VI.W celu bezpiecznego przeprowadzenia prac wiertniczych, należy prowadzić je w sposób następujący:

- Opis robót montażowych i demontażowych.

Roboty przygotowawcze i montażowe na wiertni winny być wykonywane przez brygadę wiertniczą w następującej kolejności:

- 7 –

- niwelacja terenu wiertni

- oznaczenie obszaru robót wiertniczych

- ustawienie budynków pomocniczych ( barakowóz, magazynek paliw itp )

- ustawienie wypoziomowanie i montaż urządzenia wiertniczego

- wykopanie dołu urobkowego

- ogrodzenie i oznakowanie terenu robót wiertniczych

- ułożenie sprzętu i osprzętu

Po rozpoznaniu uzbrojenia podziemnego ( oświadczenie Zleceniodawcy ) roboty ziemne na terenie wiertni będą prowadzone ręcznie lub przy pomocy sprzętu

mechanicznego ( koparka ). Wierzchnia warstwa ziemi zostanie zpryzmowana

i zabezpieczona do czasu rekultywacji terenu po zakończeniu wierceń.

Załadunek i rozładunek  maszyn, urządzeń i materiałów odbywać się będzie metodą ręczną lub przy pomocy żurawia samochodowego. Przy pracach transportowych,

za i wyładunkowych przestrzegane winny być odpowiednie przepisy bhp.

Prace przygotowawcze, montażowe i demontażowe na wiertni będą prowadzone z zachowaniem przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi ( DZ.U. Nr 109 poz.961)

Urządzenia elektryczne winny być montowane i kontrolowane przez elektryka posiadającego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego

Strefą zwiększonego zagrożenia pożarowego jest urządzenie wiertnicze i podręczy magazynek paliw. W strefie tej obowiązuje zakaz palenia ognia otwartego, palenia tytoniu itp.Podczas prowadzenia robót wiertniczych na wiertni może wystąpić także zagrożenia pożarowe związane z pracą pojazdów samochodowych oraz ewentualnie związanych z koniecznością prowadzenia prac spawalniczych.

Zabezpieczenie przeciw pożarowe na wiertni będzie realizowane zgodnie z ustawą

z dnia 12.09.2002 r o ochronie p. pożarowego ( Dz.U. Nr 147poz.1229,z późniejszymi zmianami) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 11.07.2003 r w sprawie ochronyp. pożarowej budynków i innych obiektów budowlanych ( Dz.U. Nr.121 poz. 1138 z późniejszymi zmianami )i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002 r ( Dz.U. Nr. 109 poz.961 z późniejszymi zmianami )w/s bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia p. pożarowego

- Opis zabezpieczenia miejsc ujawnienia przedmiotu o charakterze zabytku.

W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytku, prace na wiertni zostaną przerwane a miejsce znaleziska zabezpieczone. O fakcie znaleziska winien być powiadomiony Konserwator Zabytków.

- 8 -

- Przedsięwzięcia dla zapewnienia ochrony środowiska.

  - ochrony powierzchni: w zakresie prowadzonych prac nie przewiduje się ich ujemnego wpływu na powierzchnie terenu. Po zakończeniu prac wiertniczych teren należy zrekultywować i przywrócić do stanu pierwotnego, przy wykorzystaniu zpryzmowanej wcześniej warstwy humusowej.

  - ochrony wód powierzchniowych: w trakcie wiercenia nie przewiduje się stosowania środków chemicznych mogących spowodować skażenie wód powierzchniowych.

  - ochrony wód podziemnych: będzie ona zapewniona przez odpowiednie zarurowanie otworu w czasie wiercenia oraz uszczelnienie kolumny filtrowej

  - ochrony powietrza: nie przewiduje się skażenia powietrza spalinami silników spalinowych wiertnicy i pojazdów samochodowych – emisja spalin na wiertni nie będzie przekraczała emisji spalin maszyn i urządzeń pracujących na terenach sąsiadujących z ujęciem.

  - ochrony przed hałasem i wibracjami: nie przewiduje się szkodliwego działania tych czynników.

VII.Badania i obserwacje hydrogeologiczne.

- w trakcie wiercenia otworu, należy pobierać próby skał z każdej wyróżniającej się warstwy.

- po zakończeniu wiercenia, należy przeprowadzić pompowanie oczyszczające, aż do całkowitego oczyszczenia się wody, nie krócej niż  24 godz.

- po zakończeniu pompowania oczyszczającego otwór zachlorować i pozostawić przez 24 godz.

- w celu umożliwienia prowadzenia pomiarów zachowania się zwierciadła wody, należy wyłączyć z eksploatacji studnie nr III

- następnie należy przeprowadzić próbne pompowanie metodą depresji nieustalonej z jedną wydajnością przez okres ok. 24 godzin

- długość pompowania uzależniona będzie od możliwości zaopatrzenia wodę odbiorców, przez istniejącą hydrofornie.

- pod koniec pompowania pobrać próbę wody do analizy fizyko-chemicznej

- wszystkie prace winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa, który po zakończeniu prac wiertniczych i badań otworu opracuje

dodatek nr 2 do dokumentacji hydrogeologicznej / zasobowej /.

Wnosi się o zatwierdzenie niniejszego projektu z datą ważności do

końca 2012 r

- Harmonogram..

Przewiduje się następujące czasookresy wykonania prac przy wierceniu otworu

- 9 –

1. Transport i montaż                              3 dni

2. Wiercenie otworu                               20 dni

3. Filtrowanie                                           2 dni

4. Próbne pompowanie                           5 dni

5. Demontaż i transport                           2 dni

Łącznie                                     32 dni

Niniejszy projekt winien być dostarczony w 4 egz  do  Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi celem jego rozpatrzenia i zatwierdzenia.

Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej z przeprowadzonych prac i badań winna być dostarczona w 4 egzemplarzach do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi    w terminie do 2 miesięcy od zakończenia prac, celem rozpatrzenia i przyjęcia.

VII. Projekt likwidacji studni nr 1 bis

1.Wstęp.

Ze względu na spadek wydajności , otwór studzienny nr 1 bis  praktycznie przestał być eksploatowany w roku 2010. Ponieważ nieczynny otwór studzienny stanowi potencjalne źródło zanieczyszczenia wody, należy go zlikwidować.

2.Stan techniczny studni nr 1 bis

Otwór ten wykonany został przez Zakład Robót Wiertniczych  z Łodzi w 1986 r do głębokości 68,8 m

Otwór obudowany jest szybem z kręgów betonowych o głębokości 1,80 m  i średnicy 1600 mm.

W pokrywie obudowy zamontowany jest kominek odpowietrzający oraz  dwa

włazy kwadratowe o wymiarach 0,6 x 0,6 m

Konstrukcja studni omówiona została w rozdziale II niniejszego opracowania oraz pokazana graficznie w zał. nr 6

3.Sposób likwidacji.

Likwidacje studni należy przeprowadzić w sposób następujący:

- zmierzyć głębokość otworu

- zmierzyć głębokość zalegania lustra wody

- zdezynfekować otwór i materiały przeznaczone do likwidacji

- przerwać prace na okres 24 godzin

- zdemontować armaturę i obudowę studni

- wyciągnąć z otworu filtr kolumnowy Ø 219/273

w trakcie wyciągania rur otwór likwidować w sposób następujący:

- 10 –

- w przelocie 56,1 – 44,2  m otwór zlikwidować piaskiem

- w przelocie 44,2 – 34,0 m otwór zlikwidować  iłem

- w przelocie 34,0 -  24,7 m otwór zlikwidować piaskiem

- w przelocie 24,7 -  12,6 m otwór zlikwidować gliną

- w przelocie 12,6 -    3,5 m otwór zlikwidować piaskiem

- w przelocie   3,5 -    2,0 m otwór zlikwidować gliną

Obudowa studni winna być zlikwidowana w sposób następujący:

Po wyciągnięciu obudowy przestrzeń po niej, zlikwidować gliną ( odpowiednio ją zagęszczając ), a na powierzchni rozsypać ziemię ogrodniczą i zasiać traw.

Graficzny sposób likwidacji pokazano na zał. nr 6.

Uwaga: W przypadku braku możliwości wyciągnięcia filtra lub jego urwania, otwór należy zlikwidować zgodnie z profilem geologicznym

4.Materiały do likwidacji.

Obliczenie ilości piasku i potrzebnego do likwidacji studni w przelocie 56,1 - 44,2 , 34,0 – 24,7 i 12,6 – 3,5 m.

V = Π x r2 x h

dane: h =  30,3 m           r = 0,136 m

V = 3,14 x 0,1362 x 30,3 = 1,76 m3 x 1,8 = 3,16 tony

Obliczenie ilości iłu i gliny potrzebnej do likwidacji otworu w przelocie 44,2 – 34,0,

24,7 – 12,6, 3,5 – 2,0 m łącznie – 23,8 m

V = 3,14 x 0,1362 x 23,8 = 1,38 m3 x 2,0 = 2,76 tony

Obliczenie ilości gliny  potrzebnej do likwidacji obudowy studni:

dane:     h = 2,0 m                       r = 0,80 m

V = 3,14 x 0,802 x 2,0 = 4,0 m3 x 2,0 = 8,0 tony

Łącznie do likwidacji studni potrzeba 3.16 tony piasku  i 10,76 tony gliny

5.Harmonogram.

- Transport i montaż				 2 dni

- Wyciąganie filtra z likwidacją	          10 dni

- Demontaż i transport 			  2 dni

łącznie                                                    14 dni