SPIS TREŚCI

1. Przedmiot inwestycji	2

2. Inwestor	2

3. Przedmiot i zakres opracowania	2

4. Instalacja c.o.	2

4.1 Opis instalacji c.o.	2

4.2 Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna	2

4.3 Wytyczne wykonania i odbioru	2

4.4 Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych	3

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji C.O. miedzianej podtynkowej w  w budynku OSP w Kalinku w gminie Rzgów. Instalacja kotłowni olejowej  w tym budynku już  została wykonana w tym roku .

# Inwestor

Urząd Miejski w  Rzgowie przy Pl. 500-lecia 22 w Rzgowie.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru  istalacji centralnego ogrzewania w budynku  OSP w Kalinku,  która jest obliczona w wersji na 4 niezależne obiegi .

- obieg kuchni i zaplecza-oznaczony kolorem zielonym-10,7 KW

- obieg szatni, garażu i pomieszczeń dodatkowych ogrzewanych stale(możliwość wyłączenia ręcznego pomieszczeń dodatkowych)-oznaczony kolorem żółtym-22KW

- obieg sali małej na dole ,WC i szatni-oznaczonej kolorem pomarańczowym-11,5 KW

- obieg sali dużej na piętrze -oznaczonej kolorem różowym-20,9 KW

## Opis instalacji c.o.

Zapotrzebowanie ciepła			65,1 kW

Ciśnienie konieczne				51,4 kPa

Parametry czynnika grzejnego-Ergolit A

(płyn niezamarzający )            -		80/60C

Rury						 miedziane

Grzejniki					Purmo

Zawory grzejnikowe				termoregulacyjne Danfoss

Regulacja przepływu				nastawy zaworów grzejnikowych.

Odpowietrzenie instalacji	odpowietrzniki automatyczne na najdalszych i najwyższych grzejnikach typu KV

## Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Izolacja	rury izolować łubkami z pianki poliuretanowej twardej, armaturę kształtkami z pianki j.w.

## Wytyczne wykonania i odbioru

Po zakończeniu montażu instalację należy:

- wypłukać

- wykonać ciśnieniową próbę szczelności

- wykonać 72-godzinny ruch próbny przy możliwych do osiągnięcia parametrach

Próbę ciśnieniową instalacji c.o. wykonać na ciśnienie p=0,6 Mpa

Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych

### Instalacja c.o. w budynku OSP

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Grzejnik stalowy płytowy PURMO |  |
| 2 | obieg kuchni i zaplecza-oznaczony kolorem zielonym-10,7 KW-6grzejników |  |
| 3 | 22KV600/2000 | 1 |
| 4 | 22KV600/1600 | 1 |
| 5 | 22KV600/1200 | 1 |
| 6 | 22KV600/800 | 1 |
| 7 | 22KV600/600 | 2 |
|  | obieg szatni, garażu i pomieszczeń dodatkowych ogrzewanych stale(możliwość wyłączenia ręcznego pomieszczeń dodatkowych)-oznaczony kolorem żółtym-22KW-9 grzejników |  |
| 8 | 22C600/2000 | 2 |
| 9 | 22C600/600 | 1 |
| 10 | 22C600/1400 | 1 |
| 11 | 22KV600/1600 | 3 |
| 12 | 22KV600/1400 | 1 |
| 13 | 22KV600/2000 | 1 |
| 15 | obieg sali małej na dole ,WC i szatni-oznaczonej kolorem pomarańczowym-11,5 KW-6 grzejników |  |
| 16 | 22C600/1400 | 3 |
| 17 | 33C600/1800 | 1 |
| 18 | 22C600/1000 | 1 |
| 19 | 22C600/800 | 1 |
| 20 | obieg sali dużej na piętrze -oznaczonej kolorem różowym-20,9 KW-8 grzejników |  |
| 21 | 22KV600/1800 | 8 |
| 23 |  |  |
| 24 | Zawór grzejnikowy prosty typ RTD-N 15 | 11 |
|  | z głowicą termostatyczną |  |
| 25 | Zawór odcinający prosty typ RLV 15 | 18 |
| 26 | Głowica termostatyczna do grzejników typu KV | 18 |
|  | Zawór kulowy gwintowany ze spustem  15 | 11 |
|  | Zawór kulowy gwintowany ze spustem |  |
| 29 |  20 | 6 |
|  | Rury miedziane |  |
|  | 28x1,5 | 6 |
|  | 28x1,5 | 36 |
| 36 | 22x1 | 157 |
| 37 | 18x1 | 65 |
| 38 | 15x1 | 166 |

|  | Kompensatory mieszkowe HS6 |  | Meibes |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 22x1 | 18 |  |
| 40 | 18x1 | 10 |  |
| 41 | 28x1 | 1 |  |