inż. Jerzy Jagas,  mgr Janusz Jagas                                                                                            tel/fax. (042) 252-24-50

# EL-BUD PROJEKT

## SPÓŁKA CYWILNA

94-057 Łódź, ul.Tomaszewicza 3 m 14                                                                               e-mail: elbudprojekt@wp.pl

Regon: 472408600 							                        NIP: 727-25-11-238

TEMAT OPRACOWANIA:	Projekt Budowlany i Wykonawczy oświetlenia drogowego ulicy Guzewskiej w Rzgowie – działki nr: 206/2, 207/9, 208/8, 209/9, 214, 235 (obręb: Gospodarz) i 45/1 (obręb: Guzew).

ZLECENIODAWCA:               Urząd Miejski w Rgowie

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

INWESTOR: 	Urząd Miejski w Rgowie

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

STADIUM - BRANŻA:	PBW - część Elektryczna

NUMER UMOWY I DATA:	wrzesień 2009 r.

___________________________________________________________________________

PROJEKTANT:	inż. Jerzy Jagas

SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Włodzimierz Tadeusiak

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ ZP i RB „EL-BUD”. POWIELANIE OPRACOWANIA W CAŁOŚCI LUB DOWOLNYCH FRAGMENTACH BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA JEST NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH

OŚWIADCZAMY, IŻ NINIEJSZA PRACA JEST WYKONANA ZGODNIE Z UMOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI TECHNICZNO-BUDOWLANYMI ORAZ NORMAMI I ZOSTAJE WYDANA JAKO KOMPLETNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.

Łódź, dnia 10.2009 r.

OŚWIADCZENIE

W świetle art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U nr 207, poz. 2016 z 2003 roku z p. zmianami), jako autor i weryfikator projektu wykonawczego pod nazwą:

Projekt Budowlany i Wykonawczy

oświetlenia drogowego ulicy Guzewskiej w Rzgowie

- działki nr: 206/2, 207/9, 208/8, 209/9, 214, 235 (obręb: Gospodarz) i 45/1 (obręb: Guzew).

Opracowanego dla:

Urząd Miejski w Rgowie

95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22

oświadczamy,

że ww. dokumentacja jest sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartość opracowania

I.   Opis techniczny

II.  Obliczenia techniczne

RYSUNKI:

- Plan oświetlenia ulicy Guzewskiej - arkusz nr 1.	- rys. nr 1.

- Plan oświetlenia ulicy Guzewskiej - arkusz nr 2.	- rys. nr 2.

- Plan oświetlenia ulicy Guzewskiej - arkusz nr 3.	- rys. nr 3.

- Schemat oświetlenia ulicznego – zasilanie ze stacji transformatorowej 30718.	- rys. nr 4.

- Schemat oświetlenia ulicznego – zasilanie ze stacji transformatorowej 30586.	- rys. nr 5.

ZAŁĄCZNIKI :

- Zaświadczenie BT.7328-A-390.2009 z dnia 02.10.2009r. Urzędu Miejskiego w Rzgowie w sprawie wyznaczenia linii rozgraniczających drogi powiatowej.

- Warunki przyłączenia dla oświetlenia ul. Guzewskiej - nr TG-OP/ZS/5230911224 (zasilanie ze stacji transformatorowej nr 30718), z dnia 21.08.2009 r.

- Umowa do w/w warunków przyłączenia.

- Warunki przyłączenia dla oświetlenia ul. Guzewskiej - nr TG-OP/ZS/5230911225 (zasilanie ze stacji transformatorowej nr 30586), z dnia 21.08.2009 r.

- Umowa do w/w warunków przyłączenia.

- Uzgodnienie z PGE DYSTRYBUCJA Łódź, Sp. z o.o.

- Uzgodnienie z ZUDP.

- Skrócone wypisy z rejestru działek.

- Zgody właścicieli działek.

- Oświadczenie o prawie do terenu.

- Oświadczenie projektanta.

- Uprawnienia projektanta i przynależność do Izby Budowlanej.

I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy oświetlenia drogowego ulicy Guzewskiej w Rzgowie Rzgowie – działki nr: 206/2, 207/9, 208/8, 209/9, 214, 235 (obręb: Gospodarz) i 45/1 (obręb: Guzew).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa ze zleceniodawcą,

- aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych w skali 1:500,

- warunki przyłączenia dla oświetlenia ul. Guzewskiej - nr TG-OP/ZS/5230911224 (zasilanie ze stacji nr 30718), z dnia 21.08.2009 r.

- warunki przyłączenia dla oświetlenia ul. Guzewskiej - nr TG-OP/ZS/5230911225 (zasilanie ze stacji nr 30586), z dnia 21.08.2009 r.

- wizja lokalna terenu ulicy Guzewskiej w Rzgowie,

- aktualne przepisy i normy w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń elektrycznych, szczególnie w zakresie obowiązujących przepisów ochrony przeciwporażeniowej.

3. OŚWIETLENIE ULICY

Dla wykonania oświetlenia ulicy projektuje się zainstalowanie wzdłuż drogi, stalowych słupów 10m prod. „ELEKTROMONTAŻ” Rzeszów, typu S-100SRwG/4. Na słupach będą zainstalowane oprawy oświetlenia zewnętrznego Philips 203 Family SGS203, z lampami sodowymi SON-TPP-150W. Będą one mocowane na wysięgnikach o kącie nachylenia 15. Przy zastosowanym wysięgniku rurowym, rzeczywista wysokość zawieszenia opraw będzie wynosiła 10,5m, przy wysięgu 2m.

Projektowane oświetlenie drogowe, podzielono na dwa odcinki: pierwszy będzie zasilany ze stacji transformatorowej nr 30718) a drugi ze stacji nr 30586). W obu przypadkach miejscem zasilania będą rozdzielnice oświetlenia drogowego – „ROU” i „ROU-1”.

Pomiar zużytej energii elektrycznej będzie mierzony za pomocą licznika energii czynnej, umieszczonego w w/w rozdzielnicach.

Projektowane oświetlenie załączane będzie za pomocą zegara sterującego. Zasilanie projektowanego oświetlenia będzie wykonane kablem typu YKY 425mm2. Projektuje się sieć w układzie „TN-C”. Wnęki słupów oświetleniowych wyposażone będą w tabliczki bezpiecznikowe, szczelne, np. typu TB1, prod. „ROSA”. Każdy obwód zasilający lampę na słupie będzie zabezpieczony bezpiecznikiem topikowym. Połączenia pomiędzy tabliczkami bezpiecznikowymi słupów a oprawami wykonać przewodem OWY 32,5mm2. Na podstawie norm: PKN-CEN/TR 13201-1 i PN-EN-13201-2, ulica Guzewska w Rzgowie została zaliczona do ulic, dla których przewiduje się klasę oświetleniową ME5, przy założeniu sytuacji oświetleniowej A3.

Dla grupy A3 przewduje się prędkości powyżej 60km/godz, dla ruchu motorowego, rowerowego i pieszego. Klasę oświetleniową ME5 przyjęto przy założeniu ruchu pojazdów ≥ 7000 i ≤ 15000 i liczbie skrzyżowań < 3, głównym typie pogody: suchej.

Zgodnie powyższymi założeniami, przewiduje się by: luminancja jezdni przy suchej nawierzchni nie była mniejsza od 0,5cd/m2 i olśnienie przeszkadzające nie było większe od 15%. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń, przy projektowanym oświetleniu wartości te wynoszą odpowiednio: luminancja wynosi 0,95cd/m2 a olśnienie 11%. Wynika stąd, że wymagania normy zostały spełnione.

Trasa kabla i sposób jego prowadzenia oraz sposób rozmieszczenia słupów oświetleniowych został przedstawiony na załączonych planach 3.

4. KABLE - SPOSÓB UKŁADANIA W ZIEMI

Kabel oświetleniowy będzie układany w ziemi, w warstwie piasku 2×10cm na głębokości min.: 0,9m a pod drogą lub wjazdem na teren posesji na głębokości 1m. Kabel przy przejściu pod drogą, wjazdami na teren posesji i przy skrzyżowaniu z inną infrastrukturą podziemną, układany będzie w przepustach z rury PCW „AROT”. Miejsca ich ułożenia oraz typ został podany na załączonych planach. W miejscu skrzyżowania i zbliżenia kabla z innymi urządzeniami podziemnymi należy zachować odległości, wymagane przepisami PBUE. Przy układaniu kabla w ziemi, przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć go folią PCW - koloru niebieskiego. W celu skompensowania ruchów ziemi, kabel układać linią falistą. Odległość projektowanego kabla od urządzeń podziemnych powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-67/E-05125. Po ułożeniu kabla i przed jego zasypaniem należy wykonać badania linii zgodnie z ww. normą. Linia kablową można uważać za nadającą się do eksploatacji jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że odpowiada wymaganiom normy.

5. OZNACZENIE I NUMERACJA KABLI

Kabel ułożony w ziemi winien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach  nie  większych niż  10 m oraz w miejscach charakterystycznych jak skrzyżowania, wejścia do rur

itp. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

a) symbol i numer ewidencyjny kabla

b) oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy

c) znak użytkownika kabla

d) rok ułożenia kabla

Trasa kabla powinna być na całej długości i szerokości oznaczona folią z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm a jej szerokość powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20

cm.

6. LINIE UZIEMIAJĄCE

Dla wykonania uziemienia projektowanego oświetlenia drogowego przewiduje się ułożenie w ziemi bednarki FeZn 254mm, ułożonej równolegle z kablem energetycznym. Będzie ona przyłączona do zacisku uziemiającego każdego słupa oświetleniowego. Należy go połączyć z zaciskiem ochronnym „PE”, przewodem LY 16mm2. Oporność uziemienia nie może przekraczać wartości 10. Wszystkie połączenia bednarki uziemiającej, w ziemi wykonane będą przez spawanie.

II. OBLICZENIA TECHNICZNE

- OBLICZENIA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DROGI

Obliczenia wykonano programem komputerowym „DIALUX”, w oparciu o charakterystykę fotometryczną projektowanej oprawy.

2. OBLICZENIE WARTOŚCI ZABEZPIECZENIA OBWODU OŚWIETLENIA

- obliczenia dla obwodu oświetlenia zasilanego ze stacji nr 300718.

Na całej długości obwodu oświetleniowego zainstalowane będzie 17 szt. opraw typu SGS203, z lampami sodowymi SON-TPP-150W (o mocy ok. 170W każda). Obliczenia przeprowadzono dla fazy L2 (faza max. obciążona). Faza ta będzie obciążona maksymalnie oprawami w ilości 6 szt. - stąd obciążenie 1020W.

Stąd prąd (dla maksymalnie obciążonej fazy) wynosi:

I=1020230⋅0,85=5,22A

Z uwagi na prąd rozruchowy opraw powyższa wartość (w momencie rozruchu) będzie wynosiła:

Ir=5,22⋅1,6=8,35A

Z uwagi na selekcję zabezpieczeń pomiędzy bezpośrednim zabezpieczeniem oprawy, a zabezpieczeniem linii zasilającej przyjmuje się zabezpieczenie o wartości 16A.

- Obliczenia dla obwodu oświetlenia zasilanego ze stacji nr 30568.

Na całej długości obwodu oświetleniowego zainstalowane będzie 21 szt. opraw typu SGS203, z lampami sodowymi SON-TPP-150W (o mocy ok. 170W każda). Obliczenia przeprowadzono dla fazy L1 (faza max. obciążona). Faza ta będzie obciążona maksymalnie oprawami w ilości 7 szt. - stąd obciążenie 1190W.

Stąd prąd (dla maksymalnie obciążonej fazy) wynosi:

I=1190230⋅0,85=6,1A

Z uwagi na prąd rozruchowy opraw powyższa wartość (w momencie rozruchu) będzie wynosiła:

Ir=6,1⋅1,6=9,76A

Z uwagi na selekcję zabezpieczeń pomiędzy bezpośrednim zabezpieczeniem oprawy, a zabezpieczeniem linii zasilającej przyjmuje się zabezpieczenie o wartości 16A.

3. OBLICZENIA SPADKÓW NAPIĘCIA

Obliczenia przeprowadzono dla obwodu oświetleniowego, zasilanego ze stacji nr 30718.

Z uwagi na to, że pojedyncza oprawa zasilana jest jednofazowo, do obliczeń przyjęto najbardziej obciążoną fazę L2.

YKY4x25; l=75m

m

m

L=113m

L= 117m

L= 117m

L= 113m

L=76m

L= 117m

L= 117m

L= 118m

m

16A

170W

170W

170W

340W

170W

ΔU=200⋅10354⋅25⋅2302⋅(75⋅1,02+76⋅0,68+113⋅0,51+113⋅0,34+118⋅0,17)=0,68%

Spadek napięcia nie przekracza wartości dopuszczalnej U = 4%.

4. OBLICZENIA SKUTECZNOŚCI OCHRONY P. PORAŻENIOWEJ

Obliczenia przeprowadzono tylko dla obwodu oświetlenia zasilanego ze stacji nr 30718, jako przypadku bardziej niekorzystanego (obwód zdecydowanie dłuższy, przy tym samym obciążeniu).

Obliczenia przeprowadzono dla obwodu oświetlenia do oprawy nr S17:

RT = 0,0336Ω; 	XT = 0,0637Ω

RL1 = 0,01732Ω; 	XL1 = 0,00174Ω

RL2 = 0,746Ω; 	XL2 = 0,09Ω

---------------------------------------------

RA = 0,79692Ω;	XA = 0,15544Ω

Stąd:

ZSA=0,796922+0,155442⋅1,25=1,015Ω

ZSA × J2 ≤ UO

J2 – dla wyłącznika C16A = 160A przy t ≤ 0,2sek

1,015Ω × 160A = 162,4V < 230V

Ochrona przeciwporażeniowa została zachowana. Przekrój kabla dobrano ze względu na konieczność zachowania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

WYKONAŁ:

inż. Jagas Jerzy

WSPÓŁRZĘDNE PKT. POSADOWIENIA SŁUPÓW

W UL. GUZEWSKIEJ

| Nr pkt. | Współrzędne - X | Współrzędne - Y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RYSUNEK NR 1 |  |  |  |  |
| „S1” | 45 25 070,60 | 55 83 082,10 |  |  |  |
| „1” | 45 25 077,40 | 55 83 066,00 |  |  |  |
| „S2” | 45 25 080,20 | 55 83 052,80 |  |  |  |
| „2” | 45 25 083,10 | 55 83 044,00 |  |  |  |
| „3” | 45 25 080,30 | 55 83 023,90 |  |  |  |
| „S3“ | 45 25 078,10 | 55 83 015,90 |  |  |  |
| „S4” | 45 25 070,00 | 55 82 981,90 |  |  |  |
| „S5” | 45 25 062,00 | 55 82 948,20 |  |  |  |
| „4” | 45 25 059,60 | 55 82 938,60 |  |  |  |
| „5” | 45 25 058,10 | 55 82 938,60 |  |  |  |
| „6” | 45 25 046,90 | 55 82 927,20 |  |  |  |
| „7” | 45 25 046,50 | 55 82 924,30 |  |  |  |
| „7a“ | 45 24 998,50 | 55 82 925,70 |  |  |  |
| „7b” | 45 24 997,30 | 55 82 925,10 |  |  |  |
| „7c” | 45 24 995,90 | 55 82 925,70 |  |  |  |
| „8” | 45 25 046,50 | 55 82 916,50 |  |  |  |
| „S6” | 45 25 051,70 | 55 82 911,40 |  |  |  |
| „9” | 45 25 052,70 | 55 82 909,60 |  |  |  |
| „S7” | 45 25 044,50 | 55 82 877,50 |  |  |  |
| „S8” | 45 25 035,50 | 55 82 841,60 |  |  |  |
| „S9” | 45 25 027,60 | 55 82 808,00 |  |  |  |
| „S10” | 45 25 019,50 | 55 82 773,60 |  |  |  |
| „S11” | 45 25 011,60 | 55 82 739,50 |  |  |  |
|  | RYSUNEK NR 2 |  |  |  |  |
| „S12” | 45 25 003,40 | 55 82 705,50 |  |  |  |
| „S13” | 45 24 996,60 | 55 82 672,10 |  |  |  |
| „S14“ | 45 24 989,10 | 55 82 639,20 |  |  |  |
| „S15“ | 45 24 982,90 | 55 82 603,20 |  |  |  |
| „S16“ | 45 24 973,80 | 55 82 566,10 |  |  |  |
| „S17” | 45 24 967,40 | 55 82 530,10 |  |  |  |
| „S18” | 45 24 960,60 | 55 82 493,10 |  |  |  |
| „S19“ | 45 24 956,50 | 55 82 465,20 |  |  |  |
| „S20“ | 45 24 951,30 | 55 82 433,40 |  |  |  |
| „S21“ | 45 24 945,10 | 55 82 397,10 |  |  |  |
| „S22” | 45 24 938,30 | 55 82 359,20 |  |  |  |
| „S23” | 45 24 933,50 | 55 82 327,80 |  |  |  |
| „S24“ | 45 24 927,10 | 55 82 291,20 |  |  |  |
| „S25“ | 45 24 922,40 | 55 82 259,00 |  |  |  |
| „S26“ | 45 24 916,10 | 55 82 224,60 |  |  |  |
| „S27” | 45 24 910,20 | 55 82 189,50 |  |  |  |
| „10” | 45 24 903,00 | 55 82 191,10 |  |  |  |
| „S28“ | 45 24 905,40 | 55 82 156,40 |  |  |  |
| „11“ | 45 24 903,00 | 55 82 141,00 |  |  |  |
| „12“ | 45 24 900,90 | 55 82 142,00 |  |  |  |
| „13” | 45 24 897,70 | 55 82 122,10 |  |  |  |
| „S29” | 45 24 898,30 | 55 82 121,60 |  |  |  |
| „14“ | 45 24 891,70 | 55 82 082,30 |  |  |  |
| „S30“ | 45 24 892,50 | 55 82 087,10 |  |  |  |
| „S31“ | 45 24 886,60 | 55 82 052,20 |  |  |  |
|  | RYSUNEK NR 3 |  |  |  |  |
| „S32” | 45 24 875,40 | 55 82 019,60 |  |  |  |
| „S33” | 45 24 864,50 | 55 81 987,40 |  |  |  |
| „S34“ | 45 24 854,00 | 55 81 956,80 |  |  |  |
| „S35“ | 45 24 842,90 | 55 81 925,50 |  |  |  |
| „S36“ | 45 24 832,60 | 55 81 894,90 |  |  |  |
| „S37” | 45 24 822,00 | 55 81 864,00 |  |  |  |
| „S38” | 45 24 811,30 | 55 81 833,00 |  |  |  |