AKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZORY

inż. Kazimierz Kurowski

# PROJEKT BUDOWLANY

Oświetlenie ulicy Usługowej

w Starowej Górze gm. Rzgów

na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Śniadeckiego.

INWESTOR

Urząd Miasta Rzgów

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT

inż. Kazimierz Kurowski

upr. proj. Nr 266/78/WMŁ

Łódź, październik 2006

| ul. Puszkina 80, pok. 215 - Łódź tel./fax (0-42) 677-04-89 tel. kom. 601-94-80-79 | PKO S.A. IX O/Łódź 91 1240 3086 1111 0000 3479 7051 REGON 470455328 NIP 728-101-64-61 |
| --- | --- |

Projekt zawiera:

A. Opis techniczny, obliczenia

B. Rysunki :

  - Plan sytuacyjny. Trasa linii elektroenergetycznych 0,4 kV – cz.I.

  - Plan sytuacyjny. Trasa linii elektroenergetycznych 0,4 kV – cz.I.

  - Schemat strukturalny sieci oświetleniowej 1kV.

  - Zestaw przyłączowy.

Wykaz załączników:

- Techniczne warunki przyłączenia znak WP NR: TG-P/DG/5230600849 z dnia 31.08.2006r.

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ŁZE S.A. Nr Nr 5430600301                               z dn. 26.10.2006.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Starowa Góra – zachód i części wsi Gadka Stara, wydany przez Urząd Miejski w Rzgowie, znak BT. 7328-A-246/2006 z 30.10.2006r.

- Wypisy z rejestru gruntów.

- Uzgodnienie z ŁZE S.A.

- Uzgodnienie z Referatem Komunalnym Urzędu Miejskiego w  Rzgowie.

- Uzgodnienie ZUDP nr	       /2006	z dnia       .11.2006r

OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Urząd Miejski w Rzgowie

dla Zakładu Usług Inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Podstawę techniczną stanowią:

- warunki techniczne przyłączenia znak WP NR: TG-P/DG/ 5230600849 z dnia 31.08.2006r. wydane przez Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

- umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ŁZE S.A. Nr 5430600301                               z dn. 26.10.2006.

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Starowa Góra – zachód i części wsi Gadka Stara, wydany przez Urząd Miejski w Rzgowie, znak BT. 7328-A-246/2006 z 30.10.2006r.

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, obejmująca teren inwestycji opracowana przez geodetę uprawnionego Antoniego Jakubowskiego i zaewidencjonowaną w 2006r , pod Nr1514/06,

- ustalenia z Inwestorem,

- materiały z inwentaryzacji własnej,

- ustalenia robocze z ŁZE S.A.,

- obowiązujące w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwłaszcza PBUE; PN-76/E 02032; PN-E-05100 - 1; PN-76/E-05125; PN-IEC60364; Wytyczne projektowania oświetlenia ulic, wydane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Gospodarki Przestrzennej w 1985r, katalog linii napowietrznych 0,4kV „ENSTO”.

2.  Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji oświetlenia ulicy Usługowej w Starowej Górze gm. Rzgów, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Zdrojową i Śniadeckiego.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę :

a)   linii kablowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2;1kV, zasilającej z istniejącej

sieci napowietrznej 0,4kV, zestaw przyłączeniowy,

- linii kablowej wykonanej kablem typu YAKY 4x25mm2; 1kV, zasilającej

projektowaną sieć oświetleniową z zestawu przyłączeniowego.

- Stan istniejący.

Ulica Usługowa   w Starowej Górze gm. Rzgów w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania oznaczona jest „06KL”, jako droga gminna, lokalna w liniach regulacyjnych 12m.

Droga  posiada na większej części jezdnię asfaltową, bez chodników.

Na odcinku do ul. Zdrojowej, jest oświetlona za pomocą opraw do lamp sodowych o mocy 70W, mocowanych na słupach napowietrznej sieci rozdzielczej 0,4kV.

Istniejąca sieć napowietrzna zakończona jest słupem mocnym, krańcowym typu RK-10, zbudowanym na bazie żerdzi ŻN-10.

Ulica posiada uzbrojenie które stanowią :

-   sieć napowietrzna15kV i 0,4kV,

-   sieć wodociągowa w150,

-   sieć gazowa g80,

-      napowietrzna sieć telefoniczna.

- Opis rozwiązania.

4.1.	Zasilanie.

Odcinek ulicy objęty niniejszym opracowaniem, zostanie oświetlony za pomocą 10 szt. opraw o łącznej mocy zainstalowanej równej mocy zapotrzebowanej wynoszącej 0,85kW.

Projektowana instalacja oświetleniowa, zasilana będzie linią kablową z żyłami o przekroju

4 x 35mm2; 1kV, sprowadzoną z istniejącej sieci rozdzielczej 0,4kV, w  ul. Usługowej.

Linia ta zostanie doprowadzona do zestawu przyłączeniowego. W zestawie przyłączeniowym, zestawionym z obudów izolacyjnych produkcji H. Sypniewski umieszczono jednofazowy licznik do bezpośredniego pomiaru energii czynnej o prądzie 5/20A typu 4A52cd, zegar sterujący taryfami oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, które stanowić będą wkładki topikowe rozłącznika bezpiecznikowego mocy typu SLP-00. Zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje się prądzie znamionowym I=25A, natomiast główne zabezpieczenie instalacji stanowić będzie wyłącznik instalacyjny szybki typu S301 16D.

Ponadto w zestawie zlokalizowano aparaturę zabezpieczająco-sterującą obwód oświetleniowy tj. sterownik, stycznik, rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny i ochronnik, od skutków przepięć atmosferycznych i łączeniowych.

Inwestorem projektowanej instalacji oświetleniowej będzie  Urząd Miejski w  Rzgowie.

4.2.	Oświetlenie uliczne.

Przedmiotowa ulica, jako droga gminna, lokalna, mieszkaniowa „Lm”– klasyfikowana jest wg Wytycznych Projektowania Oświetlenia Ulic, wydanych przez Centrum Badawczo – Rozwojowe Gospodarki Przestrzennej Warszawa 1985r do kategorii oświetlenia „F2”. Dla tej kategorii dróg, o małym na tężeniu ruchu, wymagane jest, aby średnie natężenie oświetlenia było większe od 4,0lx a równomierność oświetlenia powyżej 0,25.

Ulica Usługowa zostanie oświetlona za pomocą opraw o rozsyle szerokostrumieniowym, typu typu OUSc – 70/S, do lamp sodowych o mocy 70W,z bańką mleczną, typu NAV-E 70W. Przy rozmieszczeniu opraw w odstępach ok. 35,0m zawieszeniu na wysokości 7,0m, i nachyleniu 15°, średnie natężenie oświetlenia wyniesie ok.6,2 lx, równomierność oświetlenia ok. 0,36.

Oprawy należy mocować za pomocą wysięgników o długości 1,5m np. typu W1 R2-W1,5/5°, do słupów stalowych ocynkowanych na gorąco np. typu S-7. Wnęki słupów wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe z jednym gniazdem bezpiecznikowym, E27 II kl. ochronności ; IP43 np. produkcji Polam – Nakło.

Wykopy pod słupy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności z powodu występujących zbliżeń do istniejącej linii napowietrznej 15kV.

Podłączenie poszczególnych opraw poprzez gniazda bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi o prądzie In=2A. Połączenie opraw przewodami giętkimi o przekroju 2,5mm2, w izolacji 750V.

Zasilanie opraw liniami kablowymi YAKY 4x 25mm2, wyprowadzonymi z zestawu przyłączowego.

Sterowanie oświetleniem, sterownikiem zainstalowanym w zestawie przyłączeniowym.

4.3.	Linie kablowe.

Dla zasilania projektowanej instalacji oświetlenia projektuje się :

-   linię kablową wykonaną kablem typu YAKY 4´35mm2; 1 kV zasilającą zestaw

przyłączeniowy,

-   linię kablową wykonaną kablem typu YAKY 4´25mm2; 1 kV zasilającą projektowaną

sieć oświetleniową z zestawu przyłączeniowego.

Na trasie projektowanej linii kablowej wykopy ręczne. Opis linii kablowej podano na schemacie strukturalnym sieci  rys. nr 3, oraz na planie sytuacyjnym rys. nr 1 i 2, na których pokazano szczegóły prowadzenia linii kablowej w terenie.

Kabel należy układać na głębokości 70 cm na warstwie piasku. Następnie należy zasypać je 10-cio cm warstwą piasku oraz 15-sto cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego.

W miejscu ewentualnego skrzyżowania układanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi (woda, kable)  kabel należy osłonić rurami ochronnymi z PCV prod „AROT” typu A75 zachowując odległości od tych urządzeń podane w tabeli:

| L.p. | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowe przy skrzyżowaniu | poziome przy zbliżeniu |
|  | Kabel energetyczny na napięcie do 1 kV z kablami energetycznymi na napięcie wyższe od 1 kV | 50 | 10 |
|  | Kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
|  | Kabli energetycznych z rurami wodociągowymi | 80 | 50 |

Przy skrzyżowaniu z wjazdami na teren posesji

Po wprowadzeniu kabla rury ochronne należy uszczelnić.

Przy układaniu kabla po wyznaczonej trasie, należy przy zaginaniu kabla uważać, aby promień zgięcia był nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do, rur itp.

Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla.

Kabel powinien być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3 % długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabli na słup sieci napowietrznej i do zestawu przyłączeniowego, należy pozostawić zapasy o długości po ok. 2,5 m. Na każdym odcinku kabla dochodzącym do słupa oświetleniowego, pozostawić zapas kabla o długości 1,5m.

Kabel wprowadzany na słup sieci napowietrznej należy chronić od :

-   uszkodzeń mechanicznych poprzez ułożenie go w rurze osłonowej do wysokości 2,5m,

ponad poziom terenu,

-   skutków przepięć łączeniowych i wywołanych wyładowaniami atmosferycznymi, za

pomocą ochronników typu GX0-0,28/5.

Jako uziom roboczy ochronników wykonać uziom prętowy PA-8,5.Wymagana rezystancja uziomu nie większa niż 10 omów.

4.5.	Dodatkowa ochrona od skutków porażenia prądem elektrycznym

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Projektowane oprawy i obudowa zestawu przyłączeniowego posiadają drugi stopień ochronności i nie wymagają ochrony dodatkowej. Ochrony wymagają słupy i wysięgniki.

Przewód „PE” na każdym słupie krańcowym należy dodatkowo uziemić łącząc go z uziomem poziomym. Wymagana rezystancja uziomu R<30W.

5.	Obliczenia techniczne.

  - Obwód oświetleniowy.

Mocy zapotrzebowanej Po = 0,85 kW

przy cosϕ=0,85 odpowiada prąd obliczeniowy

Io = 850231⋅0,85= 4,33A

Dobiera się kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji polwinitowej 1,0 kV typu YAKY 425 mm2 o obciążalności długotrwałej

Jdd = 0,9107 A = 96,3A > Jo =4,33 A

Przyjmując dane ze schematu  rys. Nr 3 spadek napięcia wyniesie:

ΔU%1=200⋅(36⋅820+36⋅738+38⋅656+37,5⋅574+33,5⋅492+36,0⋅410+37,0⋅328+35⋅246+35⋅164+35⋅82)29⋅25⋅2312=0,96 %

5.2   Skuteczność ochrony przeciw porażeniowej.

Obwód oświetleniowy posiada długość 324m. Zabezpieczony jest wkładką topikową szybką prądzie znamionowym 10A. przy zwarciu na końcu obwodu prąd zwarcia jednofazowego wyniesie

Iz1f = 0,8⋅2312⋅0,324⋅1,37)= 208,0A

Przy tej wartości prądu wkładka topikowa BiWtz10 przepali się w czasie krótszym niż 0,1s. Tak więc ochrona jest skuteczna.

6.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.1.   Zakres robót budowlanych.

Roboty związane z budową oświetlenia ulicy Usługowej w Starowej Górze, swym

zakresem obejmują :

-    budowę zestawu przyłączowego w rejonie słupa krańcowego RK-10, istniejącej sieci

napowietrznej 0,4kV,

-    budowę linii kablowej 0,4kV, pomiędzy istniejącą siecią napowietrzną 0,4kV

w ulicy Usługowej a zestawem przyłączowym,

-    budowę linii kablowej 0,4kV, pomiędzy zestawem  przyłączowym a projektowanymi

latarniami oświetleniowymi.

6.2.   Kolejność realizacji.

Celem zapewnienia w maksymalnym stopniu ciągłości zasilania w energię elektryczną odbiorców w rejonie ulicy Usługowej, kolejność robót powinna być następująca:

- geodezyjne wytyczenie linii elektroenergetycznych w terenie,

- ustawienie zestawu przyłączowego,

- wybudowanie nowego odcinka napowietrznej linii oświetleniowej,

- wybudowanie linii kablowej 0,4kV, pomiędzy istniejącą siecią napowietrzną 0,4kV

w ulicy Usługowej a zestawem przyłączowym,

- wybudowanie linii kablowej 0,4kV, pomiędzy zestawem przyłączowym a projektowanymi latarniami oświetleniowymi w ulicy Usługowej,

- podłączenie projektowanych linii kablowych z istniejącą siecią napowietrzną.

6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Trasa projektowanych linii  kablowych przebiega w pasie drogowym ulicy Usługowej

w Starowej Górze. Na uzbrojenie techniczne zlokalizowane w tej ulicy  składają się:

- sieć napowietrzna 15,0 kV i 0,4kV,

- napowietrzna i kablowa sieć telefoniczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć gazowa.

6.4.  Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może dotyczyć:

- ludzi związanych bezpośrednio z wykonawstwem przedmiotowych linii elektroenergetycznych,

- ludzi postronnych.

Zagrożenia ludzi związanych z wykonawstwem wynikają z :

- pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem. Dotyczy to wykopów i montażu słupów, prowadzonych w pobliżu czynnych linii  napowietrznych 15kV i 0,4kV,

- pracy na wysokości powyżej 4,0m, przy instalowaniu wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych o wysokości ok.7,0m oraz przy wprowadzaniu kabli na słupy sieci napowietrznej  wysokości ok. 8,0m,

- pracy w pasie drogowym ulicy Usługowej o umiarkowanym natężeniu ruchu kołowego.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi postronnych wynika z prowadzenia wykopów

pod linie kablowe o głębokości 0,8m i pod słupy o głębokości 2,0m oraz pracy urządzeń

mechanicznych, w pasie drogowym ulicy Usługowej, przy równoczesnym ruchu kołowym

i pieszym.

6.5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przy prowadzeniu instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na wymagania

wynikające z :

a)  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych

(Dz. U. Nr 80 poz. 912)

c)  projektu organizacji robót i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz konieczność:

- prowadzenia wykopów ręcznych

-  wykonywania prac w stanie „beznapięciowym” po uprzednim dopuszczeniu, przez upoważnionych pracowników ŁZE S.A.

d)  wykonywanie wykopów w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do istniejących linii

kablowych poprzedzić wykopami kontrolnymi.

6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Przy wykonywaniu robót należy:

a)  do prac dopuścić elektromonterów posiadających aktualne świadectwo

kwalifikacyjne,

b)  stosować się do wymagań wynikających z rozporządzeń podanych w pkt.

„6.5a”i „6.5b”,

c)   do prac używać właściwych narzędzi i stosować odpowiedni sprzęt ochronny,

d)   roboty w miejscu zbliżenia do linii napowietrznej 15kV- stanowiska L5 do L10-

wykonywać po wyłączeniu przedmiotowej linii,

e)   prace montażowe kabli i głowic prowadzić w stanie beznapięciowym, po

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych  pracowników ŁZE S.A.

g)   rowy kablowe należy oznakować. W rejonie skrzyżowań z przejściami dla

pieszych stosować kładki,

h) do minimum ograniczyć czas pozostawiania odkrytych wykopów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

dla

budowy oświetlenia ulicy Usługowej

w Starowej Górze gm. Rzgów

na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Śsniadeckiego.

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  budowy  oświetlenia ulicy Usługowej w Starowej Górze gm. Rzgów na odcinku od ul. Zdrojowej do ul. Śniadeckiego.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

W zakres robót wchodzą:

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót,

– wyznaczenie tras linii kablowych, wraz ze stanowiskami słupów,

-  wykonanie rowu kablowego,

- wykonanie wykopów pod słupy,

-  ustawienie słupów,

- montaż zestawu przyłączeniowego,

- zamocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,

- ułożenie kabli w rowach kablowych,

- wprowadzenie kablowych linii zasilających na słup, istniejącej sieci napowietrznej

0,4kV,

-  montaż ochronników przepięciowych na słupach istniejącej sieci napowietrznej,

- wykonanie uziomów pionowych i poziomych,

- zasypanie rowów kablowych i wywiezienie nadmiaru ziemi poza teren budowy,

-  podłączenie przewodów i kabli,

- montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

-badania i pomiary pomontażowe.

  - Określenie podstawowe.

Określenie podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi normami i „Przepisami budowy urządzeń elektrycznych” - wydanie z 1997 r. oraz z SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonania robót oraz za zgodność z

Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca :

-  zgłosi fakt przystąpienia do ŁZE S.A., w celu ustalenia czasu i zakresu robót,

wyłączeń urządzeń elektrycznych spod napięcia, uziemień, poleceń na pracę

lub nadzoru,

- opracuje projekt przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz

organizacji ruchu uzgodni je i wystąpi do Referatu Komunalnego UM Rzgów

o zezwolenie na wejście w teren.

- Materiały.

  - Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne podano w SST D-M-00.00.00.

  - Stosowane materiały.

Szczegółowy wykaz materiałów podano w przedmiarze robót.

3.	Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwościami korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu ciężarowego,

-  samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

-  koparki,

-  zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

-  elektronarzędzi,

-  spawarki transformatorowej,

- zespołu prądotwórczego, trójfazowego o mocy 15kVA.

4. 	Transport.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

– samochodu dostawczego,

– samochodu skrzyniowego,

-  przyczepy dłużycowej,

-  samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

– żurawia samochodowego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. 	Wykonywanie robót.

5.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana linia oświetlenia drogowego.

5.2  Zakres wykonywanych robót.

5.2.1 Wytyczenie tras linii kablowych i stanowisk słupów.

Podstawą wytyczenia trasy linii kablowych, napowietrznej oraz stanowisk słupów stanowi

dokumentacja projektowa. Wytyczenia powinien dokonać uprawniony geodeta.

    - Wykonywanie wykopów pod słupy.

Wykopy pod słupy należy wykonywać ręcznie lub świdrostawiaczem. Głębokość wykopów 2,0m.

Przy wykonywaniu wykopu należy zachować  naturalną strukturę gruntu dna wykopu.

5.2.3    Wykonywanie rowów kablowych.

Wykopy wykonywać ręcznie. Szerokość dna rowu 0,4m. Głębokość rowu kablowego

0,8m.

W przypadku występowania gruntu piaszczystego, głębokość wykopów można zmniej

-szyć o 10cm. Przy wykonywaniu wykopów należy zachować naturalną strukturę

gruntu dna wykopu.

6. 	Kontrola jakości robót.

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska od producentów świadectwa jakości lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów.

  - Kontrola i badania w trakcie robót.

W czasie wykonywania robót badaniom i kontroli powinny podlegać takie roboty jak ;

- montaż zestawu przyłączowego,

- urządzenia, instalacje i odcinki sieci zasilającej przed podaniem napięcia i załączeniem,

- stan izolacji przyłączanej instalacji,

- stan ochrony przeciwporażeniowej,

- inwentaryzacja i oględziny poprawności ułożenia kabli i przewodów.

7.	Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00. Jednostką obmiarową dla linii kablowych i napowietrznej jest metr (m). Dla osprzętu i urządzeń 1szt. lub 1kpl. Dla sprzętu 1mg.

8.	Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji oświetleniowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty,

- aktualną Dokumentację Powykonawczą ,

- protokóły z dokonanych prób i pomiarów,

- protokóły pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- świadectwa jakości lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów

-  protokół odbioru terenu w pasie drogowym objętym robotami.

Komisja odbioru końcowego :

- bada aktualność i kompletność Dokumentacji Powykonawczej,

- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,

- bada zaświadczenia o jakości  materiałów i urządzeń, i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoły prób montażowych,

- dokonuje prób iodbioru urządzeń i instalacji wlączanej pod napiecie,

- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji i urządzeń,

- spisuje protokół odbiorczy.

9.	Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych SST D-M-00.00.00.

10.	Przepisy związane.

Ogóne wymagania SST D-M-00.00.00., obowiązujące polskie normy i przepisy . Między innymi  :

| - NSEP-E-004 - PN-E-05100-1 - PN-76/E-02032 - PN-E-04700:1998 - PN-IEC 60364 - PN-88/B-06 250 - PN-88/B-30000 - PN-88/B-32 250 - PN-80/0-79 100 - PN –EN 50086-2-4 - PN-80/C-89205 - BN-87/6774-04 - PN-B-06050:1999 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Oświetlenie dróg publicznych. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Kpl. Normy wieloarkuszowej Beton zwykły. Cement portlandzki. Materiały budowlane. Opakowania transportowe Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| --- | --- |

-    Prawo Budowlane . Jednolity tekst Dz.U. Nr106/2006, poz.1126.

-   Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997 roku.

-   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w

sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. nr 80, poz.912 z dnia   17.09.1999r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V   Instalacje elektryczne   J.  Kyd. 1988 r.