Projekt budowlany

nadbudowy istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy

Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

INWESTOR:					Gmina Rzgów

95-030 Rzgów

Plac 500-lecia 22

ADRES INWESTYCJI:			95-030 Rzgów

ul. Szkolna 3

dz. nr ew. 1630/1

BRANŻA:						INWENTARYZACJA

AUTORZY OPRACOWANIA:		MGR INŻ. ARCH.

WITOLD WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 269/85/WŁ

SPRAWDZIŁ:					MGR INŻ. ARCH.

JOANNA WOŹNIAK- WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 79/90/WŁ

DATA OPRACOWANIA:			LISTOPAD 2010

INWENTARYZACJA

SPIS TREŚCI

  - INFORMACJE PODSTAWOWE

  - DANE OBIEKTU

  - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

  - STAN ISTNIEJĄCY

  - KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU

  - WARUNKI OCHRONY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ I BHP

  - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

  - DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  - UWAGI

  - INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM

OPIS TECHNICZNY

- INFORMACJE PODSTAWOWE

Inwestor

Gmina Rzgów z siedzibą w : 95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22

Podstawa opracowania

- Umowa na wykonanie prac projektowych

- Archiwalna dokumentacja budynku

- Pomiary z natury

- Dokumentacja fotograficzna

- DANE OBIEKTU

Lokalizacja

Obiekt podlegający nadbudowie zlokalizowany jest w Rzgowie, przy ul. Szkolnej 3, na działce o numerze ew. 1630/1

Charakterystyka obiektu

Budynek łącznika jest powiązany funkcjonalnie z pozostałą częścią budynku, posiada jednak niezależną konstrukcję nośną. Jest to budynek parterowy, ze stropodachem wentylowanym, częściowo podpiwniczony kanałem technicznym.

Parametry charakterystyczne istniejącego budynku

powierzchnia użytkowa:				389,30m2

kubatura:						1860,00m3

wysokość budynku:				5m

ilość kondygnacji nadziemnych:			1

ilość kondygnacji podziemnych:			1 (kanał techniczny)

powierzchnia zabudowy:				465,00m2

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejący stan zagospodarowania terenu:

Budynek podlegający nadbudowie znajduje się na zagospodarowanej działce przy ul. Szkolnej 3. Budynek stanowi część kompleksu szkolno – przedszkolnego i pełni funkcję łącznika komunikacyjnego.

Istniejące sieci:

Do budynku (poprzez pozostałe części kompleksu)doprowadzono wszystkie niezbędne przyłącza:

- energetyczne

- wody

- kanalizacji sanitarnej

- realizowane jest przyłącze gazu ziemnego (wg osobnego opracowania)

Cały kompleks ogrzewany jest ciepłem z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku gimnazjum.

Obsługa komunikacyjna:

Budynek ma zapewniona obsługę komunikacyjną poprzez istniejący zjazd z ulicy Szkolnej.

Pożarowe zaopatrzenie w wodę:

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewnione z zewnętrznych hydrantów ulicznych.

Droga pożarowa:

Dojazd pożarowy do budynku jest zapewniony od strony ul. Szkolnej. Na terenie wydzielono drogi pożarowe.

Ochrona konserwatorska:

Budynek nie znajduje się pod opieką konserwatorską ani nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską.

Wpływ eksploatacji górniczej:

Budynek nie znajduje się w obszarze zagrożonym ze względu na wpływ eksploatacji górniczej.

Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi:

Budynek nie stanowi zagrożenia dla środowiska ani dla zdrowia ludzi, nie jest uciążliwy a strefa oddziaływania nie wykracza poza granice działki, na której się znajduje. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej.

Zmiany w zagospodarowaniu terenu:

Nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki

- STAN ISTNIEJĄCY

Funkcja:

Budynek podlegający nadbudowie przy ulicy Szkolnej 3 pełni funkcję łącznika komunikacyjnego pomiędzy szkołą podstawową, gimnazjum, przedszkolem i salą gimnastyczną.

Fundamenty łącznika:

Budynek posadowiony jest na żelbetowych ławach fundamentowych zagłębionych od 1,4m do 3,3m w ziemi. Ściany fundamentowe murowane z cegły ceramicznej pełnej grub. 0,51m .

Na podstawie oględzin ścian w kanałach stwierdzam , że są w dobrym stanie technicznym . Brak zawilgocenia , zarysowań i pęknięć.

Ściany łącznika:

Są murowane z cegły ceramicznej kratówki . Grubości murów ścian zewnętrznych – 38 cm , z pilastrami o wymiarach 38x51cm co 6,0m. Od zewnątrz ściany są ocieplone warstwa styropianu grub. 12 cm i wykończone tynkiem cienkowarstwowym. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne są grubości 25cm.

W ścianie zewnętrznej podłużnej przy budynku gimnazjum i zmianie wysokości budynku wystąpiła rysa pionowa powstała na skutek „ osiadania ściany wywołanego komprymacją zaprawy”.

Ściany konstrukcyjne są w dobrym stanie technicznym.

Stropodach łącznika:

Budynek przykryty jest wentylowanym stropodachem , wykonanym na stropie gęstożebrowym DZ-3 , na którym opierają się ścianki ażurowe , a na nich płyty korytkowe.

Stropodach jest w dobrym stanie technicznym .

Konstrukcja budynku przedszkola:

Budynek przedszkola wybudowany w konstrukcji tradycyjnej – murowanej, ocieplony styropianem, stropy drewniane, schody żelbetowe.

Konstrukcja budynku gimnazjum:

Budynek przedszkola wybudowany w konstrukcji tradycyjnej – murowanej, ocieplony styropianem, stropy prefabykowane, schody żelbetowe.

Posadzki:

Posadzki w całym budynku z PCV (tarkett).

Wykończenia ścian::

Tynk cem-wap. malowany farbą akrylową.

Instalacje:

W budynku występują instalacje: wody, kanalizacji, CO, elektryczna. W realizacji jest instalacja gazowa w kotłowni. Wentylacja grawitacyjna

- KLASYFIKACJA POŻAROWA BUDYNKU, WARUNKI OCHRONY PPOŻ.

Kategoria zagrożenia ludzi:

Budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Zagrożenie wybuchem:

Brak pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

Wysokość budynku:

Budynek łącznika – niski

Budynek przedszkola i gimnazjum: średniowysoki,

Cały kompleks: średniowysoki

Podział na strefy pożarowe:

W chwili obecnej budynek przedszkola, łącznik oraz budynek gimnazjum stanowią jedną strefę pożarową.

Warunki ewakuacji:

W budynku przedszkola do ewakuacji służy klatka schodowa z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz.

W budynku gimnazjum ewakuację zapewnia istniejąca klatka schodowa. Z budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji bezpośrednio na zewnątrz lub do innej strefy.

Z pomieszczeń znajdujących się na parterze oraz z łącznika zapewniono ewakuację bezpośrednio na zewnątrz budynku.

Podręczny sprzęt pożarniczy i tablice pożarnicze:

Ilość podręcznego sprzętu i jego rodzaj jest obecnie zgodny z wymaganiami.

Odległość od innych obiektów:

Nadbudowywany budynek jest bezpośrednio połączony z sąsiednimi budynkami.

Odległość budynku od najbliższej jednostki ratowniczo-gaśniczej:

Przedmiotowy budynek znajduje się na teranie działania jednostki gaśniczej OSP w Rzgowie

- WARUNKI OCHRONY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ I BHP

Budynek spełnia wymagania sanitarno – epidemiologiczne oraz BHP, poza istniejącą kuchnią przedszkolną, która nie posiada dostatecznej powierzchni i wyposażenia do żywienia dzieci.

- ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

Budynek oraz elementy zagospodarowania terenu nie stwarzają zagrożenia dla środowiska.

- DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W budynku zapewniono dostęp dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejące pochylnie na zewnątrz i wewnątrz budynku.

- UWAGI

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

- Opis elementów konstrukcyjnych w Orzeczeniu o stanie technicznym w części konstrukcyjnej.

- INFORMACJA O PRAWIE AUTORSKIM

Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Nie może być kopiowane, rozpowszechniane i modyfikowane bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela.

OPRACOWANIE

MGR INŻ. ARCH.

WITOLD WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 269/85/WŁ

SPRAWDZIŁ

MGR INŻ. ARCH.

JOANNA WOŹNIAK-WACŁAWIAK

UPR. BUD. NR 79/90/WŁ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKÓW

035-INW-01 	Szkic sytuacyjny					1:500

035-INW-02 	Rzut piwnic						1:100

035-INW-03 	Rzut parteru						1:100

035-INW-04 	Rzut I piętra 	i dachu				1:100

035-INW-05	Przekrój A-A						1:100

035-INW-06	Przekrój B-B, C-C					1:100

035-INW-07	Elewacje						1:200