| INWESTOR | GMINA RZGÓW 95-030 RZGÓW, PLAC 500-LECIA 22 |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO nr ewid. działek | SZKOŁA PODSTAWOWA, PRZEDSZKOLE I GIMNAZJUM RZGÓW, UL. SZKOLNA 3 DZ. NR EW. 1630/1 |
| TYTUŁ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY instalacji centralnego ogrzewania |

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. BUD. | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Roman Kostyła | U.A.N.V 8388(35)88 U.A.N.IV 7342(68)91 | 07.2011r. |  |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Paweł Groberek |  | 07.2011r. |  |
| SPRAWDZIŁ |  |  | 07.2011r. |  |

SPIS TREŚCI

Spis treści……………………………………….………….…….……..……….……...….2

Opis techniczny……………………………….………………………………..……….….3

1	Podstawa opracowania	3

2	Zakres opracowania	3

3	Opis rozwiązań technicznych	3

3.1.	Charakterystyka budynku	3

3.2.	Stan istniejący	3

3.3.	Dane ogólne instalacji C.O.	3

3.4.	Przewody zasilające i powrotne	3

3.5.	Grzejniki i armatura	4

3.6.	Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej	4

4	Założenia do obliczeń, wyniki obliczeń	4

5	Warunki wykonania	5

5.1.	Wykonanie instalacji C.O.	5

5.1.1	Rurociągi.	5

5.1.2	Gałązki i piony	6

5.1.3	Kompensacja wydłużeń.	6

5.1.4	Grzejniki.	6

5.2.	Regulacja instalacji C.O.	6

5.3.	Izolacja cieplna i antykorozyjna	7

5.4.	Sprawdzenie instalacji C.O.	7

6	Przepisy BHP	7

7	Uwagi	8

RYSUNKI

1	Rzut instalacji c.o. na parterze.................................................................................9

2	Rzut instalacji c.o. na I piętrze.................................................................................10

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Rzgowie, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1.

# Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:

- umowa podpisana z Inwestorem

- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia przyjętych rozwiązań materiałowych z Inwestorem

- obowiązujące normy i przepisy

# Zakres opracowania

Zakresem opracowania objęta jest wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego. Projekt obejmuje opis i podstawowe wytyczne wykonania instalacji.

# Opis rozwiązań technicznych

## Charakterystyka budynku

Część budynku objęta opracowaniem jest obiektem istniejącym, podpiwniczonym, posiadającym jedną kondygnację naziemną. Istniejąca część łącznika będzie przebudowana i zostanie dobudowana jedna kondygnacja.

## Stan istniejący

Obecnie budynek posiada instalację centralnego ogrzewania, wyposażoną w grzejniki żeliwne i płytowe zasilane z pionów stalowych prowadzonych częściowo po wierzchu ścian, częściowo w bruzdach ściennych. Poziomy w piwnicy prowadzone pod stropem izolowane. Źródłem ciepła dla istniejącej instalacji c.o. jest węzeł cieplny, znajdujący się w piwnicy budynku. Parametry istniejącej instalacji - 80/60°C.

UWAGA: Istniejąca instalacja c.o.- do demontażu!!!

## Dane ogólne instalacji C.O.

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodną, pompową, z rozdziałem dolnym, o parametrach 80/60°C. Źródłem ciepła jest istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy budynku.

## Przewody zasilające i powrotne

W pomieszczeniach projektuje się instalację ogrzewania wodnego, dwururową pompową z rozdziałem dolnym. Instalacje należy wykonać z rur MLC prod. Uponor. Instalacje prowadzić w bruzdach ściennych oraz w warstwach wyrównawczych podłóg w rurach osłonowych peszla odpowiednich średnic- zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Łączenie rur MLC poprzez kształtki systemowe.

## Grzejniki i armatura

Jako elementy grzejne projektuje się kompaktowe typu Cosmonova K z zaworami termostatycznymi RA-N. Przy wszystkich grzejnikach montować głowice termostatyczne RA 2994 prod. Danfoss. Na gałązce powrotnej należy zamontować zawór odcinający typu RLV dla grzejników zasilanych z boku. Podejścia pod grzejniki płytowe wykonać jako zasilanie z boku.

Każdy pion wyposażyć w kulowe zawory odcinające i zakończyć automatycznym odpowietrznikiem min. 0,5m ponad najwyższym punktem instalacji.

## Zasilanie nagrzewnicy wentylacyjnej

Jako elementy grzejne w centralach wentylacyjnych zaprojektowano nagrzewnice wodne. Zasilanie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej będzie prowadzone w piwnicy pod stropem oraz pion instalacyjny CT-01. Instalację należy wykonać z rur miedzianych. Na pionie należy zamontować automatyczny zawór odpowietrzający. Przed zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór odcinający kulowy.

Przejścia rurociągów przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych masą plastyczną. Regulacja hydrauliczna instalacji zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej będzie realizowana poprzez zawór trójdrogowy CV 316MZ i zawory równoważący STAD. Zawór trójdrogowy będzie dostarczony łącznie z centralą wentylacyjną.

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb zasilenia nagrzewnicy wynosi 72kW.

# Założenia do obliczeń, wyniki obliczeń

Obliczenia współczynników przewodności „U”, strat ciepła, wykonano przy użyciu programów OZC z pakietu InstalSoft. Przy obliczeniach stosowano normy PN-EN 12831, PN-EN ISO 14683.

Zestawienie współczynników przenikania ciepła U zestawiono w tabeli 4.1

Założenia oraz wyniki obliczeń:

Rodzaj ogrzewania 						wodne pompowe

Temperatura wody 						80/60 ºC

Strefa klimatyczna 						III

Całkowita strata ciepła					Q = 11,6kW

Wskaźnik cieplny budynku					20,8W/m3

Bilans cieplny dla budynku:

Całkowita strata ciepła budynku				QCO = 11,6kW

Ciepło do zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej		QNAGRZ = 72kW

RAZEM								ΣQCAŁK=82kW

Bilans ciepła i obliczenia wykonano dla obiektu poddanego termomodernizacji!!!

Tabela 4.1.	Zestawienie współczynników przenikania ciepła U

| Typ | U [W/(m²·K)] | Opis |
| --- | --- | --- |
| SZ | 0,2 | Ściana zewnętrzna |
| SW | 0,64 | Ściana wewnętrzna |
| SW | 1,1 | Ściana wewnętrzna |
| SW | 2,2 | Ściana wewnętrzna |
| OZ | 1,8 | Okno zewnętrzne |
| DW | 4 | Drzwi wewnętrzne |
| StW | 0,69 | Strop wewnętrzny |
| SD | 0,23 | Dach |

# Warunki wykonania

## Wykonanie instalacji C.O.

### Rurociągi.

Piony i gałązki grzejnikowe wykonać z MLC o średnicach podanych na rysunkach. Redukcje średnicy rurociągu wykonać za włączeniem grzejnika, mufą redukcyjną lub trójnikiem redukcyjnym.

Rurociągi instalacji mocować do ścian i stropów za pomocą podwójnych uchwytów stalowych do rur.

Przejścia rurociągów przez stropy i ściany budynku wykonać w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego uszczelnionego materiałem plastycznym. Tuleje powinny wystawać ze ścian i stropów po ok. 2-3 cm.

### Gałązki i piony

Gałązki grzejnikowe należy wykonać z rur MLC. Rury gałązki grzejnikowej prowadzić na ścianie lub w bruzdach ściennych. Włączenie gałązki do rurociągu wykonać przy pomocy trójnika. Na gałązce zasilającej grzejniki płytowe typu K zasilane z boku montować zawór termostatyczny firmy Danfoss typy RTD-N o średnicy 15mm, natomiast na gałązce powrotnej zawór odcinający typ RLV.

W piwnicy na podejściach pod piony należy zamontować:

- rurociąg powrotny – zawór odcinający,

- rurociąg zasilający – zawór odcinający,

Regulatory i zawory odcinające montować na pionach w piwnicy w miarę możliwości w miejscach łatwo- dostępnych np: na korytarzu lub dostępnych pomieszczeniach.

Piony zasilające na najwyższej kondygnacji zakończyć automatycznym odpowietrznikiem Dn15 np.: Taco-Vent. Przed odpowietrznikiem montować zawór odcinający kulowy (motylkowy).

### Kompensacja wydłużeń.

Rurociągi należy tak układać aby wystąpiła możliwość samokompensacji. W miarę możliwości stosować samokompensację typu „Z”i „L” oraz montować punkty stałe.

### Grzejniki.

W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki płytowe prod. HNH typu:

-	CosmoNowa kompaktowe typ K z zasilaniem z boku o wys. 600 mm,

Przy montażu grzejników zachować minimalną odległość nad i pod grzejnikiem wynoszącą 70 mm.

Lokalizacja grzejników zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

## Regulacja instalacji C.O.

Dla prawidłowej pracy każdej instalacji niezbędne jest jej wyregulowanie. Regulacja ilości czynnika grzewczego dopływającego do każdego grzejnika dokonana została poprzez ustawienie nastaw wstępnych w zaworach grzejnikowych. Temperatury w pomieszczeniach regulować będzie można poprzez odpowiednie ustawienie głowicy termostatycznej.

## Izolacja cieplna i antykorozyjna

Zaprojektowane przewody z rur MLC nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody stalowe oczyścić do 2 stopnia czystości i zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie farbą podkładową czerwoną. Rurociągi na poziomach tranzytowych i pionach należy ocieplić pianką PE o grubościach (wg. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r.):

średnica wewnętrzna do 22 mm			20 mm

średnica wewnętrzna do 22-35 mm		30 mm

średnica wewnętrzna do 35-100 mm		równa średnicy wewn. rury

średnica wewnętrzna ponad 100 mm		100 mm

## Sprawdzenie instalacji C.O.

Po wykonaniu płukania i stwierdzeniu czystości instalacji należy wykonać próbę szczelności na zimno zgodnie z „Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe”, oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek nieszczelności należy je usunąć, a próbę wykonać powtórnie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku prób należy wykonać próbę instalacji na gorąco połączoną z dokonaniem regulacji. Czas trwania próby na gorąco - 72h. Wylewki podłogowe zakrywające podłogi wykonać dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku obu prób instalacji.

# Przepisy BHP

Roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych Dz. Ust. nr 13/72 z dn. 10.04.1972. Instalacje C.O. wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać przepisów p.poż.

# Uwagi

- Prowadzenie przewodów w wylewce, skrzyżowania itp. zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania instalacji.

- Wykonawcę obowiązuje znajomość technologii montażu rur MLC prod. Uponor oraz znajomość montażu rur miedzianych.

Opracował:

inż. Roman Kostyła