| PRACOWNIA PROJEKTOWA # „EL-MAC Projekt“ Maciej Lewandowski 91-371 Łódź, ul. 11 Listopada 57 m. 9 tel. 602-32-83-83, e-mail: elmacprojekt@gmail.com |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### INWESTOR: | GMINA RZGÓW 95-030 Rzgów Plac 500-lecia 22 |  |
| TEMAT OPRACOWANIA: | NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ, PRZEDSZKOLEM I GIMNAZJUM W CELU ROZBUDOWY Rzgów, ul. Szkolna 3 działka nr ewid. 1630/1 |  |
| FAZA OPRACOWANIA: | PROJEKT BUDOWLANY |  |
| BRANŻA: | ELEKTRYCZNA |  |
| AUTOR OPRACOWANIA: | mgr inż. Maciej Lewandowski uprawnienia budowlane nr LOD/0718/PWOE/07 |  |
| PODPIS: |  |  |
| DATA OPRACOWANIA: | LIPIEC 2011 |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

  - wstęp

  - zasilanie w energię elektryczną

  - rozdzielnica elektryczna

  - instalacja oświetlenia

  - instalacja gniazd i urządzeń

  - instalacja odgromowa

  - bilans mocy

  - zestawienie podstawowych materiałów

- RYSUNKI

  - rzut piwnicy	– plan instalacji elektrycznej

  - rzut parteru 		– plan instalacji elektrycznej

  - rzut 1 piętra 	– plan instalacji elektrycznej

  - rzut dachu 		– plan instalacji odgromowej

  - schemat/widok rozdzielnicy TE-K

- ZAŁĄCZNIKI

  - oświadczenie projektanta

  - uprawnienia budowlane projektanta

  - zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa

I. OPIS TECHNICZNY

- WSTĘP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia (230V, 3×230/400V) w istniejącym budynku łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum. Budynek ten podlega rozbudowie.

Podstawy wykonania projektu:

  - zlecenie inwestora

  - podkłady architektoniczno-budowlane

  - obowiązujące normy i przepisy

inwestor:					adres inwestycji:

Gmina Rzgów					Zespół Szkół w Rzgowie

95-030 Rzgów				95-030 Rzgów

Plac 500-lecia 22				ul. Szkolna 3, działka nr 1630/1

Układ pracy projektowanej instalacji TN-S.

Jako dodatkową ochronę od porażeń w obwodach odbiorczych zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania realizowane wyłącznikami różnicowoprądowymi o prądzie różnicowym I=30mA.

Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

- ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zasilanie w energię elektryczną projektowanej instalacji w budynku łącznika będzie realizowane z wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku zespołu szkół. Miejscem przyłączenia będą zaciski prądowe na zabezpieczeniu w rozdzielnicy głównej RGnn zlokalizowanej w pom. nr 0.01 (kondygnacja –1) budynku szkoły podstawowej.

Dostarczenie energii elektrycznej do projektowanego obiektu wymaga:

    - modernizacji istn. rozdzielnicy RGnn

    - budowy kablowej wewnętrznej linii zasilającej

    - budowy rozdzielnicy elektrycznej TE-K

modernizacja istn. rozdzielnicy RGnn

W istn. rozdzielnicy RGnn należy zainstalować rozłącznik bezpiecznikowy typu RBK
z wkładkami WTNH gG 80A. Projektowany aparat będzie stanowił miejsce przyłączenia oraz zabezpieczenie kablowej wewnętrznej linii zasilającej projektowaną rozdzielnicę elektryczną TE-K (patrz pkt.3).

kablowa wewnętrzna  linia zasilająca

Z projektowanego rozłącznika należy wyprowadzić kabel YKYżo 525mm2, który będzie wewnętrzną linią zasilającą projektowaną instalację. Projektowany kabel należy ułożyć wzdłuż istn. tras kablowych (piwnica –  szkoła podstawowa, przedszkole) oraz doprowadzić do proj. rozdzielnicy TE-K (1 piętro – korytarz, przedszkole). Na etapie realizacji inwestycji należy określić trasę kabla stosując zasadę najkrótszej trasy oraz najmniejszej ilości przebić przez konstrukcję budynku. Dobrano kabel YKYżo 525mm2, sposób ułożenia – C, obciążalność przyjęto wg. PN IEC 60364-523.

sprawdzenie linii WLZ na długotrwałą obciążalność prądową

Po – moc obliczeniowa [45 000W] (patrz. pkt.7)

IZ – obciążalność prądowa długotrwała linii kablowej WLZ [96A]

IN – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających [80A]

I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających [I2=1,6IN]

L - długość linii WLZ - [40m]

 -  konduktywność [56]

Iobl=P3×U×cosϕ	Iobl=450003×400×0,93=70A

Iobl≤IN≤IZ		70≤80≤96					warunek spełniony

I21,45IZ		1,6801,4596 		128139	warunek spełniony

sprawdzenie linii WLZ na spadek napięcia

ΔUWLZ=100×P×Lγ×s×U2=100×45000×4056×25×4002=0,8%

sprawdzenie skuteczności przeciwporażeniowej

Zk 	– impedancja pętli zwarciowej

Zkdop 	– dopuszczalna wartość impedancji pętli zwarciowej

U0 	– napięcie pomiędzy przewodem fazowym a przewodem neutralnym (230V)

Ia 	– prąd powodujący samoczynne wyłączenie w określonym czasie

In 	– 80A

k1 	– 5,3		(dla charakterystyki WT gG, dla czasu wyłączenia tw≤5s)

k2	– 9,7 		(dla charakterystyki WT gG, dla czasu wyłączenia tw≤0,4s)

k3	– 11,7		(dla charakterystyki WT gG, dla czasu wyłączenia tw≤0,2s)

Zkdop−1=UOIa1=UOk1×In=2305,3×80=230424=0,54Ω 	dla czasu wyłączenia tw≤5s

Zkdop−2=UOIa2=UOk2×In=2309,7×80=230776=0,29Ω 	dla czasu wyłączenia tw≤0,4s

Zkdop−3=UOIa3=UOk3×In=23011,7×80=230936=0,24Ω 	dla czasu wyłączenia tw≤0,2s

RWLZ=Lγ×S=4056×25=401400=0,028Ω

Zk=(2×RWLZ)2=(2×0,028)2=0,0562=0,056Ω

Reaktancja linii WLZ może być pominięta ze względu na warunek S≤70mm2.

Zk ≤ Zkdop-1 		0,056 ≤ 0,54				warunek spełniony

Zk ≤ Zkdop-2 		0,056 ≤ 0,29				warunek spełniony

Zk ≤ Zkdop-3 		0,056 ≤ 0,24				warunek spełniony

Ochrona przeciwporażeniowa linii kablowej WLZ realizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania jest skuteczna dla czasów wyłączenia: tw=0,2s; 0,4s; 5s

- ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Projektowana instalacja będzie zasilana z projektowanej rozdzielnicy obwodowej TE-K, zlokalizowanej w korytarzu na 1 piętrze budynku przedszkola.

zasilane obwody:

- oświetlenia

- gniazd ogólnych

- gniazd dedykowanych (urządzenia techn. kuchni)

- urządzeń instalacji wentylacji

Przewiduje się wykonanie rozdzielnicy TE-K jako tablicy wnękowej z drzwiami IP-40,
6 rzędów, 24 moduły w rzędzie, przewidziano rezerwę 20 modułów.

W pomieszczeniach kuchennych należy wykonać instalację uziemienia oraz połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami YDY-żo 3(4)(5)1,5mm2 450/750V, ułożonymi pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych. Na rzutach budynku pokazano lokalizację opraw oraz łączników oświetlenia. Oświetlenie ogólne będzie realizowane oprawami natynkowymi, średnie natężenie oświetlenia przyjęto zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1 „Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: miejsca pracy we wnętrzach”. Oświetlenie awaryjne będzie realizowane wytypowanymi oprawami oświetlenia ogólnego AW wyposażonymi we własne źródło zasilania, w ciągach komunikacyjnych przewidziano montaż opraw ewakuacyjnych EW, oprawy te należy wyposażyć piktogramy określające kierunki ewakuacji. W pom. nr 1-15 przewiduje się montaż wentylatora kanałowego, który należy zasilić z instalacji oświetlenia z wykorzystaniem elektronicznego przekaźnika czasowego z funkcją opóźnienia wyłączenia.

- INSTALACJA GNIAZD I URZĄDZEŃ

Instalację gniazd należy wykonać przewodami YDY-żo 3(5)2,5(6)mm2 450/750V ułożonymi pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych. Na rzutach budynku pokazano lokalizację gniazd. W przypadku montażu urządzenia zasilanego napięciem innym niż przyjęte w niniejszym opracowaniu należy ułożyć właściwy przewód typu YDY-żo, 
oraz zmienić zabezpieczenie w tablicy TE.

Należy wykonać instalację zasilającą następujące urządzenia:

- urządzenia techn. kuchni (gniazda dedykowane)

- urządzenia wentylacji mechanicznej (obwody dedykowane)

- winda towarowa (obwód dedykowany)

- okna oddymiające klatki schodowe 3szt. (istn. instalacja w klatkach schodowych)

Układ sterowania wentylacją mechaniczną nie jest objęty niniejszym opracowaniem
i stanowi element instalacji wentylacji. Na etapie realizacji projektu należy skoordynować wykonanie zasilania wentylatorów z układem automatyki wentylacji, oraz z typami urządzeń wentylacyjnych.

Zasilanie wszystkich urządzeń należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, w razie konieczności należy zweryfikować typ przewodu zasilającego oraz aparat w tablicy TE-K.

- INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa obejmuje:

  - zwody poziome

  - przewody odprowadzające

  - złącza kontrolne

  - uziomy prętowe

Zwody niskie poziome należy wykonać z drutu DFeZn 8mm umieszczonego na uchwytach. Należy zapewnić trwałą ciągłość elektryczną połączeń między zwodami poziomymi. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem DFeZn8mm ułożonym
w rurach izolacyjnych (niepalnych) pod tynkiem lub warstwą ocieplenia. Na elewacji budynku (we wskazanych miejscach) na wysokości h0,3m należy zamontować złącza kontrolne odgromowe, umieszczone w puszkach. Wartość rezystancji uziemienia musi spełniać warunek: RU10. Projektowaną instalację odgromową należy połączyć
z istniejącą instalacją budynku gimnazjum i przedszkola.

- BILANS MOCY

rozdzielnica TE-K

| odbiorniki | Pi[kW] | kj | Po[kW] |
| --- | --- | --- | --- |
| oświetlenie | 4,0 | 0,7 | 2,8 |
| gniazda/urządzenia techn. | 67,8 | 0,6 | 40,7 |
| urządzenia inst. went | 1,5 | 1 | 1,5 |
| SUMA | 73,3 | - | 45 |

- ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

rozdzielnica TE-K (wg. schematu) 		– 1kpl.

kabel YKYżo5×25mm2 				– 40mb (zweryfikować)

przewód YDYżo 3×1,5mm2, 450/750V 		– wg. potrzeb

przewód YDYżo 4×1,5mm2, 450/750V		– wg. potrzeb

przewód YDYżo 5×1,5mm2, 450/750V		– wg. potrzeb

przewód YDYżo 2×2,5mm2, 450/750V		– wg. potrzeb

przewód YDYżo 3×2,5mm2, 450/750V		– wg. potrzeb

przewód YDYżo 5×2,5mm2, 450/750V		– wg. potrzeb

przewód YDYżo 5×6mm2, 450/750V		– wg. potrzeb

oprawa typ „A” 					– 46kpl.

oprawa typ „A” wersja Aw 			– 25kpl.

oprawa typ „B” 					– 24kpl.

oprawa typ „B” wersja Aw 			– 8kpl.

oprawa typ „C” wersja Aw 			– 6kpl.

oprawa typ „D” 					– 4kpl.

oprawa typ „D” wersja Aw 			– 2kpl.

oprawa „EW” podświetlająca piktogram 	– 27kpl.

gniazdo 1×230V, IP44 				– 64szt.

gniazdo 3×230/400V, IP44 			– 6szt.

łącznik oświetlenia, IP44 			– 44szt.

łącznik przyciskowy „PWP” 			– 1kpl.

drut DFeZn8 					– 170mb (zweryfikować)

pręt uziomowyStCu16 				– wg. potrzeb

złącze kontrolne odgromowe 			– 5kpl.

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inż. Maciej Lewandowski			podpis:.................................................

II. RYSUNKI

- rzut piwnicy 	– plan instalacji elektrycznej

- rzut parteru 		– plan instalacji elektrycznej

- rzut 1 piętra 	– plan instalacji elektrycznej

- rzut dachu 		– plan instalacji odgromowej

- schemat/widok rozdzielnicy TE-K

III. ZAŁĄCZNIKI

- oświadczenie projektanta

- uprawnienia budowlane projektanta

- zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 p. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst z wprowadzonymi zmianami - Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oświadczam, że niniejsze opracowanie p.t.:

„PROJEKT BUDOWLANY NADBUDOWY ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ, PRZEDSZKOLEM
I GIMNAZJUM W CELU ROZBUDOWY”

zlokalizowanego w Rzgowie przy ul. Szkolnej 3, dz. nr 1630/1
w zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej niskiego napięcia (0,4kV)

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsze opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

podpis:.................................................