| INWESTOR | GMINA RZGÓW 95-030 RZGÓW, PLAC 500-LECIA 22 |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO nr ewid. działek | SZKOŁA PODSTAWOWA, PRZEDSZKOLE I GIMNAZJUM RZGÓW, UL. SZKOLNA 3 DZ. NR EW. 1630/1 |
| TYTUŁ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY instalacji wod.-kan. |

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. BUD. | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Roman Kostyła | U.A.N.V 8388(35)88 U.A.N.IV 7342(68)91 | 07.2011r. |  |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Paweł Groberek |  | 07.2011r. |  |
| SPRAWDZIŁ |  |  | 07.2011r. |  |

- Spis zawartości opracowania.

L.p.	Spis zawartości					nr rysunku 	nr strony

1		Strona tytułowa								1

2		Spis zawartości opracowania							2

3		Opis techniczny i obliczenia							3-6

Rysunki:

4.1	Plan sytuacyjny- lokalizacja separatora			1		7

4.2	Rzut parteru – instalacja wod. – kan.				2		8

4.3	Rzut I piętra – instalacja wod. – kan.				3		9

4.4	Piony instalacji wodociągowej				4		10

- OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wod.-kan. w łączniku budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Rzgowie, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1.

- Wstęp.

  - Podstawa opracowania.

Podstawę opracowania  stanowią:

-  umowa zawarta z  Inwestorem,

-  projekt  architektoniczno – budowlany,

-  uzgodnienia rozwiązań projektowych i materiałowych  z Inwestorem,

-  uzgodnienia międzybranżowe,

-  obowiązujące normy i przepisy.

  - Zakres opracowania.

Zakresem opracowania objęty jest instalacja wod.-kan. w rozbudowywanej części łącznika budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum. Część budynku objęta opracowaniem zostaje nadbudowana o jedną kondygnację.

- Opis rozwiązań instalacji wod.-kan.

  - Kanalizacja sanitarna.

Ścieki socjalno-bytowe z części budynku objętej opracowaniem  odprowadzane będą do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic, natomiast ścieki z pomieszczeń kuchennych- ścieki tłuszczowe, będą najpierw odprowadzane do separatora tłuszczu zlokalizowanego na terenie działki, a następnie do studzienki S1 na istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej po terenie. Lokalizacja separatora tłuszczu oraz punkt włączenia pokazano na rysunku.

Poziomy z rur kanalizacyjnych PCV Ø160 x 4,0; 110x3,2 i Ø75 x 3,2 prowadzić pod stropem piwnic. Przejścia przewodów kanalizacyjnych w ścianach fundamentowych należy wykonać w rurach osłonowych PVC dla średnicy Ø75 - Ø110, Ø110 - Ø160,a dla Ø160 - Ø200. Pion odpowietrzający oraz podejścia do poszczególnych przyborów wykonać z rur PCV odpowiednich średnic.

Piony odpowietrzające wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.

Szczegóły prowadzenia przewodów, średnice pokazano w części rysunkowej opracowania.

  - Instalacja wody zimnej, ciepłej.

Instalację wodociągową włączyć do istniejących przewodów rozdzielczych z rur stalowych prowadzonych w piwnicy. Instalację wewnętrzną wykonać z rur MLC łączonych za pomocą kształtek systemowych prod. Uponor. Przewody prowadzić w warstwach wyrównawczych posadzek (izolacji cieplnej) i bruzdach ściennych.

Każdy pion należy wyposażyć w zawory odcinające na przewodach wody zimnej i ciepłej oraz zawory regulacyjne TA-therm montowane na przewodach cyrkulacyjnych.

Po zakończeniu prac montażowych całą instalację należy wypłukać i zdezynfekować. Próby szczelności przeprowadzić na ciśnienie 0,9 MPa.

PRZEPŁYW OBLICZENIOWY WODY

| Rodzaj przyboru | Ilość [szt.] | Normatywny wypływ wody [dm3/s] |  | qzw [dm3/s] | qcw [dm3/s] | q [dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qnzw | qncw |  |  |  |
| Umywalka | 7 | 0,07 | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 0,98 |
| Natrysk | 1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 |
| Zlewozmywak | 7 | 0,07 | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 0,98 |
| Miska ustępowa | 2 | 0,13 | - | 0,26 | - | 0,26 |
| Zmywarka | 1 | 0,15 | - | 0,15 | - | 0,15 |
| Zawór DN20 | 4 | 0,5 | - | 2,00 | - | 2,00 |
|  |  |  | Σ= | 3,54 | 1,13 | 4,67 |

Dobowe zapotrzebowanie wody:

a)	zdolność usługowa kuchni:		150os x 30 l/os = 4500 l

b)	dla celów sanitarnych personelu:	    6 os. x 60 l/os = 360 l

Dobowe zapotrzebowanie wody ogółem:		    = 4860 l/doba

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wody zimnej przy założeniu 8 godz. pracy na dobę wyniesie:

Qhmax = 4860 x 1,5 : 8 = ok. 900 l./godz.

W tej ilości woda ciepła (uzyskana całorocznie z kotłowni lokalnej o temp. użytkowej + 55oC stanowi ok. 50%.

Zapotrzebowanie ciepła dla przygotowania ciepłej wody wynosi:

Qcw   = q x cw x  x (tc – tz)

Qcw = 450 x 1,0 x 0,986 x (55-10) x 1,163 = 23220 W = 23,2kW.

  - Instalacja wody hydrantowej.

W rozbudowywanej części budynku przewiduje się zainstalowanie jednego hydrantu wewnętrznego 25 na piętrze. Projektuje się hydrant zawieszane typu 25H-750-B.20 z wężem o długości 20 m zakończonym prądownicą.

Zapotrzebowanie wody na cele p-poż. przy założeniu, że czynny jest hydrant 25 + 10 % zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe wynosi:

qnH25 = 1,0 dm3/s + 0,1 * 4,67 = 1,0 + 0,47 = 1,47 dm3/s =5,3 m3/h.

Instalacje wody ppoż. wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego winny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegrody. Nowo projektowane  przewody instalacji ppoż. izolować przed roszeniem otuliną Thermaflex o gr. min 9mm. Zasilanie hydrantu podłączyć na piętrze do najbliższej płuczki ustępowej.

  - Armatura i wyposażenie

W projektowanej instalacji stosować jako:

- zawory odcinające – zawory kulowe mufowe,

- zawory kątowe odcinające – zawory kulowe motylkowe,

-	baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - ścienne tradycyjne lub stojące

jednouchwytowe,

- miski ustępowe – „kompakt” np. firmy Koło,

- umywalki z postumentem i syfonem plastikowym,

  - Izolacja cieplna i antykorozyjna

Zaprojektowane przewody z tworzyw sztucznych nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewody stalowe oczyścić do 2 stopnia czystości i zabezpieczyć poprzez dwukrotne malowanie farbą podkładową czerwoną. Przewody tranzytowe stalowe, miedziowe oraz z rur PE-RT/AL/PE-RT należy ocieplić pianką PE o grubościach (wg. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008r.):

średnica wewnętrzna do 22 mm		-20 mm

średnica wewnętrzna do 22-35 mm		-30 mm

średnica wewnętrzna do 35-100 mm	-równa średnicy wewnętrznej rury

- Obliczenia.

- Dobór separatora tłuszczu- zgodnie z normą PN EN 1825-2.

Wielkość nominalną obliczono według następującego wzoru:

NS = Qs x ft x  fd x fr

gdzie:

NS - obliczana wielkość nominalna separatora,

Qs - maksymalna wartość przepływu ścieków w l/s,

ft - współczynnik uwzględniający temperaturę ścieku,

fd - współczynnik uwzględniający gęstość ścieku,

fr - współczynnik zawartości detergentów w ściekach.

Wyznaczanie maksymalnej ilości ścieków Qs w zależności od rodzaju i ilości punktów powstawania ścieków:

Qs=Σj=mj=1[n×qj×zj(n)]

gdzie:

Qs - przepływ nominalny w l/s

j - numer punktu

n - liczba punktów

m - bezwymiarowa liczba przypisana do rodzaju punktu,

qj - maksymalny przepływ w zależności od rodzaju punktu,

zj(n) - współczynnik zależny od rodzaju punktu i ich ilości,

Qs=8,4dm3s

Stąd:

NS=Qs×ft×fd×fr=8,4×1,0×1,0×1,3=10,9dm3s

Dobrano separator tłuszczu Lipumax 10/2000, prod. ACO.

Parametry dobranego separatora:

-	 przepływ nominalny:		10dm3/s

-	objętość separatora V:		0,68m3

-	pojemność tłuszczu Volej:	0,43 m3

-	pojemność osadnika Vosad:	1,33 m3

-	średnica separatora D:		2300mm

-	średnica króćca we/wy:		150mm

-	średnica włazu:			625mm.

- Próby szczelności i płukanie

Po zakończeniu prac montażowych całą instalację wody należy przepłukać i zdezynfekować podchlorynem sodu oraz poddać próbie szczelności. Przed uruchomieniem instalacji należy laboratoryjnie potwierdzić przydatność wody.

- Uwagi końcowe.

Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych – tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” z 1998 r. oraz W.T.W. i O. rurociągów z tworzyw sztucznych-      W-wa 1996 r.

Podczas robót montażowych należy przestrzegać przepisy BHP.

Po zakończeniu robót (przed zasypaniem wykopów w przypadku instalacji podziemnej i zakryciem bruzd i wykonaniem wylewek dla inst. wody) należy wykonać inwentaryzację powykonawczą instalacji.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu wymagają akceptacji biura autoryzującego projekt.

Opracował:

inż. Roman Kostyła