| INWESTOR | GMINA RZGÓW 95-030 RZGÓW, PLAC 500-LECIA 22 |
| --- | --- |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO nr ewid. działek | SZKOŁA PODSTAWOWA, PRZEDSZKOLE I GIMNAZJUM RZGÓW, UL. SZKOLNA 3 DZ. NR EW. 1630/1 |
| TYTUŁ OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY instalacji wentylacji mechanicznej |

| STANOWISKO | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPR. BUD. | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTANT | inż. Roman Kostyła | U.A.N.V 8388(35)88 U.A.N.IV 7342(68)91 | 07.2011r. |  |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. Paweł Groberek |  | 07.2011r. |  |
| SPRAWDZIŁ |  |  | 07.2011r. |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- OPIS TECHNICZNY

- BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

1. Rzut piwnic- instalacja wentylacji				1:100

2. Rzut parteru- instalacja wentylacji				1:100

2. Rzut piętra- instalacja wentylacji				1:100

opis  techniczny

do projektu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w Rzgowie, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

- Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- projekt architektoniczny i konstrukcyjny;

- obowiązujące normy i przepisy.

- Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna pomieszczeń kuchni i sąsiadujących z nią pomieszczeń technologicznych zlokalizowanych na I piętrze oraz wentylacja nawiewno wywiewna pomieszczeń technicznych i magazynowych w piwnicy przebudowywanego łącznika.

W pomieszczeniach na parterze przewiduje się wentylacje grawitacyjną- zgodnie z projektem architektury.

- Dane wyjściowe.

  - Instalacja wentylacyjna nawiewno-wyciągowa bez odzysku ciepła.

  - Nagrzewnica wodna.

  - Cykle pracy instalacji.

Centrala N1:

I	-praca w trakcie eksploatacji sali kuchni przy stałej temperaturze wewnętrznej +20oC- przyjęto ilość powietrza świeżego:

- 3200m3/h- przy włączonych okapach kuchennych

- 1300m3/h- przy wyłączonych okapach kuchennych

II	-praca poza godzinami użytkowania kuchni - temperatura dyżurna 18oC, przyjęto 60% wydajności centrali (przy wyłączonych okapach)- 780m3/h.

- Opis instalacji wentylacji.

Projektowane instalacje wentylacji mają pełnić następujące funkcje:

- wentylacja nawiewna- centrala nawiewna;

- wentylacja wywiewna- wentylatory dachowe

W tym celu projektuje się centralę nawiewną typu BD2 o wydatku Vn=3200m3/h, prod. VBW Engineering. Powietrze świeże czerpane będzie poprzez czerpnię zamontowaną po stronie ssawnej centrali. Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2m. Nawiew poprzez system kanałów i nawiewników montowanych na kanałach wentylacyjnych.

Wywiew poprzez układ kratek wywiewnych połączonych z wentylatorami dachowymi oraz poprzez okapy zamontowane w pomieszczeniu kuchni na piętrze. Wyrzut powietrza z wentylatorów dachowych pionowy.

W celu wytłumienia hałasu w instalacji wentylacyjnej, należy wyposażyć ją w tłumik akustyczny na kanale nawiewnych.

- Układ automatycznej regulacji.

Układ regulacji i sterowania dostarczany jest wraz z centralą wentylacyjną.

Pełni on następujące funkcje:

- utrzymania zadanej ilości i temperatury powietrza nawiewanego z wykorzystaniem zegara czasowego;

- kontrola zabrudzenia filtra;

- zabezpieczenie silnika wentylatora;

- zabezpieczenie nagrzewnicy.

Po zmontowaniu instalacji należy dokonać jej regulacji w celu uzyskania założonych wydatków na poszczególnych nawiewnikach. Regulacja przy pomocy przepustnic.

- Materiały.

Kanały i kształtki wentylacyjne typ A/I wykonać z blachy stalowej ocynkowanej. Połączenia kołnierzowe uszczelnić przekładkami gumowymi. Mocowanie kanałów wykonać na podporach lub podwieszeniach wg KB-1.27.8(1) i (2). Między kanał i konstrukcję mocującą stosować podkładki z płyty pilśniowej gr. 5mm.

Kanały blaszane nawiewne izolowane matami izolacyjnymi typu Klimafix firmy Rockwool mocowanymi do kanału metodą klejenia / gr. 30mm/.

- Wentylacja kuchni.

Pomieszczenie kuchni na piętrze będzie wentylowane powietrzem nawiewanym z centrali wentylacyjnej N1 poprzez układ nawiewników i wyciągane wywiewnikami na kanale wywiewnym zakończonym wentylatorem dachowym W5.

W czasie pracy urządzeń kuchennych ilość powietrza nawiewanego z centrali N1 do kuchni zostanie zwiększona. Następnie zwiększona ilość powietrza będzie wyciągana przez okapy kuchenne połączone z wentylatorami dachowymi W3 i W4. Załączenie wentylatorów dachowych W3 i W4 będzie powodowało zwiększenie ilości powietrza nawiewanego przez centralę N1 do pomieszczenia kuchni.

- Wentylacja pozostałych pomieszczeń.

Wentylacja pomieszczeń w piwnicy odbywać się będzie poprzez nawiew powietrza z centrali N1 do pomieszczenia węzła cieplnego oraz komunikacji i wywiew z pomieszczeń magazynów, pomieszczenia węzła cieplnego oraz windy.

Na piętrze w zmywalni, pomieszczeniu obróbki warzyw, pomieszczeniu socjalnym, magazynie suchym, pomieszczeniu szaf chłodniczych, WC oraz pomieszczeniu porządkowym na piętrze projektuje się kratki wyciągowe połączone kanałami wentylacyjnym z wentylatorami dachowymi W2, W6, W7, W8.

Nawiew przez infiltrację z komunikacji poprzez kratki wentylacyjne transferowe w drzwiach oraz bezpośredni nawiew z centrali wentylacyjnej N1.

- Obliczenia.

  - Ilość powietrza wentylacyjnego dla kuchni.

Ilość powietrza usuwanego przez okap I (na podstawie VDI 2052):

Vu= Vk * a	[m3/h]

a=1,2

strumień konwekcyjny:

Vk= k* QJ1/3*(z + 1,7dh)5/3 * r	[m3/h]

k=18

QJ- strumień ciepła powstający nad urządzeniem kuchennym [W]

dh=2*L*B/(L+B)	[m]

z- wysokość pomiędzy źródłem ciepła a okapem – 1,1m

r- współczynnik zmniejszający – 0,63

Strumień ciepła od urządzeń kuchennych:

  - kuchenka elektryczna z piekarnikiem 14,8kW	- 200W/kW

  - patelnia elektryczna 7,8kW			- 330W/kW

  - taboret grzewczy gazowy 9kW			- 250W/kW

  - taboret grzewczy elektryczny 5kW		- 200W/kW

QJ= Qj*b*φ

φ =0,6

Qj= 200 x 14,8 + 330 x 7,8 + 250 x 9,0 + 200 x 5,0 =8784W

QJ=14994*0,5*0,6=2635W

dh= 2 x 2,9 x 0,7 / (2,9 + 0,7)=1,13

Vk=18 x 26351/3 x (1,1 + 1,7 x 1,13)5/3 x 0,63 = 988[m3/h]

Vu=1,2 x 988=1186m3/h

Przyjęto ilość powietrza usuwanego przez okap 1200m3/h.

Ilość powietrza usuwanego przez okap II (na podstawie VDI 2052):

Vu= Vk * a	[m3/h]

a=1,2

strumień konwekcyjny:

Vk= k* QJ1/3*(z + 1,7dh)5/3 * r	[m3/h]

k=18

QJ- strumień ciepła powstający nad urządzeniem kuchennym [W]

dh=2*L*B/(L+B)	[m]

z- wysokość pomiędzy źródłem ciepła a okapem – 1,1m

r- współczynnik zmniejszający – 0,63

Strumień ciepła od urządzeń kuchennych:

  - Piec konwekcyjno-parowy 15,8kW	- 120W/kW

QJ= Qj*b*φ

φ =0,6

Qj= 120 x 15,8 =1896W

QJ=1896*0,5*0,6=568W

dh= 2 x 1,0 x 1,1 / (1,0 + 1,1)=1,05

Vk=18 x 5681/3 x (1,1 + 1,7 x 1,05)5/3 x 0,63 = 549[m3/h]

Vu=1,2 x 544=659 m3/h

Przyjęto ilość powietrza usuwanego przez okap 700m3/h.

Okapy wentylacyjne do usuwania oparów tłuszczowych należy zamontować na ścianach nad urządzeniami kuchennymi, które są głównymi emitorami oparów tłuszczowych i ciepła.

Okap powinien być wyposażony w:

- filtry tłuszczowe, których zadaniem jest wychwytywanie cząsteczek tłuszczu z powietrza usuwanego

- rynienki ociekowe, rurki spustowe;

- oświetlenie;

- zabezpieczenie przeciwpożarowe.

Okapy należy połączyć kanałami wyciągowymi z wentylatorami dachowym. Przewody wyciągowe z okapu prowadzić w pomieszczeniu pod stropem a następnie przebiciem przez strop do wentylatorów dachowych W3 i W4. Przewody na całej długości izolować płytami ppoż. o EI60 firmy np. Promat. Przewody prowadzone na dachu wykonać z twardej płyty, a następnie zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Wyrzut powietrza z wentylatora dachowego pionowy.

  - Obliczenie zapotrzebowania ciepła dla nagrzewnicy.

- temperatura zewnętrzna  tz = -20 0C

- temperatura wewnętrzna tw = 20 0C

- temperatura powietrza nawiewanego  tn =  200C

- parametry czynnika grzewczego: 80/600C

centrala N1:

- (ilość powietrza świeżego 3200m3/h)

Qn = 3200 x 1,2 x 1,005 x [20 – (-20)] / 3600 = 43kW.

Zasilanie nagrzewnicy z istniejącej kotłowni w budynku szkoły.

- Zagadnienie ochrony przeciwpożarowej.

Wszystkie przewody wentylacyjne będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i kanałów okrągłych typu SPIRO, np. Lindab Safe Click, prod. Lindab.

Dla pomieszczeń wind towarowych należy zamontować w ścianie zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP 100, prod. Mercor. Lokalizacja zaworów zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

Przejścia kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane o odpowiedniej odporności ogniowej należy zabezpieczyć klapami przeciwpożarowymi mcr FID S, prod. Mercor. Lokalizacja klap pokazana na rysunkach.

- Wytyczne wykonania.

Kanały wentylacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W prowadzonych rurociągach należy wykonać otwory rewizyjne umożliwiające inspekcję oraz okresowe czyszczenie instalacji. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnej typu: anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne należy bezwzględnie wyposażyć w elementy zapewniające możliwości wykonania regulacji przepływu powietrza. Wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia, wykonania pomiarów i regulacji instalacji wentylacyjnej obejmującej wydajność i temperaturę powietrza wentylacyjnego dla wszystkich układów.

Przewody wentylacyjne należy montować w odległości od przegród budynku umożliwiającej wykonanie połączeń poprzecznych. Przejścia przewodów przez przegrody powinny mieć wymiar o 50 do 100mm większy od wymiarów zewnętrznych przewodów.

Mocowanie przewodów do przegród wykonać jako typowe, przenoszące obciążenia wynikające z wagi samych przewodów, materiałów izolacyjnych, elementów składowych podpór i podwieszeń i elementów niezależnych instalacji.

Przewody wentylacyjne nawiewne należy izolować izolacja z wełny mineralnej. Przewody biegnące na zewnątrz izolować na całej długości instalacji z wykorzystaniem płaszcza z blachy zabezpieczonej przed korozją.

- Wytyczne elektryczne.

Uwaga:

- Wentylatory wyciągowe należy sprzężyć z pracą centrali nawiewnej N1.

Dane elektryczne urządzeń:

- centrala wentylacyjna BD2, prod. VBW- układ N1

V=400V		0,75kW

- wentylator dachowy CTV T/4-225, prod. Venture Ind.- wentylator W3

V=400V		0,18kW

- wentylator dachowy CTV T/4-200, prod. Venture Ind.- wentylatory W4

V=400V		0,13kW

- wentylator dachowy RF/4-125, prod. Venture Ind.- wentylator W1, W7, W8, W9

V=230V		0,04kW

- wentylator dachowy RF/2-125, prod. Venture Ind.- wentylatory W5 i W6

V=230V		0,08kW

- wentylator dachowy RF/2-160, prod. Venture Ind.- wentylator W2

V=230V		0,09kW

- wentylator łazienkowy DECOR 100, prod. Venture Ind.

V=230V		13W

- Wytyczne budowlane.

W ramach zadania należy wykonać niżej zestawione roboty budowlane.

- wykonać przebicia pod kanały wentylacyjne,

- naprawić przebicia w przegrodach po montażu kanałów wentylacyjnych.

- wykonać konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną N1.

- Uwagi.

Całość robót montażowych wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Instalacje sanitarne i przemysłowe cz. II”.

Opracował:

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

| Nr |  | Nazwa pom. | F (m2) | H (m) | V (m3) | Ilość osób/ | ilość pow. | Ilość pow. | Krotność wymian |  | Urzadz. Wentylacyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pom. |  |  | pow. | wysokość | kubatura | kabin/pis. | nawiew. | wywiew. | kn | kw |  |
|  |  |  |  |  |  |  | m3/h | m3/h | w/h | w/h |  |
| PIWNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1.01 |  | Winda towar. | 2,6 | 2,6 | 6,6 |  | - | 30 | - | 4,5 | went.dach. W1 |
| -1.02 |  | Mag. Warzyw | 6,2 | 2,6 | 16,1 |  | - | 50 | - | 3,1 | went.dach. W2 |
| -1.03 |  | Mag. Zasobów | 5,3 | 2,6 | 13,8 |  | - | 50 | - | 3,6 | went.dach. W2 |
| -1.04 |  | Magazyn | 5,3 | 2,6 | 13,8 |  | - | 50 | - | 3,6 | went.dach. W2 |
| -1.06 |  | Węzeł cieplny | 28,0 | 2,6 | 72,8 |  | 120 | 120 | 1,6 | 1,6 | centala N1/went.dach. W2 |
| -1.07 |  | Komunikacja | 11,0 | 2,6 | 28,6 |  | 180 | - | 6,3 | - | centala N1/went.dach. W2 |
| razem |  |  |  |  |  |  | 300 | 300 |  |  |  |
| I PIĘTRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.03 | Pom. Socjalne |  | 6,8 | 3,0 | 20,4 | 1 | 120 | 120 | 5,9 | 5,9 | centala N1/went.dach. W2 |
| 1.04 | Obróbka warzyw |  | 8,7 | 3,0 | 26,1 | 1 | 100 | 100 | 3,8 | 3,8 | centala N1/went.dach. W8 |
| 1.05 | WC pracown. |  | 2,5 | 3,0 | 7,5 | - | - | 50 | - | 6,7 | went.dach. W9 |
| 1.06 | Pom. Porządk. |  | 1,3 | 3,0 | 3,9 | 5 |  | 30 | 0,0 | 7,7 | went.dach. W9 |
| 1.07 | Komunikacja |  | 7,2 | 3,0 | 21,6 | 1 | 80 | - | 3,7 | - | centrala N1 |
| 1.08 | Winda |  | 2,6 | 3,0 | 7,8 | 1 | - | 30 | - | 3,8 | went.dach W1 |
| 1.09 | Pom. Chłodn. |  | 8,0 | 3,0 | 24,0 | - | - | 50 | - | 2,1 | went.dach W7 |
| 1.10 | Komunikacja |  | 7,0 | 3,0 | 21,0 | - | 100 | - | 4,8 | - | centrala N1 |
| 1.11 | Mag. Suchy |  | 3,1 | 3,0 | 9,3 | 2 | - | 50 | - | 5,4 | went.dach W7 |
| 1.12 | Zmywalnia |  | 9,2 | 3,0 | 27,6 | 1 | 300 | 300 | 10,9 | 10,9 | centrala N1/went.dach. W6 |
| 1.13 | Kuchnia |  | 29,5 | 3,0 | 88,5 | - | 2200 | 2200 | 24,9 | 24,9 | centala N1/went.dach. W3, W4, W5 |
| razem |  |  |  |  |  |  | 2900 | 2930 |  |  |  |