„EL-PROJEKT”                         MGR INŻ. JAN TYBURCZY    .

Zakład Projektowania, Wykonawstwa i Nadzoru Budowlanego

91-360 Łódź ul. Boksytowa 55

tel.(0-42) 213-10-03, 600-360-216, 602-442-954

NIP 727-100-29-25                                                                      REGON  470027584

Zleceniodawca: Urząd Miejski w Rzgowie

95-030 Rzgów Pl. 500-Lecia 22

Tytuł opracowania:  Projekt budowlany sieci oświetlenia ulic w Rzgowie ulica Łódzka

na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Bema.

Adres obiektu:   Rzgów ul. Łódzka od ulicy Kopernika do ulicy Bema.

Projektant:   mgr inż. Jan Tyburczy upr. 415/74/Łm

nr wpisu w ewidencji Ł.O.I.I.B. ŁOD/IE/0219/02.

Łódź, maj 2007 r.

- 2 -

SPIS TREŚCI:

- Protokół Z.U.D.P.

- Warunki przyłączenia urządzeń elektrycznych i instalacji nr TG-P/TC/5260600376

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ŁZE S.A.

- Opis techniczny

- Obliczenia parametrów oświetlenia (program komputerowy)

- Rysunki:

Rys. 1  Projekt oświetlenia ulicy Łódzkiej w Rzgowie na odcinku od ulicy

Kopernika do ulicy Bema. Część I

Rys. 2  Projekt oświetlenia ulicy Łódzkiej w Rzgowie na odcinku od ulicy

Kopernika do ulicy Bema. Część II

Rys. 3  Schemat ideowy sieci oświetlenia ul. Łódzkiej

- Inne dokumenty związane

- 11 -

4.0. OPIS TECHNICZNY:

4.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicy

ulicy Łódzkiej w Rzgowie na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Bema.

4.2. Podstawa opracowania:

Projekt opracowano w oparciu o następujące normy i dokumenty:

- Techniczne warunki przyłączenia urządzeń do sieci wydane przez Łódzki Zakład Energetyczny S.A. nr TG-P/TC/5260600376/3873706.

- Umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. Nr 5360700003.

- Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rzgów

- Mapę sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych

- Obowiązujące Normy i Przepisy w szczególności normę PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne Linie Kablowe” i PN-EN13201:2005 (U) ”Oświetlenie Dróg Publicznych”

- Katalog opraw oświetleniowych Philips Lighting Poland.

4.3. Zakres opracowania:

Projekt obejmuje:

- Wybudowanie nowego odcinka sieci kablowej oświetleniowej wzdłuż ulicy Łódzkiej od istniejącego oświetlenia przy ulicy Kopernika do ulicy Bema, jako obwodu zasilanego z nowej szafy oświetlenia ulicznego SOU-3/RO/F

- Budowę nowej szafy oświetlenia ulicznego SOU-3/RO/F zasilanej kablem YAKY 4x50 mm2 , ze stacji 30 738 Rzgów ul.Łódzka 15, rozdzielnia nn pole nr 10.

- 12 -

4.4. Szafa oświetlenia ulicznego:

Jako rozdzielnię oświetlenia ulic należy zastosować Szafę oświetlenia ulicznego SOU-3/RO/F firmy INCOBEX usytuowaną jak na rysunku nr 2.

W celu zasilenia Szafy oświetlenia ulicznego należy z rozdzielni nn stacji 30738, pole nr 10, ułożyć kabel YAKY 4 x 50 mm2 trasą jak na rysunku nr 2 oraz normą oraz normą PN-76-05125.

Przy wyjściu ze stacji i przy skrzyżowaniu z ulicą Łódzką kabel osłonić rurą „AROT” DVK 75 o długości 30 m. Całkowita długość kabla zasilającego wynosi około 40 m.

W szafie należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RBK-00 z wkładkami bezpiecznikowymi topikowymi zwłocznymi o prądzie 20A, jako zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik energii czynnej typu C-52 oraz wyłącznik instalacyjny nadmiarowy o wartości prądu 10 A, jako zabezpieczenie główne instalacji.

W oddzielonej części szafy oświetleniowej projektuje się umieszczenie aparatury sterującej ( zegar astronomiczny PSO-02, stycznik SM363) i zabezpieczającej ( rozłączniki RBK-00, ochronnik od  skutków przepięć atmosferycznych i łączeniowych V25-B/3)obwody oświetlenia ulicznego.

W drzwiczkach części licznikowej należy zamontować okienko do odczytu wskazań liczydła.

4.5. Kablowa sieć oświetleniowa ulicy Łódzkiej:

W celu oświetlenia ulicy Łódzkiej, na odcinku od ul. Kopernika do ulicy Bema, należy wyprowadzić z projektowanej szafy oświetlenia ulic obwód kablowy.

Obwód ten projektuje się wykonać w układzie trójfazowym, kablem YAKY 4x35 mm2, zgodnie z trasą pokazaną na rysunku Nr 1 oraz normą oraz normą PN-76-05125, oznaczonym oznacznikami o treści:„ Kabel YAKY 4x35 oświetlenia ulic SOU obwód nr I”, z zachowaniem przepisowych odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami i budowlami.

Na całej trasie kabel należy ułożyć na głębokości 0,5 m, na 10 cm podsypce z piasku i przykryć go warstwą piasku tej samej grubości a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości, co najmniej 15 cm. Na niej umieścić folię z tworzywa sztucznego koloru

- 13 -

niebieskiego. Odległość folii od kabla powinna wynosić, co najmniej 25 cm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym, odpowiednio go zagęszczając.

Pod wjazdami na posesje kabel osłonić rurą „ AROT” DVK 75 o długości większej o 0,5 m z każdej strony, od szerokości wjazdu.

Przy skrzyżowaniach z ulicą Bema kabel osłonić rurą „AROT” DVK 75 o długości 15 m (rys. Nr 1).

Przy skrzyżowaniach z wodociągiem, kanalizacją sanitarną i telefoniczną oraz inymi kablami elektroenergetycznymi, kabel osłonić rurą „AROT” DVK 75 o odpowiedniej długości (rys. Nr 1).

Przy latarniach pozostawić zapas kabla o długości  1,0 m.

Kabel należy układać w wykopie linią falistą z zapasem ok.1-3 % długości wykopu.

Łączna długość kabla w obwodzie I wyniesie około 790 m.

4.6. Dobór osprzętu oświetlenie ulicy Łódzkiej:

Ulica Łódzka w Rzgowie na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Bema zgodnie z miejscowym szczegółowym planem zagospodarowania oznaczona jest jako droga powiatowa, klasy Z (zbiorcza) „7KZ”.

Ulica ta posiada jezdnię asfaltową ciemną (R3) o szerokości 6,0 m. Chodników aktualnie nie posiada. Otoczenie jezdni jest ciemne.

Zgodnie z normą PN-EN13201:2005 (U) ”Oświetlenie Dróg Publicznych” drogę zaliczono do klasy oświetlenia ME 4a o następujących wymaganiach: L min. = 0,75 cd/m2, Uo min. = 0,4, UI min. = 0,6, TI max. = 15 %, SR min. = 0,5.

- 14 -

Zgodnie z normą PN-EN13201:2005 (U) ”Oświetlenie Dróg Publicznych” przeprowadzono obliczenia przy pomocy programu DIALux 4.3, w oparciu o oprawy produkowane przez firmę Philips Lighting Poland, stanowiące załącznik do niniejszego opracowania.

Zgodnie z obliczeniami wykonanymi przy pomocy programu DIALux 4.3, stanowiącymi załącznik do niniejszego opracowania projektuje się, na odcinku ulicy Łódzkiej, umieszczenie  stalowych słupów oświetleniowych rurowych typu S-100SRwG/4 o wysokości H= 10 m, z wysięgnikami jednoramiennymi typu St-X/SRw/4/H10 15o W=2,5 m produkcji Elektromontażu Rzeszów S.A. Na wysięgnikach projektuje się zainstalowanie oprawy SGS 102 „MALAGA”. ze źródłem SON-PP 150W, od strony jezdni. ( Philips).

Wnęki słupów wyposażone będą w tabliczki bezpiecznikowe szczelne IP43.

Każdą oprawę należy zabezpieczyć bezpiecznikiem topikowym o wartości 4A.

Połączenie oprawy z tabliczką bezpiecznikową wykonać przewodem OWY 2x1,5 mm2/750V.

Słupy należy rozmieścić zgodnie z rysunkiem nr 1 i 2.

4.7. Ochrona przeciwporażeniowa:

Układ pracy sieci TNC.

Projektowane oprawy posiadają drugi stopień ochronności i nie wymagają ochrony dodatkowej .Ochrony wymagają słupy i wysięgniki dlatego każdy słup należy uziemić. Wartość oporności uziemienia nie może przekraczać 5,0 .

W tym celu na całej trasie, równolegle z kablem należy ułożyć w ziemi bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 25x4 mm Będzie ona przyłączona do zacisku uziemiającego każdego słupa oświetleniowego. Zacisk uziemiający będzie połączony z zaciskiem PE w tabliczce bezpiecznikowej, przewodem LY 16 mm2. Bednarkę należy połączyć z szyną PEN w Szafie oświetlenia ulic.

- 15 -

4.8. Obliczenia techniczne:

Obliczenia techniczne wykonano przy użyciu programu komputerowego OBL.200 a wyniki

przedstawiono w tabelach.

4.8.1.Obliczenia dla obwodu nr I ze stacji 30 738  latarnie L1 do L21

Moc zainstalowana równa mocy szczytowej

P = 21 x 169 W = 3549 W

Prąd znamionowy przy zasilaniu trójfazowym i cos  = 0,93

P                                  3549

Jo  =   - - - - - - - - - - - -  =   - - - - - - - - - - - - - - -  = 5,5 A

 3 x U x cos               3 x 400 x 0,93

uwzględniając współczynnik rozruchu kr = 1,5

Jo = 1,5 x 5,5 = 8,26 A.

W rozdzielni oświetlenia ulic należy zastosować zabezpieczenia WT-00gG 10 A

##### Spadek napięcia w obwodzie nr I

200

 Un% = --------------------- x (169x101 + 338x101 + 507x106 + 676x111 + 845x111 +

33 x 35 x 2302

1014x110 +1183 x110) = 1,7 %

Spadek napięcia dopuszczalny.

Uwagi końcowe:

1.Wszystkie prace ziemne i montażowe winny być prowadzone pod nadzorem osoby upraw-

nionej i po uzyskaniu zgody poszczególnych właścicieli terenu.

2.Prace wymagające wyłączenia urządzeń lub dopuszczenia do pracy, winny być poprzedzone

uzgodnieniem terminu ( z wyprzedzeniem 14 dni ) w O.Z.S. Pabianice i Odziale Oświetlenia Ulic.