SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot inwestycji	2

2.	Inwestor	2

3.	Przedmiot i zakres opracowania	2

4.	Instalacja c.o.	2

4.1	Opis instalacji c.o.	2

4.2	Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna	2

4.3	Wytyczne wykonania i odbioru	2

4.4	Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych	3

4.4.1	Instalacja c.o. w budynku projektowanym	3

4.4.2	Instalacja c.o. w budynku istniejącym	4

5.	Kotłownia	5

5.1	Kocioł	5

5.2	Paliwo	5

5.3	Instalacja gazu	5

5.4	Zabezpieczenie instalacji i stabilizacja ciśnienia.	5

5.5	Uzupełnienie wody w zładzie	5

5.6	Odprowadzenie spalin	5

5.6.1	Przygotowanie c.w.g.	5

5.7	Wentylacja budynku	6

5.8	Wentylacja i obciążenie cieplne kubatury kotłowni	6

5.8.1	Wentylacja nawiewna (wg PN-B-02431-1-1999)	6

5.8.2	Wentylacja wywiewna (wg PN-B-02431-1-1999)	6

5.8.3	Obciążenie cieplne kubatury kotłowni	6

5.9	Oświetlenie naturalne kotłowni	6

5.10	Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu w kotłowni	6

5.11	Studzienka schładzająca w kotłowni	7

5.12	Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna	7

5.13	Wytyczne zabezpieczenia p-poż. kotłowni	7

5.14	Wytyczne odbioru	7

5.15	Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych	8

5.15.1	Część cieplna kotłowni	8

5.15.2	Automatyka	9

5.15.3	Kominy	9

6.	Agregat prądotwórczy	10

6.1	Opis techniczny	10

6.2	Wytyczne odbioru	10

6.3	Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych	10

7.	Instalacja wentylacji	11

7.1	Opis techniczny	11

7.2	Wykaz urządzeń i materiałów podstawowych	11

7.2.1	Sieć nawiewna	11

7.3	Sieć wywiewna	12

7.4	Wytyczne odbioru	14

8.	Instalacja klimatyzacji chłodniczej letniej	15

8.1	Opis techniczny	15

8.2	Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych	15

8.2.1	Pomieszczenia biurowe	15

8.2.2	Pomieszczenie UPS (piwnica)	16

8.3	Wytyczne odbioru	16

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa Urzędu Gminy Rzgów przy Pl. 500-lecia 22 w Rzgowie.

# Inwestor

Urząd Gminy Rzgów przy Pl. 500-lecia 22 w Rzgowie.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru następujących instalacji:

- centralnego ogrzewania

- kotłowni

- agregatu prądotwórczego

- wentylacji

- chłodniczej dla klimatyzacji letniej

w budynku Urzędu Gminy Rzgów.

# Instalacja c.o.

## Opis instalacji c.o.

Zapotrzebowanie ciepła			76,3 kW

Ciśnienie konieczne				20 kPa

Parametry czynnika grzejnego		70/55C

Rury						stalowe i miedziane

Grzejniki					CosmoNova i CosmoNova V

Zawory grzejnikowe				termoregulacyjne Danfoss

Regulacja przepływu				nastawy zaworów grzejnikowych.

Odpowietrzenie instalacji	odpowietrzniki automatyczne na najdalszych i najwyższych grzejnikach typu KV

## Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Czyszczenie	rurociągi i konstrukcje wsporcze czyścić szczotkami drucianymi do II stopnia czystości.

Malowanie		dwukrotnie, pędzlem, farbą CEKOR R.

Izolacja	rury izolować łubkami z pianki poliuretanowej twardej, armaturę kształtkami z pianki j.w.

## Wytyczne wykonania i odbioru

Po zakończeniu montażu instalację należy:

- wypłukać

- wykonać ciśnieniową próbę szczelności

- wykonać 72-godzinny ruch próbny przy możliwych do osiagnięcia parametrach

Próbę ciśnieniową instalacji c.o. wykonać na ciśnienie 0,8 MPa.

Odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych. Warszawa maj 2003 r.” zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

## Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych

### Instalacja c.o. w budynku projektowanym

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Grzejnik stalowy płytowy CosmoNova |  |  |
| 1 | 33KV900/1000 | 2 |  |
| 2 | 22KV600/1400 | 2 |  |
| 3 | 22KV600/1200 | 4 |  |
| 4 | 22KV600/920 | 1 |  |
| 5 | 22KV600/800 | 2 |  |
| 6 | 22KV600/720 | 2 |  |
| 7 | 11KV300/400 | 1 |  |
| 8 | 22KV600/1400 L | 1 |  |
| 9 | 22KV600/1200 L | 1 |  |
| 10 | 22KV600/1000 L | 2 |  |
| 11 | 22KV600/920 L | 2 |  |
| 12 | 22KV600/800 L | 1 |  |
| 13 | 22KV600/720 L | 1 |  |
| 14 | 22KV600/520 L | 1 |  |
| 15 | 22K600/1400 | 1 |  |
| 16 | 22K600/1200 | 3 |  |
| 17 | 22K600/1000 | 1 |  |
| 18 | 22K600/920 | 6 |  |
| 19 | 22K600/800 | 2 |  |
| 20 | 22K600/720 | 1 |  |
| 21 | 22K600/520 | 2 |  |
| 22 | 22K600/400 | 4 |  |
| 23 | 11K400/520 | 1 |  |
| 24 | Zawór grzejnikowy prosty typ RTD-N 15 | 21 | Danfoss |
|  | z głowicą termostatyczną |  |  |
| 25 | Zawór odcinający prosty typ RLV 15 | 21 | Danfoss |
| 26 | Głowica termostatyczna do grzejników typu KV | 23 |  |
|  | Zawór kulowy gwintowany ze spustem |  |  |
| 27 |  32 | 12 |  |
| 28 |  25 | 2 |  |
| 29 |  20 | 6 |  |
| 30 |  15 | 10 |  |
|  | Rura stalowa ze szwem czarna z mat. 10BX |  |  |
|  | wg PN-74/H-74200 |  |  |
| 31 |  50 | 35 mb |  |
| 32 |  32 | 120 mb |  |
| 33 |  25 | 65 mb |  |
| 34 |  20 | 60 mb |  |
| 35 |  15 | 90 mb |  |
|  | Rury miedziane |  |  |
| 36 | 22x1 | 25 |  |
| 37 | 18x1 | 30 |  |
| 38 | 15x1 | 120 |  |

|  | Kompensatory mieszkowe HS6 |  | Meibes |
| --- | --- | --- | --- |
| 39 | 22x1 | 4 |  |
| 40 | 18x1 | 2 |  |
| 41 | 15x1 | 16 |  |
| 42 | Listwa przypodłogowa kompletna | 40 mb | Meibes |

### Instalacja c.o. w budynku istniejącym

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Grzejnik stalowy płytowy CosmoNova |  |  |
| 51 | 22KV600/1200 | 3 |  |
| 52 | 22KV600/920 | 2 |  |
| 53 | 22KV600/720 | 4 |  |
| 54 | 22KV600/520 | 1 |  |
| 55 | 11KV400/520 | 1 |  |
| 56 | 22KV600/1400 L | 1 |  |
| 57 | 22KV600/1000 L | 1 |  |
| 58 | 22KV600/920 L | 4 |  |
| 59 | 22KV600/800 L | 1 |  |
| 60 | 22KV600/600 L | 4 |  |
| 61 | 22KV600/400 L | 1 |  |
| 62 | 11KV400/400 L | 2 |  |
| 63 | 22K600/520 | 2 |  |
| 64 | 22K600/400 | 3 |  |
| 65 | 11K400/520 | 1 |  |
| 66 | Zawór grzejnikowy prosty typ RTD-N 15 | 6 | Danfoss |
|  | z głowicą termostatyczną |  |  |
| 67 | Zawór odcinający prosty typ RLV 15 | 6 | Danfoss |
| 68 | Głowica termostatyczna do grzejników typu KV | 25 |  |
|  | Zawór kulowy gwintowany ze spustem |  |  |
| 69 |  32 | 2 |  |
| 70 |  25 | 2 |  |
| 71 |  15 | 4 |  |
|  | Rura stalowa ze szwem czarna z mat. 10BX |  |  |
|  | wg PN-74/H-74200 |  |  |
| 72 |  32 | 15 mb |  |
| 73 |  25 | 10 mb |  |
| 74 |  15 | 25 mb |  |
|  | Rury miedziane |  |  |
| 75 | 22x1 | 55 mb |  |
| 76 | 18x1 | 110 mb |  |
| 77 | 15x1 | 70 mb |  |
|  | Kompensatory mieszkowe HS6 |  | Meibes |
| 78 | 22x1 | 6 |  |
| 79 | 18x1 | 16 |  |
| 80 | 15x1 | 8 |  |
| 81 | Listwa przypodłogowa kompletna | 85 mb | Meibes |

# Kotłownia

## Kocioł

Logamax plus GB112 firmy Buderus		2 szt

wydajność cieplna kotła				Q = 60 kW

ciśnienie dopuszczone				p = 0,3 MPa

sprawność gwarantowana				 = 103%

## Paliwo

Paliwem dla kotłów będzie gaz ziemny GZ-50 o nast. charakterystyce:

- wartość opałowa			Wu = 33 500 kJ/Nm3 (8 000 kcal/Nm3)

- gęstość				 = 0,73 kg/Nm3

- liczba Wobbego			50 MJ/Nm3

- temperatura zapłonu			640 - 8000C

- temperatura wrzenia			161,50C

- temperatura krzepnięcia		182,50C

- temperatura krytyczna		82,50C

- temperatura płomienia		2065,00C

- granice wybuchowości z powietrzem

dolna		5% obj.

górna		15% obj.

## Instalacja gazu

Doprowadzenie gazu do kotłowni i instalacja gazu w kotłowni jest przedmiotem odrębnego projektu.

W dostawie kotła jest blok zaworów gazowych z nastawialnym regulatorem ciśnienia.

## Zabezpieczenie instalacji i stabilizacja ciśnienia.

Do zabezpieczenia instalacji przed wzrostem ciśnienia zaprojektowano naczynie wzbior-cze przeponowe N80/3,0 bar firmy REFLEX.

## Uzupełnienie wody w zładzie

Uzupełnianie wody w zładzie - ręcznie, wodą wodociągową.

## Odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin zaprojektowano dwa kominy jednościankowe ze stali szlachetnej typ MKKS dla kotłów kondensacyjnych o średnicy wewnętrznej 80 mm firmy MK Żary prowadzone w kanałach w ścianach budynku.

Wysokość kominów		9,45 m npt

Długość kominów		11 943 mm

### Przygotowanie c.w.g.

Do przygotowania c.w.g. zaprojektowano podgrzewacz pojemnościowy SU160W o poj. 160 dm3 i wydajności trwałej max. 335 l/h (19,5 kW).

## Wentylacja budynku

Wentylacja obiektu jest tematem odrębnego projektu.

## Wentylacja i obciążenie cieplne kubatury kotłowni

### Wentylacja nawiewna (wg PN-B-02431-1-1999)

Powierzchnia otworu nawiewnego powinna wynosić 5 cm2 na każdy kilowat nominalnej mocy cieplnej kotłów.

Wymagana powierzchnia netto otworu nawiewnego:	FN = 5 x 120 = 600 cm2

Zaprojektowano kanał nawiewny o przekroju 40 x 30 cm (1200 cm2 brutto) umieszczony obok okna. Wylot kanału na wys. 30 cm nad podłogą kotłowni.

Kanał ujęto w części budowlanej projektu.

### Wentylacja wywiewna (wg PN-B-02431-1-1999)

Powierzchnia otworu wywiewnego powinna wynosić co najmniej połowę powierzchni otworu nawiewnego.		FW = 0,5 x FN = 0,5 x 600 = 300 cm2

Do wyciągu powietrza z kotłowni będą służyć dwa kanały wywiewne o wymiarach 14x14 cm i przekroju 196 cm2 każdy umieszczone w najwyższych punktach kotłowni.

### Obciążenie cieplne kubatury kotłowni

Moc cieplna kotłowni				120 kW

Powierzchnia kotłowni			23,96 m3

Średnia wysokość kotłowni			2,40 m

Kubatura kotłowni				57,50 m3

Obciążenie cieplne kubatury kotłowni	2,09 < 4,65 kW/m3

## Oświetlenie naturalne kotłowni

Powierzchnia kotłowni			23,96 m2

Wymagana powierzchnia okna		23,9615 = 1,60 m2

Przyjęto okno o wymiarach 1,80x0,90 m (1,62 m2).

## Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu w kotłowni

W celu zabezpieczenia przed skutkami wycieku gazu zaprojektowano aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej.

W skład ASBIG wchodzą:

- detektor gazu umieszczony nad kotłami na suficie kotłowni

- moduł alarmowy

- sygnał optyczny i akustyczny przekroczenia stężenia metanu w kotłowni

- kurek kulowy odcinający dopływ gazu z głowicą samozamykającą

Próg kalibracji detektora - 1% stężenia metanu w powietrzu.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia metanu w kotłowni podany będzie sygnał optyczny i akustyczny.

Zabezpieczenie przed wyciekiem gazu ujęto w projekcie instalacji gazowej.

## Studzienka schładzająca w kotłowni

Pojemność wodna największego kotła wynosi 3,6 dm3.

Zaprojektowano studzienkę schładzającą o średnicy 600 mm.

## Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja termiczna

Czyszczenie	rurociągi i konstrukcje wsporcze czyścić szczotkami drucianymi do II stopnia czystości.

Malowanie		dwukrotnie, pędzlem, farbą CEKOR R.

Izolacja	rury izolować łubkami z pianki poliuretanowej twardej, armaturę kształtkami z pianki j.w.

## Wytyczne zabezpieczenia p-poż. kotłowni

Projekty branżowe należy wykonać zgodnie z punktem 7.2.1.  7.2.3. i 7.3. „Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe - wydanie II” wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 2000 i zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Kotłownię należy wyposażyć w następujący podręczny sprzęt gaśniczy:

- gaśnica proszkowa lub śniegowa o masie środka gaśniczego 6 kg

- koc z włókna szklanego

umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wyłącznik przeciwpożarowy prądu oznakować zgodnie z PN-92/N-01256.

Przejścia rurociągów przez ściany i strop kotłowni należy uszczelnić masą ognioodporną MG-III firmy PROMAT.

## Wytyczne odbioru

Po zakończeniu montażu instalację należy:

- wypłukać

- wykonać ciśnieniową próbę szczelności

- wykonać 72-godzinny ruch próbny przy możliwych do osiagnięcia parametrach

Próbę ciśnieniową instalacji wodnej kotłowni wykonać na ciśnienie 0,8 MPa bez naczynia wzbiorczego przeponowego.

Odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych. Warszawa maj 2003 r.” zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Kotłownię należy wyposażyć w:

- instrukcje obsługi

- schematy instalacyjne

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych

## Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych

### Część cieplna kotłowni

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kocioł wodny kondensacyjny Logamax plus GB112 Q = 60 kW p = 3 bar z urządzeniem do neutralizacji kondensatu | 2 | Buderus |
| 2 | Podgrzewacz c.w. SU160W | 1 | Buderus |
| 3 | Sprzęgło hydrauliczne 2A | 1 | Instal Rzeszów |
| 4 | Naczynie wzbiorcze przeponowe N80/3 bary Ciśnienie wstępne 1,0 bar | 1 | REFLEX |
| 5 | Pompa obiegowa c.o. typ 32POPt60B | 1 | LFP Leszno |
| 6 | Pompa obiegowa went. typ 25POr60C | 2 | LFP Leszno |
| 7 | Pompa obiegowa c.w. typ 25POr40C | 2 | LFP Leszno |
| 8 | Pompa cyrkulacyjna typ 20PWr45C | 2 | LFP Leszno |
| 9 | Mieszacz DR40GMLA z napędem VMM20 | 1 | HONEYWELL |
| 10 | Zawór bezpieczeństwa Dn 25 typ Si 2501 nastawa - 0,60 MPa czynnik - woda | 1 |  |
| 11 | Zawór przelewowy AVDO25 | 2 | Buderus |
|  | Zawór kulowy gwintowany |  |  |
| 12 | Dn 50 | 6 |  |
| 13 | Dn 32 | 24 |  |
| 14 | Dn 25 | 6 |  |
| 15 | Dn 20 | 4 |  |
| 16 | Dn 15 | 15 |  |
|  | Filtr siatkowy gwintowany |  |  |
| 17 | Dn 50 | 2 |  |
| 18 | Dn 32 | 6 |  |
| 19 | Dn 25 | 1 |  |
| 20 | Dn 20 | 2 |  |
| 21 | Dn 15 | 1 |  |
|  | Zawór zwrotny gwintowany typ 601 |  | SOCLA |
| 22 | Dn 50 | 1 |  |
| 23 | Dn 32 | 6 |  |
| 24 | Dn 25 | 1 |  |
| 25 | Dn 20 | 2 |  |
| 26 | Dn 15 | 1 |  |
| 27 | Kurek manometr. fig. 528 | 18 |  |
| 28 | Rurka syfonowa P-2-21,3x4/R35 | 18 | PN-83/M-42308 |
| 29 | Manometr spręż. M160-R/0-0,6/1,6 | 13 |  |
| 30 | Manometr spręż. M160-R/0-1,0/1,6 | 5 |  |
| 31 | Odpowietrznik automatyczny Dn 15 | 8 | TACO |
| 32 | Zawór antyskażeniowy HA 216 25 | 1 | Socla |

|  | Rura stalowa ze szwem czarna z mat. 10BX |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | wg PN-74/H-74200 |  |  |
| 33 |  80 | 2 mb |  |
| 34 |  50 | 12 mb |  |
| 35 |  65 | 12 mb |  |
| 36 |  32 | 18 mb |  |
| 37 |  25 | 6 mb |  |
| 38 |  15 | 6 mb |  |
|  | Rura stalowa ze szwem ocynk. z mat. 10BX |  |  |
|  | wg PN-74/H-74200 |  |  |
| 39 |  25 | 6 mb |  |
| 40 |  20 | 6 mb |  |
| 41 |  15 | 6 mb |  |
| 42 | Stal kształtowa | 500 kg |  |

### Automatyka

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 61 | Regulator pogodowy LOGAMATIC 4112 | 1 | Buderus |
| 62 | Moduł funkcyjny FM442 | 1 | Buderus |
| 63 | Moduł funkcyjny FM441 | 1 | Buderus |
| 64 | Czujnik temp. zewnętrznej FA | 1 | Buderus |
| 65 | Czujnik temperatury FK | 1 | Buderus |
| 66 | Zestaw czujnika FV/FZ | 2 | Buderus |
| 67 | Tuleja pomiarowa | 2 | Buderus |
| 68 | Czujnik temp. ciepłej wody FB | 1 | Buderus |

### Kominy

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 81 82 | Komin typ MKKS D = 80 mm L = 11 943 mm | 2 | MK Żary |

# Agregat prądotwórczy

## Opis techniczny

W budynku zaprojektowano agregat prądotwórczy EDP 23 T4 o mocy 23 kVA z silnikiem wysokoprężnym.

Agregat wyposażony będzie w automat startowy i samoczynne załączanie rezerwy.

Doboru mocy agregatu dokonał projektant części elektrycznej.

Agregat wyposażony jest w zbiornik paliwa o poj. 70 dm3 wystarczający na 12 h pracy.

Agregat zlokalizowany będzie w podpiwniczeniu budynku.

W pomieszczeniu agregatu zaprojektowano:

- żaluzję do nawiewu powietrza o pow. 0,4 m2

- kanał wywiewny powietrza chłodzącego o wymiarach 325x496 mm

- kanał wentylacji grawitacyjnej nad dach o wymiarach 140x280 mm

- rurę wydechową 88,9x3,6 wyprowadzoną nad dach przez adaptowany kanał wentylacyjny 140x140 mm.

Rurę wydechową w agregatorni należy izolować matami z wełny mineralnej pod płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 50 mm.

W kanale wentylacyjnym należy izolować rurę wydechową wełną mineralną luzem.

## Wytyczne odbioru

Po zakończeniu montażu należy wykonać 2-godzinny ruch próbny przy możliwych do osiagnięcia parametrach.

Agregat należy wyposażyć w:

- instrukcje obsługi

- schematy instalacyjne

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych

## Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101 | Agregat prądotwórczy EDP23T4 z automatycznym startem i SZR N = 23 kVA | 1 | Fauche Polska 0 22 732 01 89 0 22 732 01 90 |
| 102 | Kolano 496x325/45O | 2 |  |
| 103 | Prostka 496x325/362 mm | 1 |  |
| 104 | Prostka 496x325/750 mm | 1 |  |
| 105 | Rura stalowa bez szwu z mat. R35 wg PN/H-74219 | 15 mb |  |
|  | 88,9x3,6 |  |  |

# Instalacja wentylacji

## Opis techniczny

Celem projektowanej wentylacji jest doprowadzenie do sali obrad UG powietrza zewnę-trznego w ilości 30 m³/hos i odprowadzenie powietrz zużytego.

Ponadto zapewniono wentylację wyciągową z poszczególnych ustępów w ilości co najmniej 50 m³/h.

Nawiew powietrza do sali obrad Rady Gminy prowadzony będzie za pośrednictwem centrali nawiewnej podwieszonej. Centrala posiada wentylator z silnikiem dwubiegowym, filtr powietrza kl. EU4, nagrzewnicę powietrza wodną w zakresie temperatur od –20oC do +20oC o mocy Q=26 kW i tłumik szumu. Wyciąg odbywa się podobną centralą (lecz bez nagrzewnicy). Centrale prod VTS Clima Gdynia posadowione będą pod stropem piwnicy w maszynowni wentylacyjnej.

Sieć nawiewna prowadzona jest w sali obrad wzdłuż pomieszczenia. Wyciąg powietrza zlokalizowano po stronie przeciwnej nad oknami. Kanały będą wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w obudowie z płyt.

Wyciąg powietrza z węzłów sanitarnych i WC, oraz z niektórych pomieszczeń prowadzony będzie wentylatorami łazienkowymi EDM 100 podłączonymi w węzłach i WC do instalacji światła. Wentylatory te oprawione będą w kratkach wentylacji grawitacyjnej.

## Wykaz urządzeń i materiałów podstawowych

### Sieć nawiewna

| Nr w/g listy | Wyszczególnienie | Wymiar mm | Długość mm | Rys. Norma Mat. | Ilość szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1.01 | Czerpnia ścienna typ A | 800x315 | - | BN-70 8865-33 | 1 |  |
| 1.02 | Prostka typ A/I | 800x315 | ok. 500 | BN-70 8865-05 | 1 |  |
| 1.03 | Kolano specjalne | 315x800 200x800 | r=100 | bl. stal. ocynk. | 1 |  |
| 1.04 | Prostka | 800x200 | ok2250 | „ | 1 |  |
| 1.05 | Kolano specjalne | 200x800 315x800 | r=100 | „ | 1 |  |
| 1.06 | Kolano specjalne | 800x315 630x315 | r=100 | „ | 1 |  |
| 1.07 | Centrala nawiewna podwieszona z nagrzewnicą wodną 90/70OC typ CV-P1-P/NS-74 A /7-7 Moc cieplna Q=26 kW Silniki wentylatorów dwubiegowe Filtr i tłumik szumu L = 1 800 m3/h Hdysp = 600 Pa Automatyka wg aplikacji AN–HW |  |  |  | 1 kpl | Prod: VTS Clima Kossakowo Oddz. Łódź ul Senatorska 26 tel 25 26 474 |

| 1.08 | Dyfuzor prostopadły symetryczny | 630x315/ 400x315 | 250 | bl. stal. ocynk. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.09 | Prostka | 400x315 | ok. 150 | " | 1 |  |
| 1.10 | Kolano | 400x315 | - | " | 1 |  |
| 1.11 | Prostka | 400x315 | ok. 300 | " | 1 |  |
| 1.12 | Kolano specjalne | 315x400/ 200x400 | r=100 | „ | 1 |  |
| 1.13 | Prostka | 400x200 | 2000 | „ | 2 |  |
| 1.14 | Prostka | 400x200 | ok2200 | „ | 1 |  |
| 1.15 | Kolano specjalne | 200x400 / 160x400 | r=100 | „ | 1 |  |
| 1.16 | Prostka | 400x160 | 2800 | „ | 1 |  |
| 1.17 | Klapa p-poż TROX FKA-3PL/400x160x240 Klasa odp.ogn. El 120 | 400x160 | 240 | TROX | 1 | Trox Technik O/Piaseczno ul Techniczna 2 tel 022 717 14 70 |
| 1.18 | Kolano | 400x160 | - | bl. st. ocynk. | 2 |  |
| 1.19 | Prostka | 400x160 | 1350 | „ | 1 |  |
| 1.20 | Prostka z króć 600x250 | 160x400 | 2000/ 100 | „ | 5 | 1 szt. zaślepiona |
| 1.21 | Kratka uchylna dwupłaszczyznowa aluminiowa z przepustnicą regulacyjną typ 20 - DH - O - z MM | 600x250 | 69 |  | 5 | Juwent Ryki ul Budowlana 3 tel 081 865 27 42 |
| 1.22 | Prostka | 400x160 | 2000 | bl. st. ocynk. | 3 |  |

## Sieć wywiewna

| Nr w/g listy | Wyszczególnienie | Wymiar mm | Długość mm | Rysunek Norma Materiał | Ilość szt | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 2.01 | Prostka z króćcem 600x250 | 160x400 | 2000/ 100 | bl. st. ocynk. | 5 | 1 szt. zaślepiona |
| 2.02 | Kratka uchylna jednopłaszczyznowa. aluminiowa z przepustnicą regulacyjną typ 20-SH-O-z MM | 600x250 | 69 | Juwent | 5 | JUWENT Ryki ul. Budowlana 3 tel 081 865 27 42 |
| 2.03 | Kolano | 400x160 | - | bl. st. ocynk. | 2 |  |
| 2.04 | Prostka | 400x160 | 2700 | bl. st. ocynk. | 1 |  |
| 2.05 | Klapa p.poż TROX FKA-3PL/400x160x240 Klasa odp. ogn. El 120 | 400x160 | 240 | TROX | 1 | Trox Technik O/Piaseczno ul. Techniczna 2 tel 022 717 14 70 |

| 2.06 | Prostka | 400x160 | 2800 | bl. st. ocynk. | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.07 | Kolano specjalne | 160x400/ 200x400 | r=100 | „ | 1 |  |
| 2.08 | Prostka | 400x200 | ok2200 | „ | 1 |  |
| 2.09 | Prostka | 400x200 | 2000 | „ | 2 |  |
| 2.10 | Kolano specjalne | 200x400/ 315x400 | r=100 | „ | 1 |  |
| 2.11 | Prostka | 400x315 | 1200 | „ | 1 |  |
| 2.12 | Kolano | 400x315/ | - | „ | 1 |  |
| 2.13 | Prostka | 400x315 | 550 | „ | 1 |  |
| 2.14 | Dyfuzor prostop. | 400x315/ 630x315 | 250 | „ | 1 |  |
| 2.15 | Centrala wywiewna podwieszona typ CV-P1-P/WS-1280 A /7-7 Silniki wentylatorów dwubiegowe. Tłumik szumu L = 1.800 m3/h Hdysp = 600 Pa |  |  |  | 1 kpl | Prod: VTS Clima Kossakowo Oddz Łódź ul Senatorska 26 tel 25 26 474 |
| 2.16 | Dyfuzor prostop. | 400x315/ 630x315 | 250 | bl. st. ocynk. | 1 |  |
| 2.17 | Kolano | 400x315 | - | „ | 2 |  |
| 2.18 | Prostka | 400x315 | 2000 | „ | 1 |  |
| 2.19 | Prostka | 400x315 | 1700 | „ | 1 |  |
| 2.20 | Kolano | 400x315 | - | „ | 1 |  |
| 2.21 | Prostka | 400x315 | 1750 | „ | 1 |  |
| 2.22 | Kolano specjalne | 315x400 / 200x400 | r=100 | „ | 1 |  |
| 2.23 | Prostka | 400x200 | 2000 | „ | 3 |  |
| 2.24 | Prostka | 400x200 | 900 | „ | 1 |  |
| 2.25 | Kolano specjalne | 200x400 / 315x400 | r=100 | „ | 1 |  |
| 2.26 | Prostka | 400x315 | 2000 | „ | 3 |  |
| 2.27 | Prostka | 400x315 | ok1000 | „ | 1 |  |
| 2.28 | Kolano | 400x315 | - | „ | 1 |  |
| 2.29 | Prostka | 400x315 | 500 | „ | 1 |  |
| 2.30 | Wentylator łazienkowy EDM-100 T | Ø 98 | 55/98 |  | 17 kpl | część podł do instal. światła |

## Wytyczne odbioru

Po zakończeniu montażu instalację wodną nagrzewnicy należy:

- wypłukać

- wykonać ciśnieniową próbę szczelności

- wykonać 72-godzinny ruch próbny przy możliwych do osiagnięcia parametrach

Próbę ciśnieniową instalacji wodnej wykonać na ciśnienie 0,8 MPa bez naczynia wzbiorczego przeponowego.

Odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyj-nych. Warszawa wrzesień 2002 r.” zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Instalację należy wyposażyć w:

- instrukcje obsługi

- schematy instalacyjne

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych

# Instalacja klimatyzacji chłodniczej letniej

## Opis techniczny

Dla odprowadzenie zysków ciepła latem w pomieszczeniach biurowych (tak aby ustaliła się temperatura niższa od zewnętrznej o 5-7°C) zaprojektowano trzy sieci klimatyzacji chłodniczej letniej. Ustalenie niższej temperatury może być szkodliwe dla zdrowia.

Sieci obejmujące następujące układy:

- nowe skrzydło budynku I piętro

- nowe skrzydło parter budynku

- stare skrzydło parter i I piętro

zaprojektowano w najnowszym systemie VRV-II firmy Daikin, charakteryzującym się wysoką niezawodnością oraz gwarantującym niskie koszty eksploatacyjne dzięki sterowaniu typu INWERTER, które w sposób płynny dostosowuje wydajność urządzeń do aktualnych potrzeb. Jednostki zewnętrzne sieci ustawione mają być na płycie dachowej łącznika. Przewody magistralne po przejściu przez przepust dachowy Ø75 zostają rozgałęzione trójnikami REFNET. Przewody rozprowadzające wykonane są w formie rozdzielaczy REFNET. Jednostki wewnętrzne mają być umieszczone na ściankach działowych tuż pod stropem. Przewody skroplin umieszczone podobnie jak przewody gazowe i cieczowe na korytarzach nad drzwiami, odprowadzają wodę do wskazanych w części wod-kan pionów i będą zasyfonowane.

Dla odprowadzenia zysków ciepła z UPS w pomieszczeniu w piwnicy zaprojektowano oddzielny układ chłodzący z jednostką zewnętrzną naścienną zlokalizowaną we wgłębieniu elewacji na I p. w rejonie osi O,P/1,2. Jednostka wewnętrzna podstropowa umieszczona jest w pomieszczeniu UPS w piwnicy. Skropliny odprowadzone do węzła sanitarnego w piwnicy.

## Zestawienie urządzeń i materiałów podstawowych

### Pomieszczenia biurowe

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jednostka zewnętrzna (skraplacz i sprężarka) | 3 kpl | Daikin |
|  | typ VRVII Inwerter RXQ 10 MY1B tylko chłodzenie |  |  |
|  | Wydajność chłodnicza Q=28 kW |  |  |
|  | Nominalny pobór mocy Ne=9 kW |  |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna naścienna |  | Daikin |
|  | (parownik w obudowie i wentylator) |  |  |
|  | typ FXAQ 20 MVE q = -2,3 kW | 25 kpl |  |
|  | typ FXAQ 25 MVE q = -2,9 kW | 1 kpl |  |
|  | typ FXAQ 32 MVE q = -3,7 kW | 5 kpl |  |
| 3 | Jednostka wewnętrzna podstropowa | 2 kpl | Daikin |
|  | (parownik w obudowie i wentylator) |  |  |
|  | typ FXHQ 63 MVE q = -7,3 kW |  |  |
| 4 | Rura miedziana chłodnicza cieczowa (R407C) 9,5 mm | 40 mb |  |
| 5 | Rura miedziana chłodnicza gazowa 22,2 mm | 40 mb |  |
| 6 | Zawór odcinający miedziany 9,5 mm | 3 |  |
| 7 | Zawór odcinający miedziany 22,2 mm | 3 |  |
| 8 | Trójnik REFNET | 5 | Daikin |
| 9 | Rozdzielacz REFNET | 8 | Daikin |

| 10 | Otulina np. „Steinenorm 310” z pianki poliuretanowej | 90 mb |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | na PCV z taśmą łączącą dla rur gazowych 22,5 |  |  |
| 11 | Otulina np. „Steinenorm 310” z pianki poliuretanowej | 90 mb |  |
|  | na PCV z taśmą łączącą dla rur cieczowych 10 |  |  |
| 12 | Zestaw pomiarowy wg wytycznych Dostawcy | 3 kpl |  |

### Pomieszczenie UPS (piwnica)

| Lp. | Nazwa i charakterystyka | Ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Jednostka zewnętrzna (skraplacz i sprężarka) | 1 kpl | Daikin |
|  | typ VRVII Inwerter RZQ 125B tylko chłodzenie |  |  |
|  | Wydajność chłodnicza Q=14 kW |  |  |
|  | Nominalny pobór mocy Ne=5 kW |  |  |
| 2 | Jednostka wewnętrzna podstropowa |  | Daikin |
|  | (parownik w obudowie i wentylator) |  |  |
|  | typ FHQ 125 BWR q = -14 kW | 1 kpl |  |
| 3 | Rura miedziana chłodnicza cieczowa (R407C) 9,5 mm | 20 mb |  |
| 4 | Rura miedziana chłodnicza gazowa 15,9 mm | 20 mb |  |
| 5 | Zawór odcinający miedziany 9,5 mm | 1 |  |
| 6 | Zawór odcinający miedziany 15,9 mm | 1 |  |
| 7 | Otulina np. „Steinenorm 310” z pianki poliuretanowej | 20 mb |  |
|  | na PCV z taśmą łączącą dla rur gazowych 16 |  |  |
| 8 | Otulina np. „Steinenorm 310” z pianki poliuretanowej | 20 mb |  |
|  | na PCV z taśmą łączącą dla rur cieczowych 10 |  |  |
| 9 | Zestaw pomiarowy wg wytycznych Dostawcy | 1 kpl |  |

## Wytyczne odbioru

Po zakończeniu montażu instalację należy:

- wypłukać

- wykonać ciśnieniową próbę szczelności

- wykonać 72-godzinny ruch próbny przy możliwych do osiagnięcia parametrach

Próbę ciśnieniową instalacji wykonać na ciśnienie 0,6 MPa.

Odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji wentylacyjnych. Warszawa wrzesień 2002 r.” zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.

Instalację należy wyposażyć w:

- instrukcje obsługi

- schematy instalacyjne

- instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych