SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Rozbudowa Urzędu Gminy Rzgów

Zamawiający : Urząd Gminy Rzgów

Pl. 500-lecia 22

Jednostka projektowa ; Biuro Projektowe Budownictwa „PARTNER” s. c.

90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31

Zawartość Specyfikacji Wykonania i odbioru Robót

- Specyfikacja techniczna ogólna

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

- Specyfikacja techniczna robót konstrukcyjno-budowlanych, wykończeniowych, drogowych i  zagospodarowania terenu

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

- Specyfikacja techniczna robót  sieci i  instalacji wod- kan

autor : Włodzisław  Marciszewski

- Specyfikacja techniczna robót c.o. kotłowni, agregatornii i wentylacji mechanicznej

autor : mgr inż. Wojciech Górny

- Specyfikacja techniczna robót  zasilanie w energie oraz usunięcie istniejących kabli energetycznych z rozbudową , wewnętrzne instalacje  elektryczne, wewn.  instalacje teletechniczne

autor : inż. Edward Gołębiewski

Data : styczeń 2005 r.

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.

# Część I

# Ogólna Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót

### Nazwa inwestycji : Rozbudowa Urzędu Gminy Rzgów

Zamawiający : Urząd Gminy Rzgów

Pl. 500-lecia 22

Jednostka projektowa ; Biuro Projektowe Budownictwa „PARTNER” s. c.

90-031 Łódź, ul. Nowa 29/31

# Autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

1. Część ogólna

1.1.  Uwagi formalne :

Niniejsza specyfikacja wraz z pozostałymi częściami ST służy jako dokument przetargowy do złożenia oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz jako podstawa wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia

- Podstawą  realizacji  jest  Projekt Budowlany posiadający  Pozwolenie na Budowę wydane przez

uprawnione władze.

- Każdy Oferent ma obowiązek zapoznanie się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich aspektów w nim zawartych w swojej ofercie a także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST

- Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie elementy dokumentacji przetargowej  są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani formalnych ani technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu Budowlanego.

- Po podpisaniu umowy Wykonawca  wykona projekt  wykonawczy w zakresie niezbędnym dla realizacji obiektu ,w którym będzie zawarty  szczegółowy harmonogram robot  oraz szczegółowy projekt organizacji robót,   który powinien być zaakceptowany przez Projektanta Projektu Budowlanego i Inspektora  Nadzoru ,wykonawca   wykona projekty wykonawcze rozbiórek istn. obiektów,  technologiczne, montażu,  itp. o ile zajdzie  konieczność ich opracowania,  zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu ( roboty rozbiórkowe, przyłącza i sieci w pasach drogowych) ) oraz  dokumentację powykonawczą wraz z rysunkami powykonawczymi ( w szczególności  powykonawcze opracowania geodezyjne), dokumentacja powykonawcza obejmie ewentualne zmiany w stosunku do projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza powinna zostać zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i przekazana w 2 egz. ( patrz punkt wymagania dotyczące materiałów budowlanych)

- Wykonawca  na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie  inne dokumenty formalne, konieczne dla właściwego wykonania i przekazania do użytkowania,  które mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji,w tym pozwolenia na budowę dot. istotnych zmian.

- Ostatecznym dokumentem kończącym realizacje jest Pozwolenie na Użytkowanie, które Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków.

- Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora, spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.

- Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzulę o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji.

- 1.2. Przedmiot i zakres robót

- a) Zestawienie obiektów

- Istniejący budynek Urzędu Gminy do zachowania i przebudowy

- Istniejący budynek do rozbiórki

Istniejący budynek straży pożarnej do zachowania  i remontu po robotach rozbiórkowych

budynku przylegającego

Istniejący budynek trafostacji do zachowania wraz ze ścianą szczytową obiektu rozbieranego

Istniejący parking do przebudowy

Istniejąca kanalizacja deszczowa do przebudowy

Istniejące sieci elektryczne do przebudowy

Istniejące przyłącze TP S.A. do przebudowy

Istniejące przyłącza do likwidacji

Projektowany budynek Rozbudowy Urzędu Gminy

Projektowane chodniki, parkingi, wjazdy na teren, remonty i odtworzenia istn. nawierzchni

Urządzenie terenu

Tymczasowe i docelowe przyłącze elektryczne

Przyłącza wody i –kanalizacji  ora sieć i przyłącze  kan. deszczowej

Przyłącze gazu

Przyłącze TP S.A. tymczasowe i docelowe.

- Zakres i rodzaj robót budowlanych

Roboty rozbiórkowe, przebudowy sieci istniejących i obiektów kubaturowych,  budowa  sieci i przyłączy oraz obiektów kubaturowych dróg pieszych,  parkingów , ukształtowanie i urządzenie terenu.

Zakres określony w projekcie budowlanym

1.3. Prace towarzyszące  i roboty  tymczasowe

- Tymczasowe przyłącza energetyczne i sieci TP S.A do budynku istniejącego

- Roboty rozbiórkowe obiektów istniejących

- Przełożenia sieci i urządzeń instalacyjnych kolidujących z rozbudową

- Roboty niwelacyjne

- Prace geodezyjne  związane z wytyczeniem i realizacją obiektu, pomiarach obiektu , odkształceń, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i  elementów ulegających zakryciu

- Organizacja placu budowy

- Odprowadzenie wód opadowych z terenu budowy , odwodnienie wykopów

- Budowa i obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających jak zapory, światła ostrzegawcze sygnały

- zabezpieczenia obiektów istniejących i ich użytkowników przed uciążliwościami budowy

- zapewnieniem czystości  na placu budowy i terenie przyległym spowodowane transportem i pracami budowlanymi.

1.4. Informacje o terenie budowy.

Przekazanie Placu Budowy oraz informacje o dostępie do placu, zgodnie z umową.         Wykonawca jest obowiązany do pozyskania informacji dotyczących urządzeń i sieci znajdujących się na terenie budowy, dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej dla celów budowy oraz do hydrantów p-poż. dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.

Wykonawca pozyska informację dotycząca reperów geodezyjnych

1.5. Zabezpieczenie interesów  osób trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach, a także przed uszkodzeniem budynków istn. i pozostawionych do zachowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w budynkach oraz  instalacjach i urządzeniach podziemnych i nadziemnych spowodowane robotami budowlanymi

1.6 Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów  i normatywów w zakresie ochrony środowiska  na placu budowy i poza jego terenem.

Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie

Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione.

1.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca przy wykonywaniu robót oraz organizacji placu budowy powinien spełnić wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i  higieny pracy. Szczególnie uwzględniając zdrowie  i bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas trwania robót. Wykonawca wykona plan BIOS

1.8  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymywania odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, wykonawca sporządzi plan ewakuacji  uwzględniony w planie BIOS

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na zewnątrz placu budowy:

• Utrzymywać bezpieczne warunki pracy;

• Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót;

• Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy;

• Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg;

• Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca wykona  projekt zagospodarowania i ochrony placu budowy do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru . W projekcie uwzględnione będzie  również :

ogrodzenie i utrzymanie porządku na placu budowy, właściwe  miejsca i magazyny składowania materiałów i elementów budowlanych, utrzymywanie czystości dróg publicznych szczególnie w okresie wywozu ziemi, zabezpieczenie chodników i jezdni przyległych do placu budowy

1.10.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowany od daty przejęcia placu budowy do daty  przekazania obiektu do użytkowania

1. 11.Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania robót.

1.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów jeżeli wyniknie potrzeba w trakcie prowadzenia robót.

Wszelkie prace związane z zajęciem pasów drogowych, wykonaniem i uzgodnieniem projektu organizacji ruchu Wykonawca wykona na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu- do;- i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Wykonawca zobowiązany jest stosować transport zgodny z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie materiałów i

sprzętu do i z placu budowy. Dz. U. 2000 Nr 71 poz. 838 USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.13. Nazwy i kody: grup robót, klas robót

45 000000- 7     Roboty budowlane

45  262800- 9 – Rozbudowa budynków

45 110000 – 1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórek budowlanych obiektów budowlanych

45 111200 - 0  - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 111291 – 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45 215500 – 2  - Obiekty użyteczności społecznej

45 232310  - 8  - Roboty budowlane w zakresie linii  telefonicznych

45 232410 -  9   - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45 232460 - 4  -  Roboty sanitarne

45 233120  - 6 – Roboty w zakresie budowy dróg

45 233250  - 6 -  Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg

45 262400  - 5  - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45 310000  - 3  - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45 314200  - 3  - Instalowanie infrastruktury kablowej

45 330000 – 9  - Hydraulika i roboty sanitarne

45 331000 – 6  - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45 331110 – 0  -  Instalowanie kotłów

45 333000-  0   - Roboty instalacyjne gazowe

45 453000 – 7  - Roboty remontowe i renowacyjne

1.14. Określenia podstawowe

Wszystkie użyte określenia są zgodne z definicjami określonymi w prawie budowlanym, rozporządzeniach i przepisach pochodnych, normach, warunkach technicznych wykonania i odbioru robót, literaturze przedmiotu  ( np.: w poradnikach Inżyniera i technika  budowlanego)

Terminy wymagające dodatkowego określenia  zawarto w poszczególnych specyfikacjach.

1.15.  Odbiór techniczny- Odbiory robót

• wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora

• wraz z wystąpieniem o odbiór częściowy  odcinka robót  Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą w skład której wchodzą

• atesty wszelkich materiałów,

• rysunki - powykonawcze,

• kserokopia uprawnień kierownika budowy,

• protokoły odbioru prac zanikowych,

• pozwolenie na budowę,

• dziennik budowy (oryginał),

• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną i sztuką budowlaną,

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

• instrukcje obsługi, gwarancje itd.

- MATERIAŁY

2.1 Źródła szukania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez Inspektora  pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów.

Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć w trzech kopiach Wniosek o Zatwierdzenie. Informacje w nim zawarte powinny być jednoznacznie i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem nadzoru Nie wolno złożyć żadnego zamówienia dopóki jedna kopia Wniosku o Zatwierdzenie nie została zwrócona Wykonawcy jako zatwierdzona, prawidłowo podpisana i z datą.

Wymagane są następujące informacje:

• nazwa i adres proponowanego dostawcy i producenta,

• certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów podlegających certyfikacji

• certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa

• oznaczenie znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobata techniczna lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Uni Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną wymaganiami podstawowymi,

• próbki proponowanych przez Wykonawcę materiałów reprezentatywne dla określenia jakości całej dostawy,

• literatura producenta i informacja techniczna dla artykułów i produktów wraz z kopią w języku polskim,

• informacje wystarczające dla zademonstrowania, że materiały i produkty są stosowne dla zamierzonego celu i odpowiadają specyfikacji.

Przed przekazaniem na budowę lub do miejsca składowania Wykonawca powinien zapewnić co następuje:

• zaaranżowanie inspekcji i przetestowania w wytwórni czy kamieniołomie dostawcy lub w zatwierdzonych niezależnych centrach testujących. Inspekcja czy obserwacje testów mogą być dokonane przez Przedstawiciela Inspektora nadzoru  lub innego wyznaczonego Inspektora. Koszty z tym związane ponoszone będą przez  Wykonawcę,

• protokół kontroli jakości producenta z koniecznymi szczegółami,

• dokumenty identyfikacyjne wysyłki i transportu.

Inspektor nadzoru może ustalić inne zasady  zatwierdzenia zamówień na materiały i wyroby.

2.2  Pozyskiwanie i zastosowania materiałów miejscowych

Materiały i urządzenia do ich pozyskania powinny nadawać się do użycia w konkretnych warunkach klimatycznych i środowiskowych (w miejscu lokalizacji robót). Wykonawca musi uzyskać zezwolenie i zatwierdzenie od właścicieli i władz na pozyskanie materiałów.

Inspektor nadzoru musi otrzymać odpowiednią i rzetelną informację przed rozpoczęciem eksploatacji materiałów i ich dostarczania na budowę.

Warunki środowiskowe mogą się różnić dla poszczególnych fragmentów robót. Dlatego materiały jak i sprzęt powinny być dobrane a urządzenia zaprojektowane tak aby odpowiadały szczególnym warunkom korozyjnym i innym w miejscu ich zastosowania. W szczególności wszystkie produkty czy materiały mogące mieć styczność ze środowiskiem kanalizacji nie mogą być podatne na

biodegradację.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów

Inspektor  może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów i w związku z tym powinien otrzymać prawo wstępu do wytwórni zapewnione przez Wykonawcę.

2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.

2.5 Przechowywanie i magazynowanie materiałów

Materiały powinny być magazynowane przez cały czas trwania robót w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu oraz aby była utrzymana ich jakość i przydatność do robót.

2.6 Materiały alternatywne

Materiały urządzenia, instalacje, osprzęt, maszyny proponowane jako  zamiennie przez Wykonawcę

lub Inspektora nadzoru muszą spełniać następujące warunki :

- powinny posiadać dokumenty instrukcje, opisy i inne określenia analogicznie jak wyroby użyte w projekcie, dla umożliwienia kontroli porównawczej analogicznych  zapisów

- dokumenty zamienników powinny przedstawiać wszystkie dane ujęte w dokumentacji wyrobów użytych w projekcie, wraz z zastrzeżeniami

- Cechy zamienników ujęte w dokumentach powinny być co najmniej równe cechom wyrobów użytych  w projekcie, dotyczy również zastrzeżeń.

- Zamienniki nie powinny wpływać ujemnie na stan użytkowania pozostałych elementów obiektu

- Zamienniki muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru z uwzględnieniem opinii Projektanta właściwej branży i  projektanta w specjalności architektonicznej.

-     Zmiana rozwiązań projektowych  z wyjątkiem rozwiązań dotyczących wystroju

wewnętrznego i zewnętrznego  możliwa jest po przedłożeniu   przez Wykonawcę lub Inspektora

nadzoru zamiennego rozwiązania  projektowego  z rysunkami wykonawczymi które powinno

uzyskać akceptację projektanta.

- W przypadkach braku szczegółowych rozwiązań  w projekcie budowlanym albo w projektach wykonawczych opracowanych przez Wykonawcę  dotyczących zastosowania materiałów i rozwiązań projektowych ostateczną decyzję co do zastosowania materiału i rozwiązania podejmuje Inspektor nadzoru po zasięgnięciu pisemnej opinii projektanta.

- Wyjątkowo zastosowanie materiałów wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego obiektu takich jak okładziny kamienne, tynki i kolor ścian zewnętrznych, okładziiny konstrukcji dachów przedwejściowych, okładziny schodów, podestów i elementów małej architektury przy budynku , wykładziny wewnętrzne typu gres z tworzyw sztucznych i dywanowe, okładziny ścian wewnętrznych,  tynki i kolory ścian i sufitów, obudowy z płyt gipsowo-kartonowych, stolarka okienna i drzwiowa, fasady -wymaga decyzji Projektanta w specj. architektonicznej po zasięgnięciu opinii Inspektora nadzoru i Użytkownika obiektu. Przed wbudowaniem tych materiałów wymaga się od Wykonawcy przedstawienia próbek materiałów i kolorystyki na 3           tygodnie przed rozpoczęciem robót wykończeniowych zewn. i wewnętrznych do akceptacji przez Projektanta.

- Terminy przedstawienia  pozostałych materiałów zamiennych lub rozwiązań projektowych należy

przedstawić na trzy tygodnie przed terminem ich wbudowania

###### 3 Sprzęt

3.1 Wykorzystywanie sprzętu

Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu się w ofercie Wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. Proponowany sprzęt wyszczególniono w kosztorysach  nakładczych poszczególnych branż.

Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

4. Transport

Wykonawca powinien wykorzystywać taką ilości pojazdów, aby mógł dotrzymać terminu zakończenia robót. Zastosowane środki transportu muszą być wystarczające do przewidzianego zadania i nie powinny wpływać ujemnie na jakość robót i materiałów.

Transport powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót

5.1 Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z Umową, projektem budowlanym i ST, a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami Inspektora nadzoru.

Na wszystkie elementy robót Wykonawca powinien dostarczyć, w dwóch egzemplarzach, do Inspektora nadzoru  szczegółowy opis metody wykonania podający proponowane technologie i program wykonania danej roboty. Opis ten powinien być poparty, gdy to jest potrzebne,

obliczeniami np. deskowań wykopów, czy deskowania dla robót betonowych itp.

Zatwierdzenie na piśmie powinno być uzyskane przed rozpoczęciem danych robót.

Fakt uzyskania zatwierdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego kontraktowej odpowiedzialności za staranne wykonawstwo czy wypadki lub zniszczenia.

5.2 Polecenia Inżyniera

Wszelkie polecenia wydane przez Inspektora nadzoru  będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany przedstawić PZJ do akceptacji  przez Inspektora nadzoru. PZJ musi przedstawiać metodologię kontroli opracowywania, metod realizacji robót oraz ich późniejszej

realizacji (po zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru ), przeprowadzania odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej i instrukcji obsługi i  eksploatacji, jak też samej eksploatacji do zakończenia okresu gwarancyjnego. PZJ powinien również przedstawiać metodę kontroli i zapewnienia jakości wszelkich materiałów i wyposażenia, które będą użyte do

realizacji robót. Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia przez Inspektora szczegółowy PZJ, który powinien składać się z dwóch części:

• Część ogólna dotyczącą spraw organizacyjnych.

• Część szczegółowa dotycząca każdego elementu robót.

6.2 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla pobierania próbek i dokonywania badań. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić badania próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu.

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania próbek.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań należy powiadomić Inspektora . Wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie Inspektorowi nadzoru.

6.5 Raporty z badań

Kopie z raportu badań muszą być przekazywane Inspektorowi  w nieprzekraczalnych terminach podanych w zatwierdzonym  PZJ.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kontroli jakości Inspektor r będzie mieć prawo do sprawdzania i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania. Koszt takich działań będzie pokrywany przez Inspektora

6.7 Atesty jakości

Dla zapewnienia jakości wykonania, roboty muszą być wykonywane zgodnie z Wymaganiami Ogólnymi oraz wytycznymi producenta.

6.8 Dokumenty placu budowy

- Dziennik budowy

Zgodnie z Prawem Budowlanym dla wszelkich robót gdzie wymagane jest pozwolenie na budowę musi być założony dziennik budowy.

Jest to dokument wymagany i obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę. Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw technicznych i zarządzania.

-  Księga obmiaru

Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót. Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robót.

-  Dokumenty laboratoryjne

Wszelkie wyniki z badań laboratoryjnych powinny być spisywane w jednym miejscu zwanym Dziennikiem Laboratoryjnym. Powinny być tam umieszczane informacje na temat jakości materiałów, zatwierdzone receptury i badania. Przez cały okres budowy Inspektora  będzie mieć dostęp do tych materiałów.

- Inne dokumenty budowy

Wykonawca w trakcie trwania budowy obowiązany jest posiadać inne dokumenty związane z budową tj. świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencję.

###### 7 Obmiar robót

7.1 Zasady obmiaru robót

Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Inżyniera. Wyniki obmiaru powinny być wpisywane w księdze obmiaru i określać rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki powinny być wyrażone w jednostkach określonych w Przedmiarze Robót.

7.2 Metody pomiaru

Wszelkie pomiary powinny być wykonywane według następującego schematu:

• Długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż linii środkowej;

• Objętości są obliczane w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój;

• W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice.

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora  Dla zademonstrowania dokładności mogą być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji.

7.4 Wagi, zasady ważenia

Wykonawca musi sprowadzić, zainstalować i utrzymywać w pełnej gotowości do działania odpowiednie wagi.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy.

Wszystkie roboty zanikające muszą zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót.

8. Opis sposobu i odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiory robót dzielimy na :częściowy i końcowy.

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wszystkie roboty zanikowe muszą być przedstawione do odbioru przez Inspektora nadzoru . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzany do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem Inżyniera.

8.2Przejmowanie odcinków lub części robót

Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejęcie końcowe. Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót.

8.4 Odbiór końcowy

Ma on miejsce wówczas, gdy całość robót została zasadniczo zakończona a wyniki wykonanych badań są dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe roboty zostaną wykonane w Okresie Zgłaszania Wad.

8.5 Dokumenty końcowego odbioru  robót

Podstawowym dokumentem jest protokół końcowego odbioru  robót. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć dokumentację powykonawczą w skład której

wchodzą:

• atesty wszelkich materiałów, wyposażenia typowego i specjalnego budynków, urządzeń, kształtek itd.,

• rysunki - powykonawcze,

• kserokopia uprawnień kierownika budowy,

• protokoły odbioru prac zanikowych,

• pozwolenie na budowę,

• dziennik budowy (oryginał),

• oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z dokumentacją budowlaną i sztuką budowlaną,

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza w skali do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu,

• instrukcje obsługi, gwarancje itd.

9 Podstawa płatności

Zgodnie z Umową  na wykonanie przedmiotu zamówienia

9.1.  Ceny Jednostkowe i Ceny

A. Ceny Jednostkowe i Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być złotych

B. Ceny jednostkowe i wartość należy podawać bez VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

9.2. Informacje i wymagania ogólne

Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach Jednostkowych i Cenach wprowadzonych do Przedmiaru

Robót wszelkie koszty związane z działalnością swoją i Inspektora  wynikające z umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia z w szczególności:

a) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,

b) wszelkie wydatki związane z instalacją i wynajęciem podłączenia telefonicznego i wszelkie

opłaty za używanie telefonu

c) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągów oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i

opłaty dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu

budowy jak będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót.

- Koszty związane z obowiązkami Wykonawcy  wymienionymi w punktach od 1do 8

oraz kosztami ochrony robót, ochroną placu budowy  oraz wykonanie prac geodezyjnych łącznie ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej i wytyczeń koniecznych dla realizacji

,e) dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez  Inspektora nadzoru i ST

- Jakiekolwiek szkody wyrządzone istniejącej infrastrukturze powinny być naprawione przez

Wykonawcę na jego własny koszt.

- Koszty wszelkich przełożeń istniejących instalacji, podparć konstrukcji itp. uważa się za zawarte w

cenach jednostkowych Robót Stałych.

-  Koszty pracy w bezpośredniej bliskości sieci powinny być włączone w ceny jednostkowe Robót Stałych.

f . Materiały i urządzenia

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach Jednostkowych materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam dostarczał, jak i te dostarczane przez swoich podwykonawców, wszystkie związane koszty, włączając w to również:

-  Koszt próbek koniecznych dla uzyskania zatwierdzenia przez Inżyniera, literaturę producenta oraz

arkusze danych technicznych, rysunki szczegółowe i instalacyjne wraz z kopiami podzleceń i wszystkich związanych narodowych i międzynarodowych standardów tak jak wymaga Specyfikacja lub zażąda Inspektor.

-  Koszty inspekcji i testów materiałów i urządzeń, dostarczenie świadectw testów i dokumentów

przewozowych i wysyłkowych tak jak wymaga tego Specyfikacja, włączając w to, o ile konieczne, dalsze testy, o ile dostarczone wyniki okażą się niesatysfakcjonujące lub wykażą nieosiągnięcie przez

Wykonawcę lub jego dostawców zgodności z wymogami testów i/lub inspekcji.

g. Oczyszczenie placu budowy

h. tymczasowego ogrodzenia, barier, tablic ostrzegawczych, oświetleń i organizacji ruchu,

i.  wielokrotnego za - i wyładunku urobku, włączając w to magazynowanie takie jak może być

polecone przez Inżyniera oraz wykopy z hałd urobku,

j) zasypki z użyciem wyselekcjonowanego urobku, włączając w to przesiewanie, sortowanie,

testowanie, korektę zawartości wilgoci, gdy jest to konieczne, wyrównywanie, zagęszczanie

oraz ochronę przed wpływem pogody,

k) odtworzenie nawierzchni w pasach drogowych

# 10 Przepisy związane

10.1 Uwagi formalne

- Podstawą  realizacji  jest  Projekty Budowlane posiadający  Pozwolenie na Budowę wydane przez

uprawnione władze.

-  Każdy Oferent ma obowiązek zapoznanie się z tym projektem i uwzględnienie wszelkich aspektów w nim zawartych w swojej ofercie a także zapoznanie się z kosztorysem, przedmiarami i niniejszymi ST

-  Złożenie oferty będzie interpretowane jako potwierdzenie przez Oferenta, że wszystkie elementy dokumentacji przetargowej  są w pełni zrozumiałe dla Oferenta i nie wnosi on żadnych uwag ani formalnych ani technicznych do zawartości Dokumentacji Przetargowej ani do Projektu Budowlanego.

-  Po podpisaniu umowy Wykonawca  wykona projekt  wykonawczy,  który powinien być zaakceptowany przez Projektanta Projektu Budowlanego i Inspektora  oraz  wykona projekty wykonawcze rozbiórek istn. obiektów,  technologizne, montażu, organizacji robót,  itp.  zaakceptowane przez Inspektora

- Wykonawca  na swój koszt i swoim staraniem pozyska wszystkie  inne dokumenty formalne, konieczne dla właściwego wykonania i przekazania do użytkowania,  które mogą okazać się potrzebne w trakcie realizacji.

-   Ostatecznym dokumentem kończącym realizacje jest Pozwolenie na Użytkowanie, które Wykonawca uzyska własnym kosztem i staraniem.

- . Wykonawca własnym kosztem i staraniem wypełni wszelkie warunki postawione przez właściwego Konserwatora Zabytków.

-   Wszelkie prace powinny być wykonywane z zachowaniem prawa, norm, instrukcji i przepisów obowiązujących w Polsce, w tym w szczególności, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

-   Ewentualne korekty jakichkolwiek elementów projektu wymagają przedstawienia przez Wykonawcę pisemnej propozycji (z rysunkami, o ile potrzebne) do akceptacji Inspektora, spełniającej wszelkie wymogi techniczne i formalne oraz kontraktowe.

- Wykonawca wraz z wnioskiem o zasadniczym ukończeniu robót przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzulę o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji.

10.2 Obowiązujące akty prawne i dokumenty odniesienia

Lista regulacji prawnych obowiązujących w Polsce

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dziennik Ustaw nr 30, pozycja 164, z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

(Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 1999, pozycja 430).

5.  Wszystkie  elementy    Projektu Budowlanego  ujętew  Częściach od 1 do 13 oraz kosztorysami nakładczymi i  informacją BIOZ oraz opisem prac rozbiórkowych

- Normy – wyszczególniono w poszczególnych Specyfikacjach technicznych Część II, III, IV, V

7. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r  Nr 207, poz. 2016) z

późniejszymi zmianami ( Zmiany Dz.U z 2004 r Nr6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93 poz.

888, Nr 96, poz. 959)

-  Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 2002 r, Nr 108 poz.953 z

późniejszymi zmianami)

-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych

CZEŚĆ II

SPECYFIKACJA TECHICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

konstrukcyjno- budowlanych, wykończeniowych i zagospodarowania terenu

autor : mgr inż. arch. Tadeusz Bronowicki

1.Część ogólna

1.1.Nazwa zamówienia

Rozbudowa  Urzędu Gminy Rzgów,  Pl. 500-lecia 22

Inwestor: Urząd Gminy Rzgów

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem  Części II  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  konstrukcyjno – budowlanych , wykończeniowych i zagospodarowania terenu .w budynku  istniejącym i  projektowanym.

Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną  dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z :

- – Roboty ziemne, wykopy

- – Roboty betonowe

- – Roboty zbrojarskie

- – Roboty ciesielskie i konstrukcja dachu

- – Roboty murowe

- – Konstrukcje stalowe

- – Izolacje przeciwwodne i paroizolacje

- -  Okładziny, elewacje, tynki

- - Stolarka

- – Posadzki

- – Roboty malarskie

- – Ścianki działowe, sufity podwieszone

M.-   Roboty dekarskie i blacharskie

N  - Chodniki i parkingi, zagospodarowanie  terenu

## Część A

45 111200-0  Roboty ziemne

45 111240-2 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu

- Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów

kubaturowych w gruntach kat.I- IV.

- Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych realizowanych w obrębie placu budowy

- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat III głębokość średnia do 3 m.

- pozyskanie gruntu z ukopu lub dokopu

### Wykop fundamentowy określa Wykonawca  przedstawiając dla Inspektora Nadzoru do

zatwierdzenia :

-obrys wykopu i jego głębokość

- nachylenie skarpy stałych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów

Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie        obiektu kubaturowego

Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykopania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone poza placem budowy.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

- Materiały (grunty)-ogólne wymagania

- Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące selekcji oraz zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek żródła.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszt, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót i wywiezieniem materiałów  nadmiarowych, nieprzydatnych np.: na odkład.

- Humus czasowo zdjęty z terenu wykopów, ukopów będzie formowany w hałdy i wykorzystywany przy rekultywacji  terenu po ukończeniu robót.. Wykonawca zapewni miejsce na odkład na własny koszt.

- Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

2.1. Przechowywanie i składowanie  materiałów

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

- Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę

3. Sprzęt

- koparka gąsiennicowa  0,6 m3

- samochód samowyładowczy 5 t.

- spycharka gąsiennicowa 74 kW

- walec ciągniony 10 t.

- ciągnik gąsiennicowy  74 KW

- ubijak spalinowy  200 kg

- taśmociąg

Przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych pracach, w Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody.

jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez  Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.Transport

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniały wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczonych obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych  obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszystkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Kolejność robót opisana w projekcie konstrukcyjnym Część 6. Wykonawca przedstawi projekt obrysu wykopu do zatwierdzenia  przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru, następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

- Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być wytyczone  na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie właściwych linii na ławach powinno być sprawdzone przez nadzór techniczny Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. skarpy wykopów przewidziane w stosunku 1 :0,6

- W trakcie robót stosować postanowienia norm PN-81/B-03020 (p-kt.2.4) oraz PN-B-06050 :1999

Wykop przy budynku istniejącym należy wykonać w sposób nie powodujący osiadania budynku czy wypierania gruntu spod jego fundamentów. Ścianę i fundament w osi D należy wykonać odcinkowo, poczynając od odcinków przy osiach 2; 3; 4 wraz z odcinkami ścian i fundamentów  prostopadłych na  osiach 2; 3; 4. Następnie należy wykonać pozostałe odcinki na osi D, między osiami : 2 i 3, oraz 3 i 4. Po wykonaniu tych czynności można kontynuować prace przy wykonaniu pozostałego wykopu. Szczegółowy sposób postępowania ustali  Inspektor Nadzoru przed przystąpieniem do robót ziemnych

5.1. Odwodnienie robót ziemnych

Wykonawca powinien wykonać urządzenia które zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed  przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów  aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność , Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami  przydatnym na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących  zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi Instytucjami przez Wykonawcę i na jego koszt.

Obsypkę należy wykonać zgodnie z proj. konstrukcji Część 6 i po wykonaniu stropu i podłoża pod posadzki piwnicy wykonać próby zagęszczeń do aprobaty przez Inspektora.

Należy zabezpieczyć skarpy wykopu przed erozją i osuwaniem zboczy zgodnie z wytycznymi Inspektora.

6. Kontrola jakości robót – wg opisu  Specyfikacji ogólnej Część I

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. jeżeli wyniki badań wskażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze  się wyłącznie na własnych  badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowicie koszty powtórnych badań i pobrania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania  robót ziemnych.

Sprawdzenie parametrów gruntu pod fundamentami zgodnie z wymaganiami proj. konstrukcji Część 6 oraz pozostałymi wymaganiami proj. konstrukcji

Kontrola zagęszczenia  obsypki na podstawie prób aprobowanych przez Inspektora

- Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego  polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji w punkcie 5.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie  wód opadowych

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego zgodnie z norma PN-B-06050

Częstotliwość oraz okres badań i pomiarów odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Lp.   Badana cecha                                               Minimalna częstotliwość badań i pomiarów         1.   Pomiar szerokości wykopu ziemnego              Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości     2.  Pomiar szerokości wykopu                                   3 m. i poziomicą  lun niwelatorem, w

3.  Pomiar rzędnych powierzchni wykopu               odstępach co 20 cm.

ziemnego

4.Pomiar pochylenia skarpy

5. Pomiar równości powierzchni wykopu

6. Pomiar równości skarp

7. Pomiar spadu podłużnego powierz. wykopu       Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach

co 20 cm oraz  w punktach wątpliwych.

Tolerancja wobec obrysu wykopu zaakceptowanego przez Inspektora

- Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm

- Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się rzędnych projektowanych o więcej niż –3cm lub + 1 cm.

- Pochylenie skarp nie może się różnić od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta

- Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łata 3 metrową nie mogą przekraczać 3 cm

- Nierówności skarp mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekroczyć ±10 cm

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. jeśli materiały, nie spełniające wymagań   zostaną wbudowane  lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

7. Obmiar robót

- . Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją  projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

-  Zasady określania ilości robót

- Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

- Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

-  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone prze wykonawcę  ze świadectwami legalizacji i będą zaakceptowane prze inspektora nadzoru.

- Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót a także występowania dłuższej przerwy  w robotach.

-  Zasady przedmiarów podano w kosztorysach.

8. Odbiór robót

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego z udziałem uprawnionego geologa.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiór będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentacji zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową ST i uprzednimi ustaleniami.

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

- Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania składające się na jej  wykonanie, określone w ST i dokumentacji projektowej.

- ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów  wraz z  kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.

- wartość pracy  sprzętu wraz z  towarzyszącymi kosztami.

- koszty pośrednie, zysk  kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. Przepisy związane

#### WTWiOR –               Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót - ITB

PN-B-02480	            Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-B-06050	            Roboty ziemne budowlane. Badania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-B-04452		Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481		Grunty budowlane. badania próbek gruntów

PN-B-04493		Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej

PN-77/8931-12 	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

##### Część  B

45252300 – Betonowanie

45262311 – Betonowanie Konstrukcji

Roboty betonowe

- Wstęp

1.1. Przedmiotem  niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych

1.2. Zakres robót objętych ST

- Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, oraz wszystkich czynność  mających na celu wykonanie robót związanych z : przygotowaniem mieszanki betonowej, wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej,

1.3. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.

1.4. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonanych robót oraz za zgodność z dokumentacja projektową , ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Materiały

Cement,  kruszywo ,  domieszki i dodatki do betonu

2.1. - Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B- 19701.

Dopuszczalne stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego( bez dodatków)

- dla betonu klasy B20 i B25 – klasa cementu 32,5 NA

Dla każdej partii cementu musi być dołączone świadectwo jakości, każda partia musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996 PN-EN 196-3; 1996, PN-EN 196-6;1997

- sprawdzenie zawartości grudek

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut

- koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin

Magazynowanie:

- cement pakowany – składy otwarte, zadaszone na otwartym terenie i zabezpieczone z boków przed opadami, lub magazyny zamknięte.

- cement luzem – magazyny specjalne ( zbiorniki stalowe lub żelbetowe

Podłoża  składów otwartych i zamkniętych  powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed  zawilgoceniem  i zanieczyszczeniem..

  - Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu.

- ¾ odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie piasku powinna się mieścić w granicach:

- do 0,25 mm-14-19%

- do 0,50 mm-33-48%

- do 1,00 mm – 53-76%

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być  poddany  badaniom niepełnym

obejmującym : oznaczenie składu ziarnowego wg. PN-B-06714,15

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg. normy PN-B06714.12

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza  są podobnie,  jak zawartość zanieczyszczeń obcych

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg. normy PN-B-06714.13

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników badań wg. normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej .

W przypadku niezgodności cech kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, kruszywo może być użyte po jego uszlachetnieniu i ponownym sprawdzeniu. . należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg. normy PN-B-06714.18

  - Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250, woda z wodociągów miejskich nie wymaga badania.

zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: napowietrzającym, uplastyczniającym, przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty wydane przez Instytut techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

  - Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania :

- nasiąkliwość – do 5% badanie wg normy PN-B-06250

- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 205 po 150 cyklach zamrażania i odmrażania – badanie wg. normy PN-B-06250

- wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (

- wskaźnik wodno-cementowy – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki betonowej powinien być  ustalony zgodnie z PN-B-06250.

Optymalną zawartość piasku  w mieszance betonowej ustala  się następująco:

-z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilości piasku.

- za optymalna ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie  charakteryzuje się największą masa objętościową.

Wartość  parametru A do wzoru Bolomeya stosowanego do wyznaczania   wskaźnika w/c charakteryzującego  mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Wskaźnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c  (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych  materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową  wg. normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczać:

- wartości 2% w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających

- wartości 3,5 do 5,5% dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartości 4,5 do 6,6% dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza  się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

- Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwa legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się w betoniarkach o wymuszonym działaniu.

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań /min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. Transport

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych. (tzw. gruszki). ilość należy dobrać tak aby zapewnić wymagana szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia  betonu  oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy  pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru..

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien  być dłuższy niż;

- 90 min – przy temp. +150C,

- 70 min – przy temp. + 200C

- 30 min – przy temp. + 300C

5. Wykonanie robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i Harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji  technologicznej obejmującej:

- wybór składników betonu

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej

- sposób transportu mieszanki betonowej

- kolejność i sposób betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach

- sposób pielęgnacji betonu

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

- zestawienie koniecznych badań

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być sprawdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie a zwłaszcza:

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień

- prawidłowość wykonywania zbrojenia

- zgodność rzędnych z projektem

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny

- prawidłowość wszystkich robót zanikających, przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję ( kanałów, wpustów, sączków0

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i Pn-B06251

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora  nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m. od powierzchni, na która spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowe (do wysokości 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m.)

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy  układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź ta pośrednictwem rynny warstwami o grubości 20 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy,

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki :

- wibratory wgłębne stosować o częstotliwości  min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej

- podczas zagęszczania wibratorami nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora , buławę zagłębić na gł. 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być oddalone od siebie o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,3do 0,5 m.

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt  pomostów i charakteryzować się  jednakowymi drganiami na całej długości.

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60s.

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm  w kierunku gł. i od 1,0 do 1,5 m. w kierunku długości elementu,  rozstaw ustawiony tak aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy  w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w ciągu 3 godz. lub po całkowity stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godz.

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku , gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego  oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i bezpieczeństwa pracy.

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temp. nie niższych niż +50C, zachowując warunki dla uzyskania wytrzymałości betonu co najmniej 15Mpa przed pierwszym zamarznięciem .

W wyjątkowych warunkach dopuszcza się betonowanie w temp. do –50C, wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu.

5.1. Pielęgnacja betonu – bezpośrednio po zakończeniu prac zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi  wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.

Przy temp. otoczenia wyższej niż +50C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę)

Przy temp. otoczenia +150C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej  1 raz z nocy.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania wytrzymałości na ściskanie 15 MPa

5.2. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień , pęknięć i rys

Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonego pod izolację powinna odpowiadać  wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm

Ostre krawędzie betonu po deskowaniu powinny być oszlifowane, wszystkie nierówności po rozebraniu deskowań wyrównać za pomocą tarcz korborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.3. Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać wg. projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych .

Projekt opracowuje wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu i powinna uwzględniać:

- szybkość betonowania, sposób zagęszczenia, obciążenia pomostami..

Konstrukcja deskowania powinna zapewnić odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, odpowiednią szczelność, jednorodną powierzchnię betonu, zapewnić łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia.

deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki, w przypadkach uzasadnionych można użyć desek  iglastych II lub IV kat. Minimalna gr. desek wynosi 32mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane, przygotowane n do łączenia na wpust i pióro, styki należy uszczelnić taśmami lub pianką. Zwrócić uwagę na szczelność styków ścian i dna oraz deskowań belek i poprzecznic. Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane  w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów  należy wykonywać wg. wymagań dokumentacji projektowej.

6. Kontrola  jakości robót

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z PN-B-06250

Jeśli pobrane i badane próbki  wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić  badania próbek wyciętych z konstrukcji.

Jeśli wyniki tych badań będą pozytywne to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.

Do określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w okresie betonowania oraz przy każdej zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym  lub 5 próbek o kształcie nieregularnym, przechowywać  w warunkach laboratoryjnych   i badać w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250

Dla określenia mrozoodporności  betonu  należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz  w okresie betonowania obiektu  oraz przy każdej zmianie składników betonu, sposobu wykonania betonu   po 12  próbki o kształcie regularnym o minimalnym  wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbek przechowywać  w warunkach laboratoryjnych   i badać w okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250

6.1. Tolerancja wykonania

Odchylenie poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów

Przed przystąpieniem do robót na budowie Wykonawca ustali punktu pomiarowe zgodnie z przyjęta osnowa geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i Pn-74/N-02211

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- TOLERANCJA dla fundamentów – dopuszczalne odchylenie : osi w planie max ±1  cm, poziom do poziomu pozycyjnego max ±2 cm.

- Dla słupów i ścian dopuszczalne odchylenie : od osi pozycyjnej max 1 cm, wolnej odległości usytuowania elementów wobec siebie max 1cm.

- Długość lub szerokość  budynku max 2cm, słupa i ściany od pionu w świetle każdej kondygnacji o wys. h,  max ±h/300,

- Wygięcie słupa i ściany w świetle każdej kondygn. max 1 cm.

- Dopuszczalne odchylenie : osi belki w stosunku do osi  słupa  max 1 cm, poziomu podpór

belki i płyty  ±1cm, poziomu przyległych belek max ± 1 cm, rozstawu między belkami max 1

cm, wygięcie belek i płyt od poziomu max 1cm, poziomów przyległych stropów sąsiednich

kondygn. max1cm, poziomu stropu na najwyższej kondygn do poziomu podstawy max 2 cm.

- Przekroje-  dopuszczalne odchylenie wymiaru Li przekroju poprzecznego elementu max 0,5

cm, szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz płaszczyzny bocznej

od pionu max 0,5 cm,  odchylenie strzemion max, 0,5 cm, odchylenie usytuowania odgięć i

połączeń prętów max 0,5 cm

- dopuszczalne odchylenie od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m. nie większe niż 0,5 cm, od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m. max 1cm, dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej  formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m. max 0,2 cm,  na niewygładzonej powierzchni  na odcinku 0,2 m. max 0,4 cm. Dopuszczalne odchylenia elementu o dług. L powodujące jego skośność w płaszczyźnie  max  dla L/200 < 1cm, krawędzi elementu na odcinku 1,0m. max 0,2 cm

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek max 1,0 cm

7. Obmiar robót

Jednostka obmiaru jest 1m3 konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg. dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju mniejszym od 6cm2. Obmiar robót ujmuje się w książce obmiaru.

8. Odbiór robót

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – podstawą odbioru jest  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o zakresie  robót i  wykonaniu robót zgodnie z dokumentacja i ST

Odbiór częściowy dotyczy zbrojenia rusztowań i deskowań wykonanych fundamentów i rdzeni konstrukcyjnych stropów, słupów, nadproży i wieńców, gzymsów co do jakości betonu i geometrii ustrojów.

8. 2. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9. Podstawa płatności

Cena jednostkowa uwzględnia : zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem, oczyszczenia deskowania, przygotowanie i transport mieszanki, ułożenie  mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacja, wykonywanie przerw dylatacyjnych, otworów , osadzenie zakotwień , rozbiórkę, oczyszczenie stanowiska pracy, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  deskowań i rusztowań

10. Przepisy związane

• PN-B-01100            Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

• PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21    Cement. Metody badań.

• PN-B-04320          Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

- PN-EN 480-1,2,4,5,6,8,10,12.   Domieszki do betonu

• PN-B-06240          Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

PN-/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-04500       Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

• PN-B-06250          Beton zwykły.

• PN-B-06251          Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

• PN-B-06261         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania

wytrzymałości betonu na ściskanie.

• PN- B-06712         Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06711	.      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-B-06714/00, /10, /12,13.  Kruszywa mineralne. Badania

• PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

• PN-B- 32250         Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN –C-04566/02,03 Woda . badania

• PN-D-95017         Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i

badania.

• PN-D-96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

• PN-D-96002          Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

• PN-7113-10           Sklejka szalunkowa.

• PN-7122-11/21      Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

- PN-B-03163-1, 2, 3, Konstrukcje drewniane . Rusztowania

• PN-9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

#### Inne:  Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej

- 249/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych

- 306/91  Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków  mineralnych

- Warunki wykonania i odbioru robót.

CZĘŚĆ C     Roboty zbrojarskie

45262310 -   Zbrojenie

45262420- 1 – Wznoszenie konstrukcji obiektów ze stali konstrukcyjnej

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót zbrojarskich

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2 Materiały

Stal do zbrojenia betonu wg projektu konstrukcji Część 6 dokumentacji projektowej

3 Sprzęt

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane następujące urządzenia:

• urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania prętów dostarczanych w odcinkach

prostych

• urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość

• urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych

• urządzenia i maszyny do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych

Urządzenia do gięcia i cięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i gięcie może być wykonane na prętach o

średnicy nie większej niż 20 mm.

Zbrojarnia musi być wyposażona w urządzenia do transportu poziomego i pionowego.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym umową.

5. Wykonanie robót

5.1 Zasady prowadzenia robót – zgodnie z projektem

Przy wykonywaniu robót zbrojarskich należy przestrzegać następujących zasad:

• układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich    wykonania, zgodnie z dokumentacja.

- zbrojenie musi być oczyszczone i odtłuszczone

•    pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby była zachowana otulina prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia

• montaż zbrojenia płyt lub wylewek stropów należy wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według

naznaczonego rozstawu prętów

Wykonywanie zbrojenia określa norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. "Wymagania Techniczne" oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” Wydawnictwo „Arkady” 1989r

5.2 Dokładność wykonywania robót zbrojarskich

Przy wykonywaniu zbrojenia nie można przekraczać następujących odchyłek dopuszczalnych:

• od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych:

• w długości elementu - ± 10 mm

• w szerokości elementu przy wymiarze do 1 m - ± 5 mm

• w szerokości elementu przy wymiarze powyżej 1 m - ± 5 mm

• w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion:

• przy średnicy d <=20 mm - ± 10 mm

• przy średnicy d > 20 mm - ± 0,5 d

• w położeniu odgięć prętów - ± 2 d

• w grubości warstwy otulającej - ± 10 mm

• w położeniu połączeń (styków) prętów - ± 10 mm

6 Kontrola jakości robót

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed zabetonowaniem, która powinna obejmować:

• oględziny

• badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami i projektem

• badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem

• badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem i usytuowania w formie

• badanie jakości połączeń zgrzewanych wykonywaniu na placu budowy

7 Obmiar robót

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami  Umowy,

Jednostka obmiaru 1kg,  Obmiar ujmuje się w książce obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8 Odbiór robót

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, wykonane zbrojenie należy uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku, gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy zbrojenie w części lub w całości uznać za niewłaściwe.

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw zbrojenia i odnotować to w protokole z oceny zbrojenia.

Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym należy podać numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o usunięciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

Do protokołu odbioru zbrojenia należy dołączyć:

• protokoły badania połączeń zgrzewanych i spawanych wykonywanych na placu budowy

• wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym

Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania muszą być wpisane do dziennika budowy.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

• PN-84/H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania

• PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali

• PN-89/H-84023/01 Stal określonego stosowania. Wymagania ogólne. Gatunki

• PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki

• PN-82/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco

• PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu

oraz inne obowiązujące PN (PN-IEC) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

###### Część D

45420000-7   Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie

- Roboty ciesielskie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót ciesielskich

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi.

2. Materiały , deski, krawędziaki, bale

3 Sprzęt

• piła tarczowa, ręczna, płotek, gwoździe, złącza i łączniki, dłuto

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

5.1 Deskowanie tradycyjne ścian prostych, stropów, belek, podciągów, wieńców, słupów

Kolejność montażu skrzyni deskowania słupa powinna być następująca:

• ustawić do pionu trzy ściany deskowania słupa, a następnie podeprzeć w celu zabezpieczenia przed zdeformowaniem

• wstawić w ustawionym fragmencie deskowania zbrojenie słupa

• po zakończeniu prac zbrojarskich wstawić czwartą tarczę deskowania i założyć jarzma

Deskowanie indywidualne belek i podciągów powinno być wykonywane z inwentaryzowanych tarcz. Tarcze denne powinny być o szerokości równej szerokości belki.

Deskowania należy wykonywać ściśle według ich dokumentacji technologicznej wykonanej przez Wykonawcę,  przed wypełnieniem ich masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną.

Deskowania należy impregnować  przed przyczepnością betonu.

5.2 Stemplowanie deskowań

Stemple drewna powinny być zdrowe, w miarę proste o zbieżności nie przekraczającej 1 - 1,5 cm na metr. Średnica stempla w cieńszym końcu nie powinna być mniejsza niż 10 cm. Przygotowanie stempli polega na oczyszczeniu z gwoździ, jeżeli były te stemple używane, na przecięciu do potrzebnej wysokości oraz na wyrównaniu od strony odziomka w taki sposób, aby stempel mógł być

podklinowywany. Jeżeli rygi będą mocowane do stempla na rąb, należy w jego głowicy wykonać odpowiednie wcięcie. Stemple mogą  być sztukowane za pomocą złączy. Najczęściej stosuje się złącza na nakładkę prostą lub na styk czołowy. Sztukowanie należy wykonać w 1/3 odległości od końca stempla. Sztukowanie w środku długości, czyli w strefie największego zginania, jest niedopuszczalne.

Masa deskowanego stropu żelbetowego w stanie surowym oraz wysokość kondygnacji stanowią o rozstawie stępli i ich grubości.

5.3 Dokładność wykonania deskowań

Powinna zapewnić Spełnienie tolerancji opisanych w specyfikacji technicznej robót betonowych i żelbetowych, a miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony betonu nie powinny  przekraczać ± mm przy sprawdzeniu łatą dł. 2 m.

6 Kontrola jakości robót

Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania robót ciesielskich   powinno być  dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę.

Badania prawidłowości  wykonywania poszczególnych elementów , połączeń powinno odbywać się na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokółu odbioru robót częściowych.

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy

8 Odbiór robót

8.1 Deskowań

Przy odbiorze deskowań i rusztowań należy sprawdzić:

• przekroje i rozstawy stojaków oraz ich usztywnienie

• szczelność deskowania

• prawidłowość wykonania deskowania w poziomie i w pionie

• usunięcie z deskowań wszelkich zanieczyszczeń

• powleczenie deskowania preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu

• sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych

• zapisy w dzienniku budowy oraz wykonanie ewentualnych poprawek

Jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik pozytywny, deskowanie należy uznać za wykonane prawidłowo.

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w części lub w całości uznać za niewłaściwe.

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie

betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie.

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy

10 Zbiór norm i przepisów

Normy obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

###### Część  D

45261000-4  Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych

Wykonanie pokrycia dachu ujęto w Części G- roboty izolacyjne

2. Materiały

Drewno sosnowe  klasy C 24, środki ochronne p-poż i przeciw korozji biologicznej, łączniki, wkręty i gwoździe, asortyment drewna wg. proj. architektury Część 1

Składowanie materiałów nie może spowodować obniżenia ich przydatności do użycia

Ogniochronne środki chemiczne powinny spełniać następujące wymagania

- zapewnienie stopnia odporności ogniowej elementu zgodnie z projektem

- odznaczać  się dobrymi właściwościami zwilżającymi dla wsiąkania w drewno  - 4 mm

- zapewnienie długotrwałości działania  8-10 lat

- dobra rozpuszczalność dla osiągnięcia koniecznych stężeń

- nie powodować korozji stali i nie powodować szkodliwego działania na drewno

- nie działać szkodliwie na ludzi  (również w trakcie pożaru) brak wydzielania toksyn

- nie podtrzymywać żarzenia

- wykazywać odporność na czynniki atmosferyczne w okresie trwałości działania

- nie wydzielać przykrego zapachu

Należy stosować środki o właściwościach ogniochronnych i przeciw korozji biologicznej

Spełnienie wymagań jak wyżej oraz zapewnienie ochrony przed grzybami i owadami w czasie działania 8-10 lat

5. Wykonanie robót

W konstrukcji dachu należy stosować połączenia wg. sztuki ciesielskiej, złącza na wkręty lub łączniki mechaniczne, złącza na gwoździe wg. normy PN-73/B-03150

-  Dokładność wykonania

- Rozmieszczenie murłat, podwalin, płatwi mogą mieć odchylenia od osi projektowanych w poziomie do 2 cm na całej długości, od rzędnych projektowanych do 5 cm wzdłuż płatwi i do 0,5 cm na całej długości

- rozmieszczenie słupów od pozycji projektowanych do 5 cm wzdłuż  płatwi i do 0,5 cm prostopadle do płatwi.

- odchylenie grzbietów  krokwi od ich płaszczyzny nie powinno przekraczać 0,5 cm

- różnica wysokości styku płyt OSB nie powinna przekroczyć 0,1 cm, różnicę należy zaszpachlować kitem asfaltowym trwale plastycznym

- szczelina między płytami max 0,2 cm

Należy wykonać zabezpieczenie przed wpływem ognia i korozji biologicznej zgodnie z proj.

- Kontrola jakości robót

Badanie materiałów i  elementów należy wykonywać przy dostawie  przez Wykonawcę i przed wbudowaniem. Badanie elementów podczas wykonywania dotyczy wypełnienia niniejszej specyfikacji oraz zgodności z projektem architektonicznym i konstruk.( Częśc 1 i 6 dokument. projektowej )

-  Kontrola wykonania robót ciesielskich wg. PN-71/B-10080 Wymagania i badania przy odbiorze .

Kontrola obejmuje jakość wykonania zabezpieczeń  ogniochronnych i przeciw korozji biologicznej.

Badania prawidłowości  wykonywania poszczególnych elementów , połączeń powinno odbywać się na bieżąco a ewentualne zalecenia wpisywać do protokółu odbioru robót częściowych.

8. Odbiór robót

Przy odbiorze konstrukcji dachu należy sprawdzić  rozmieszczenie elementów konstrukcji, utrzymanie płaszczyzny płyt OSB  i powłoki ogniochronne i przeciwgrzybiczne wg. wymienionych norm i warunków ST

W przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da ujemny wynik, należy deskowanie w części lub w całości uznać za niewłaściwe.

W razie uznania całości lub części deskowania jako wykonanych niewłaściwie należy ustalić zakres napraw deskowania i odnotować to w protokole z oceny deskowań.

W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrażało bezpieczeństwu obiektu lub powstałaby możliwość jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i należy je rozebrać oraz wykonać ponownie.

Dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i układania w nim mieszanki betonowej powinno być potwierdzone zapisem w protokole z odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

###### Część E

45262520- 2   Roboty murarskie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót murowych

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Cegła w zależności od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania powinna odpowiadać wymaganiom ustalonym w PN-68/B-12001, PN-64/B-12002, PN-66/B-12003, PN-59/B-12009, PN-55/B-12010, PN-64/B-12011 lub PN-55/B-14000.

Stosowanie cegieł nie objętych powyższymi normami jest niedopuszczalne.

W murach nośnych nie zbrojonych dopuszcza się stosowanie połówek cegły w liczbie nie przekraczającej 15 %, a w murach nośnych zbrojonych - 10 % całkowitej liczby cegieł. W ścianach wypełniających, murach podokiennych oraz w ścianach najwyższej kondygnacji i na poddaszu (z wyjątkiem murów ogniowych) dopuszcza się użycie cegieł lub pustaków ułamkowych przy jednoczesnym zastosowaniu co najmniej 50 % cegieł (pustaków) całych i przy wystarczającym przewiązaniu spoin. Przed wbudowaniem cegła powinna być moczona (polewana wodą).

3 Sprzęt

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt:

• urządzenia do przygotowania zaprawy

• podnośnik przyścienny

• rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów cegieł i pustaków.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robót

5.1 Układ cegieł

Układ cegieł powinien odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowego wiązania muru, przy czym może być zastosowany jeden z układów tradycyjnych, w którym spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm albo też układ typu wielorzędowego, w którym przewiązanie podłużnych spoin pionowych następuje w każdej szóstej warstwie poziomej muru.

Ścianki działowe powinny być połączone ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach na głębokość co najmniej 7cm. dotyczy to również połączenia murów z rdzeniami, strzępia wykonywać poza obrysem rdzeni.

5.2 Wiązanie cegieł w murze z przewodami

Spoiny pionowe jednej warstwy cegieł powinny być pokryte pełnymi powierzchniami cegieł następnej warstwy. W powierzchniach wewnętrznych przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych, jeśli na to pozwalają warunki, powinny się znajdować tylko w narożnikach przewodów.

Cegły stanowiące przegrody pomiędzy poszczególnymi przewodami powinny być jednym końcem osadzone w prostopadle do nich położonych ściankach zewnętrznych (rysunek 8 norma PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły).

Połączenie z przewodem spalinowym urządzeń wymagających odprowadzenia spalin do przewodu spalinowego należy wykonać ze szczelnie połączonych rur z blachy stalowej ocynkowanej. W miejscu wejścia rury spalinowej należy osadzić w murze rozetkę blaszaną, ściśle pasująca do średnicy rury. Połączenie rury spalinowej z przewodem spalinowym należy wykonać bez zmniejszenia średnicy

przewodu.

Wyloty przewodów wentylacyjnych należy wyprowadzić na wysokość zgodnie z projektem, zabezpieczającą przed zadmuchiwaniem

(punkt 3.3.2.1 PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły).

5.3 Styki murów i narożniki

Przy zetknięciu się murów warstwą wozówkową jednego muru powinna być przeprowadzona przez miejsce styku bez przerw, a znajdująca się w tym samym poziomie warstwa główkowa drugiego muru powinna tylko dochodzić do styku. Żadna ze spoin poprzecznych muru przebiegającego nie może wypaść w przedłużeniu lica muru dobijającego lecz powinna być w stosunku do niego

przesunięta o 1/4 lub 3/4 cegły.

W przypadku gdy jeden mur ceglany styka się lub krzyżuje z drugim murem ceglanym, lecz wykonanym z cegły różniącej się wymiarami

od cegły użytej do pierwszego muru, to oba mury powinny być ze sobą przewiązane w trakcie ich wykonywania. Sposób układania cegieł w murach podano przykładowo na rysunkach 1÷ 8 w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.

5.4 Spoiny

W murach nośnych przewidzianych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać zaprawą spoin na głębokość 5 ( 10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru przy których jest umieszczone zbrojenie wewnętrzne - na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 mm. (PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły).

Spoiny w murach z przewodami powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.

Zaprawa powinna być zgodna z projektem architektonicznym i konstrukcyjnym (Część 1i 6 dokumentacji projektowej)

5.5 Dokładność wykonania robót murowych

Obrys murów - dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać:

•  w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń i wysokości poszczególnych kondygnacji 1 cm oraz wymiarach całego budynku max 2 cm.

Grubość murów - w stanie surowym grubość wykonać według projektu, przy czym dopuszczalne odchyłki grubości od wymagań dokumentacji należy przyjmować w zależności od grubości murów, liczonej w cegłach według następujących zasad:

• dla murów pełnych o grubości odpowiadającej wymiarowi 1/4, 1/2 lub 1 cegły wielkości tych odchyłek powinny być takie same jak wielkości odchyłek odpowiednich wymiarów samej cegły użytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla

tej cegły (pustaka)

• gdy grubość muru przekracza wymiar 1 cegły, tj. gdy do grubości muru wlicza się w grubość co najmniej jednej spoiny podłużnej, dopuszczona odchyłka grubości murów pełnych wynosi ±10 mm, a murów szczelinowych ±20 mm

5.6 Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi muru

• Powierzchnia muru z cegły (pustaka) powinna być płaszczyzną. Kąty dwuścienne między płaszczyznami powinny być zgodne z kątami przewidzianymi projektem.

• Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla ścian murowanych z cegły wg normy PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły   Dotyczą one obu powierzchni murów dla murów o grubości powyżej 1 cegły, a w przypadku murów o grubości 1/2 lub 1 cegły - tylko powierzchni tej strony muru, która jest układana do sznura lub szablonu,  dla ścian z rdzeniami należy zachować tolerancje podane w ST robót betonowych

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych i spalinowych powinny być gładkie, łącznie ze spoinami i bez występów lub wklęśnięć. Cegły tworzące powierzchnie przewodów (szczególnie cegły ułamkowe) powinny być ułożone gładkimi częściami do przewodów. Nie należy tynkować wewnętrznych powierzchni przewodów.

Trzony kominowe powinny być tynkowane na całej wysokości. Kominy ponad dachem powinny być otynkowane lub spoinowane.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z Planem zapewnienia Jakości) ) na terenie i poza placem budowy

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na

uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi  do akceptacji.

• wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w Umowie.

• badania kontrolne obejmują cały proces budowy

opisane powyżej kontrole obejmują wytrzymałość  i cechu fizyczne zapraw wg ST robót betonowych

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy.

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych Warunków Wykonania i Odbioru Robót  oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów.

6.4 Założenia ogólne

Podstawę odbioru robót murowych z cegły stanowią następujące badania (wg PN-68/B-10024 Roboty murowe z cegły):

• badania materiałów: należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi normami.

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim  zaświadczeniem, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm.

• badanie prawidłowości wykonania robót murowych.

• sprawdzanie zgodności z dokumentacja techniczną: badanie powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru.

Pomiar długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm.

6.5 Badania konstrukcji murowych

Należy przeprowadzić następujące badania konstrukcji murowych:

• sprawdzenie wiązania cegieł w murze, w stykach murów i narożnikach należy przeprowadzić przez oględziny w trakcie robót

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzić tylko w murach licowych spoinowanych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona.

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny sposób, mierząc poziomy odcinek muru, z dokładnością 1 mm, na z góry określonej partii muru.

• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru należy przeprowadzać przez przykładanie dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łata a powierzchnią lub krawędzią muru.

• sprawdzanie pionowości powierzchni i krawędzi muru należy przeprowadzić pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową

• sprawdzenie poziomości warstw cegieł należy przeprowadzić poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy budynkach o długości  ponad 50 m - niwelatorem

• sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzić stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałka milimetrową. Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tablicy 3 norma PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły.

• sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów i przerw dylatacyjnych należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem

• sprawdzenie liczby użytych połówek cegieł i innych cegieł ułamkowych : należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi w normie PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły punkt 2.2.1.

• sprawdzenie drożności, szczelności, wlotów i wylotów, prawidłowości ciągu przewodów wentylacyjnych i spalinowych.

Badania przewodów należy przeprowadzić po wykonaniu stanu surowego budynku, po wykonaniu stanu wykończeniowego przed podłączeniem urządzeń, po podłączeniu urządzeń.

W czasie sprawdzania szczelności i prawidłowości ciągu, wszystkie otwory zewnętrzne (np. okna i drzwi) powinny być zamknięte.

Sprawdzanie prawidłowości ciągu należy przeprowadzać, gdy temperatura powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej o 10 °C wyższa niż temperatura powietrza na zewnątrz budynku. Badania przewodów należy wykonać zgodnie z normą PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły.

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy .

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8 Odbiór robót

W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja odbierająca roboty powinna

ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. Mury zagrażające

bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające założonym w projekcie założeniom funkcjonalnym powinny być rozebrane oraz

ponownie w sposób prawidłowy wykonane i przedstawione do badań.

W przypadku, gdy przynajmniej jedno badanie przewodów zgodnie z normą PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i

wentylacyjne murowane z cegły dało wynik ujemny, przewody te należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy, rozebrać oraz

ponownie w sposób prawidłowy wykonać i przedstawić do badań.

Uwaga: Powyższe zasady wykonywania murów z cegieł należy stosować przy wykonywaniu murów z bloczków betonowych.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań, zgodnie z zapisami ST i projektu

10 Zbiór norm i przepisów

• WTWiOR -          Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

• PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwykle.

• PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek.

• PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane.

• PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności.

• PN-81/B-30003     Cement murarski 15

• PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu. Definicje i

wymagania.

• PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

• PN-68/B-10024      Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych

betonów komórkowych.

Wymagania i badania przy odbiorze. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Część F

45 262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektów ze stali konstrukcyjnej

Konstrukcje stalowe

1. Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2.  Materiały

Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.

Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej.

Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej.

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powłoki malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych określonych projektem.

Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według PN-ISO 8501-1 a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby podkładowej i otoczenia min. +10 °C a dla farby nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia min +5 °C.

2.1 Wyroby hutnicze

Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami kontrolnymi wg PN-H-01107(PN-92/H-01107):

• zaświadczeniem jakości „2.1” - gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych

• atestem „2.2” - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali według wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz próby udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż JR

• atestem specjalnym „2.3” lub świadectwem odbioru „3.1B”- gdy w projekcie określono wymagania dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy wytopowej lub badań wyrobów w partii dostawy

Zaleca się stosowanie stali według poniższych norm:

• niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 (PN-88/H-84020)

• niskostopowa PN-H-84018 (PN-86/H-84018)

• trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (PN-83/H-84017)

• do produkcji rur PN-H-84023-07 (PN-89/H-84023/07)

2.2 Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania następujących norm:

• elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434

• druty: PN-M-69420

• topniki: PN-M-69355

2.3 Łączniki mechaniczne

Śruby klasy wyższej niż 4.8 i 5.6 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenia zgodne z PN-M-82054-18.

Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-M-82054-19. Śruby ocynkowane do połączeń sprężanych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć własności wytrzymałościowe po ocynkowaniu wg PNM- 82054 potwierdzone atestem.

3 Sprzęt

Do wykonania konstrukcji stalowych Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

• żuraw

• środek transportu do przewożenia elementów

• spawarki

• klucze dynamometryczne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i

ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku projektu organizacji robót sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Wykonawca przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

5 Wykonanie robót

5.1 Zasady montażu

Montaż konstrukcji stalowej należy wykonywać zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji należy oznakować w sposób trwały i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjętymi na rysunkach montażowych.

Transport i składowanie elementów należy wykonywać w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. Łączniki i elementy złączne powinny być odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną do kontroli jakości.

W każdym stadium montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami.

Połączenie na śruby kotwiące nie powinno być traktowane jako utwierdzenie podstawy słupa w czasie montażu bez sprawdzenia rachunkowego.

Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona.

Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.

Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o takich samych własnościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem.

W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm.

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków, a w razie konieczności rozwiercać. W przypadkach, w których zastosowanie przekładek nie pozwala na wyregulowanie konstrukcji, konieczna jest odpowiednia korekta elementów w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.

5.2 Wymagania szczegółowe dotyczące warunków wykonywania robót

Powierzchnie i brzegi elementów przygotowanych do spawania powinny być suche, czyste i wolne od widocznych pęknięć i karbów.

Materiały z oznakami uszkodzeń (pęknięcia i odpryski otuliny, zardzewiały i brudny element) nie powinny być stosowane.

Spawany element powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem wiatru, deszczu i śniegu, zwłaszcza przy

spawaniu w atmosferze gazów ochronnych. W temperaturze otoczenia poniżej 0*C należy stosownie do rodzaju konstrukcji należy

rozważyć zastosowanie wstępnego podgrzania.

Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany położenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.3 Dokładność wykonania poszczególnych elementów robót

- Belki pełnościenne

Dopuszczalne odchyłki osi i poziomu belek podano w tablicy 17 normy PN-B-06200. Poziom belek należy mierzyć od rzeczywistego poziomu stropu.

Dopuszczalna odchyłka w środku rozpiętości zmontowanej belki w płaszczyźnie pionowej lub poziomej wynosi 1/750 rozpiętości lecz nie więcej niż 3 mm. Odchyłkę należy mierzyć od linii prostej lub kształtu projektowanego po uwzględnieniu strzałki ugięcia.

Wzajemne boczne przesuniecie pasów w środku rozpiętości belki nie powinno być większe niż max 1/100h, lecz nie więcej niż 10 mm, gdzie h -wysokość belki.

Dopuszczalna odchyłka końca belki wspornikowej mierzona w stosunku do punktu podparcia wynosi 1/300 długości belki.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

• ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST “Wymagania ogólne"

• wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń

• wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót  na terenie i poza placem budowy

• wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi.

• wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  kopie raportów z wynikami badań

• badania kontrolne obejmują cały proces budowy

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

• wymiary i kształt dostarczonego materiału

• właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału

• wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe

• jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania

• jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej

• wymiary wykonanych elementów montażowych

• kształt wykonanych elementów montażowych

• jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok malarskich co do zgodności z projektem konstrukcji Część 6

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

• osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych

• rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome

• połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

8 Odbiór robót

Ocena i badania powinny być wykonane zgodnie z programem badań zawartym w programie jakości, obejmującym wszystkie stosowane materiały i wyroby oraz procesy wytwarzania i montażu.

Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu  ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200.

W szczególności powinny być sprawdzone:

• podpory konstrukcji

• odchyłki geometryczne układu

•   jakość materiałów i spoin

• stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych

• stan i kompletność połączeń

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

• przedmiot i zakres odbioru

• dokumentacje określającą komplet wymagań

• dokumentację stwierdzającą zgodność wykonania z wymaganiami

• protokoły odbioru częściowego

• parametry sprawdzone w obecności komisji

• stwierdzone usterki

• decyzje komisji

8.1 Zakres odbiorów

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji, a wiec:

• po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni,

• odbiór końcowy po ustawieniu konstrukcji w położeniu docelowym

8.2 Odbiór konstrukcji u Wytwórcy

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego Inspektor  dokonuje odbioru konstrukcji. Odbiór polega na oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwórca powinien przedstawić Inspektorowi :

• rysunki i rysunki warsztatowe,

• dziennik wytwarzania,

• atesty użytych materiałów,

• świadectwa kontroli laboratoryjnej,

• protokoły odbiorów częściowych,

• inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania.

8.3 Odbiór końcowy

Końcowy odbiór konstrukcji stalowej dokonywany jest po jej ukończeniu. Protokół odbioru końcowego zawiera:

• datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,

• nazwiska przedstawicieli: Inspektora,  Wytwórcy konstrukcji, Wykonawcy montażu, Biura Projektów opracowującego Rysunki,

• stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji,

• wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Rysunków, nie mających wpływu na nośność, walory użytkowe i trwałość

obiektu,

• stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji,

9 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w “Wymagania ogólne"

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowie, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena wykonania robót obejmuje:

• prace przygotowawcze, prace montażowe

• wykonanie konstrukcji stalowej w wytwórni i dostawa na budowę,

• badania laboratoryjne materiałów z opracowaniem dokumentacji tych badań

• zakup i dostarczenie materiałów, dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,

• dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy,

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń robót,

• wykonanie dokumentacji powykonawczej robót,

• uporządkowanie placu budowy po robotach.

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

• PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości liczbowe parametrów.

• PN-77/M-82002 Podkładki. Wymagania i badania.

• PN-77/M-82003 Podkładki. Dopuszczalne odchyłki wymiarów oraz kształtu i położenia.

• PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.

• PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.

• PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.

• PN-78/M-82005 Podkładki okrągłe zgrubne.

• PN-78/M-82006 Podkładki okrągłe dokładne.

• PN-84/M-82054/01 Śruby, wkręty i nakrętki. Stan powierzchni.

• PN-82/M-82054/02 Śruby, wkręty i nakrętki. Tolerancje.

• PN-82/M-82054/03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów.

• PN-82/M-82054/09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek.

• PN-85/M-82101 Śruby z łbem sześciokątnym.

• PN-86/M-82144 Nakrętki sześciokątne.

• PN-86/M-82153 Nakrętki sześciokątne niskie.

• PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych.

• PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.

• PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.

• PN-91/M-82342 Śruby pasowane ze łbem sześciokątnym z gwintem długim.

• PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

• PN-88/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania. Gatunki

• PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej

• PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.

• PN-84/H-93000 Stal węglowa i niskostopowa. Walcówka, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco

• PN-79/H-04371 Metale. Próba udarności w obniżonych temperaturach

• PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe. Połączenia spawane i powierzchnie  napawane

• PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania

• PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych Przygotowanie

brzegów do spawania

• PN-90/M-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegów do spawania

• PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie łukiem krytym

• PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania Ogólne

wymagania i badania

• PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i

stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości

• PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali

• PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia

• PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Próba statyczna rozciągania do czołowych złączy lub zgrzewanych

• PN-57/M-69723 Spawanie. Próba statyczna rozciągania materiału spoiny

• PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Próby zginania do czołowych złączy spawanych lub zgrzewanych

• PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Próba udarności złączy spajanych doczołowo

• PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100 mm. Jakość

powierzchni cięcia

• PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości

oględzin zewnętrznych

• PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Połączenia z fundamentami - Projektowanie i

i wykonanie

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

###### Część G

45 320000- 6 – Roboty izolacyjne

Izolacje przeciwwodne ścian w gruncie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania izolacji przeciwwodnych  ścian  w gruncie.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

1.2 Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Wysokoelastyczna zbrojona siatką pp izolacja przciwwodna z masy bitumicznej wzbogaconej tworzywami sztucznymi Superflex 10 i gruntowanie Eurolan 3K i taśm  Superflex do izolacji szczelin dylatacyjnych systemu Doyma 3101 albo folia superflex B

Do izolacji dostarczona jest instrukcja  wykonawcza  i wytyczne firmy HEIDEELBERGER Bauchemie GmbH z kartami technicznymi wyrobów

Składowanie wg instrukcji producenta

Wyrób współpracuje z izolacją termiczną piwnic

Dopuszcza się  stosowanie innych materiałów o parametrach technicznych właściwych , co najmniej równych  zastosowanemu materiałowi w projekcie  Zamienne materiały muszą być systemowe a producent musi przekazać instrukcje wykonawcze i karty techniczne wyrobów.

3 Sprzęt

wg. instrukcji producenta

4 Transport

Wymagania dotyczące wykonania izolacji wg. instrukcji producenta

5.  Wykonanie robót – wg. instrukcji producenta

6.  Kontrola jakości     -  wg. instrukcji  producenta oraz kontrole ;

- materiału przed użyciem oraz  podkładów  ścisłego przylegania izolacji do podkładu,

- braku pęknięć, powierzchnia gładka,

- ciągłości i szczelności układu warstwy izolującej, grubości min. 6mm z odchyleniem –1 mm,

- przepustów instalacyjnych i rdzeni żelbetowych co do uszczelnienia przebić przez izolację

- ochrony izolacji przed uszkodzeniem i zawilgoceniem podczas robót,

- szczelności dylatacji.

Badania szczelności dylatacji i izolacji oraz przebić przez rdzenie i przepusty muszą wykazać, że wykluczono przeciekanie wody do wnętrza przegrody,

- kontrola i badanie styku z izolacją pozioma dot. wykazania szczelności j.w.

7. Odbiór – Odbiory częściowe dotyczą:

- podkładów pod izolację, izolacji dylatacji i przebić przez izolację ,

- styku izolacji pionowej z poziomą

- ciągłości i szczelności dylatacji w każdej warstwie, oraz naroży, przepustów i miejsc wrażliwych na przecieki.

Odbiór podkładów  na podstawie badania wytrzymałości, równości, czystości, wilgotności, rejestracja usterek, nierówności  pęknięć i ubytków, wad osadzenia przepustów.

Odbiór końcowy dotycz:

- ciągłości izolacji,  występowania uszkodzeń, zgodności z projektem

W przypadku  niezbędnym należy wykonać  próbę wodną.

Dokumenty do odbioru końcowego: wykonać projekt izolacji z naniesieniem ewentualnych zmian, projekty wykonawcze i technologiczne, dokumenty wyników kontroli, badań i odbiorów

częściowych i dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz instrukcje producenta i karty wyrobów. Odbiór końcowy uznaje się za dokonany po sporządzeniu protokółu oceny jakościowej

zabezpieczenia przeciwwodnego z wynikiem pozytywnym.

Jeżeli w trakcie odbioru stwierdzono usterki lub wady to powinno być zapisane w protokóle , oznacza to wynik negatywny co powoduje przesunięcie terminu odbioru końcowego do czasu usunięcia usterek i wykonania napraw.

##### Izolacja dachu

##### 2.Materiały  - powłoka trójwarstwowa WWL w technologii EKODECK z masy asfaltu modyfikowanego kauczukiem termoplastycznym tworząca powłokę o gumopodobnych właściwościach, z posypką bazaltową, zbrojona siatką hydroizolacyjną i wytrzymałościową, kolor posypki- zielony.

Powłoka układana na 1 warstwie papy podkładowej bitumicznej zbrojonej siatką PP przeznaczonej do mocowania mechanicznego  na podłożu z płyt OSB

Dla izolacji dostarczona jest instrukcja wykonania i wytyczne firmy „Gliwickie przedsiębiorstwo Usług technicznych dot. technologii EKODECK

Składowanie wg. instrukcji technologii

Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych o parametrach technicznych i właściwościach co najmniej równych .

- Sprzęt, Transport, Wymagania, Kontrola, Odbiór – jak wyżej

Izolacje poziome z papy (fundamenty i podłogi na gruncie)

- Materiały – użyte zgodnie z projektem

papa elastomerobitumiczna zbrojona siatką lub włókniną z tworzywa sztucznego, osnowa min.180g/m2, gramatura papy min 3000g/m2, grubośc min. 3 mmna lepiku na zimno lub termozgrzewalna

Przed użyciem papa powinna być przechowywana w temp. 180C przez min. 24h, następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu dla rozprostowania. Papę należy przechowywać w pionowych rolkach, bez spiętrzania,. – wg. producenta wyrobu.

- Sprzęt – w przypadku klejenia lepikiem wiadra i kotły do transportu ręcznego, podgrzewanie zgęstniałego lepiku wyłącznie poprzez zanurzanie pojemnika do gorącej wody, niedopuszczalne ogrzewanie ogniem, szczotki, szpachle.

W przypadku pap termozgrzewalnych palniki

- Transport – środki transportu samochody skrzyniowe, przekrycie plandeką

- Wykonanie robót – zgodnie z projektem oraz , podkład betonowy równy, bez spękań, czysty, odtłuszczony  i odpylony, zatarty na ostro, w przypadku izolacji z odwodnieniem do kratek podkład nachylony w kierunku  kratki ze spadkiem min. 1%. Podkład  zagruntować wg. instrukcji producenta  papy, temp. otoczenia mni.50C, podkład powinien być suchy. Papę kleić lepikiem grub. min. 1 mm, dla pap termozgrzewalnych obowiązuje jednoczesne podgrzewanie podkładu i papy. Arkusze papy o maks. dług. 6 m., kleić na zakład min. 10cm, kolejna warstwa z przesunięciem zakładów o połowę szer. i dł. arkuszy. Dla przewodów instalacyjnych stosować przepusty z kołnierzami sklejonymi między warstwami izolacji, przewody w przepustach izolować sznurem nasączonym roztworem asfaltowym i kitem asfaltowym trwale plastycznym.

- Kontrola – materiały bez dokumentów producenta nie mogą być stosowane

badania obejmują sprawdzenie zgodności materiałów z dokumentacja projektową i ST, sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi dokumentami producenta.

Wszystkie materiały powinny być zgodne z normami obowiązującymi

- Obmiar – Jednostką obmiaru jest 1m2.  Rozliczenie robót wg. Umowy z Wykonawcą

- Odbiór – odbiorowi częściowemu podlegają: materiały po dostarczeniu na budowę, przygotowanie podkładu, wykonanie każdej warstwy, wykonanie szczelin dylatacyjnych i przepustów. Podkład sprawdza się co do wytrzymałości, równości, czystości, dopuszczalnej wilgotności, spadków, gruntowania usterki stwierdza się protokolarnie..

Izolację sprawdza się co do ciągłości izolacji obróbek naroży, przenikania przepustów, uszczelnienia dylatacji, co do wkładek i innych materiałów uszczelniających, styki izolacji pionowej ścian z izolacją poziomą podłóg

Odbiór końcowy – sprawdzenie ciągłości izolacji, zgodności z projektem i ST, uszkodzenia (pęcherze, sfałdowania, odspojenia, niedoklejenie zakładów)

Do odbioru przedstawia się : projet z ewentualnymi naniesieniami zmian, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, dziennik budowy w zakresie odbieranych robót. W protokole odbioru ocenić jakość zabezpieczenia przeciwwodnego, w przypadku stwierdzenia usterek ustala się kolejny termin odbioru, po czasie przewidzianym przez Inspektora na usunięcie wad.

- Dokumenty odniesienia

PN –69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-74/B-24620     Lepik asfaltowy stosowany na zimno

BN-85/6753-08     Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe,  uszczelniające

BN-77/6759-03     Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane

##### Część H

45410000 Tynkowanie

45411000 Wykonywanie tynków zwykłych wewnętrznych i  zewnętrznych.

1. Wstęp

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonanie i odbioru  tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.3. Zakres robót objętych ST

- Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą  formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszona ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych

- Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania., rodzaj podłoża i zaprawy oraz liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 „Roboty tynkowe. tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze.

- Materiały

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom projektu oraz   wymaganiom normy PN –90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” i  aprobatom technicznym

- Woda Przed przygotowaniem zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom  normy PN-88/B-32250 „ Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”, bez badań można stosować wodę wodociągową.

- Piasek – powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. piaski do zapraw budowlanych „

Nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów a mianowicie

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw

wierzchnich średnioziarnisty odmiany 2.Do  gładzi piasek drobnoziarnisty powinien

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm

Zaprawy budowlane cementowo- wapienne marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami Normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”

- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godz.

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany

- Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701; 1997 „Cementy powszechnego użytku”.

- Do zapraw cementowo- wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

3.Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania  z następującego sprzętu: - mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do zapraw i przenośnych zbiorników na wodę.

4.Transport – cementu i wapna suchogasnącego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.

- Wykonanie robót

  - Warunki przystąpienia do robót – przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca się przystąpienie wykonywania po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Tynki wykonywać w temp.  nie niższej niż +50C, w niższych temperaturach jedynie po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.

Zaleca się chronić świeże tynki zewnętrzne w ciągu  pierwszych 2 dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godz. dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki  powinny być zwilżane wodą w czasie wiązania i twardnienia tj. w  ciągu 1 tygodnia.

5.2. Przygotowanie podłoża. – powinno  odpowiadać Normie PN-70/B-10100 p.3.3.2.  W ścianach przygotowanych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewn. licach na głębokość 5-10 mm. Powierzchnie należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć woda.

5.3. Wykonywanie tynków zwykłych – wg. Normy PN-70/B-10100p 3.3.1

Sposób wykonania tynków jedno- i wielowarstwowych,  ich grubość  w zależności od kategorii

powinna być zgodna z PN-70/B-10100

- Tynki zwykłe II i III kat. należą do odmian powszechnie stosowanych

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi.

Gładź należy nanosić po związaniu  warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania  warstwa gładzi powinna być dociskana do warstwy narzutu.

- Tynki zwykłe kat. IV zalicza się do odmian doborowych – Warunki dodatkowe

Narzut wykonywać do listew wyrównujących

Gładź wykonywać do pasów wyrównujących

Do wykonaniu gładzi stosować   piasek  przechodzący przez sito o prześwicie max. 0,25mm

Po wykonaniu   gładzi, po jej związaniu wykonać gładzie gipsowe

6. Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać wszystkie badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania  robót i przedstawić je  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy a w szczególności jej marki i konsystencji wynika z normy PN-90/B-14501 „ Zaprawy budowlane zwykłe”

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny  być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.1. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w nirmie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań:

jakości zastosowanych materiałów, prawidłowości podłoży, przyczepności i mrozoodporności, grubości tynku

wyglądu tynku i prawidłowości wykonania powierzchni, krawędzi i  naroży.

6.2. Warunki dodatkowe przy kontroli tynków kat IV

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej – max  2 mm w liczbie max 2 na długości łaty 2 m

- Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku – pionowego max3 mm na całej wysokości oraz max 1 mm  na długości 1 m., - poziomego max 3 mm na całej powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi lub belkami oraz max 1 mm na dług. 1 m.

- Powierzchnia tynku kat. IV f powinna być bardzo gładka, matowa, bez widocznych ziarenek piaski.

- Nie dopuszcza się widocznych nierówności tynku, wyprysków, spęcznień, pęknięć, wykwitów soli przenikających z podłoża, zacieków, odparzeń, pęcherzy.

- Minimalna przyczepność 0,025 MPA

6.3. Kontrola zgodności z projektem

7. Obmiar robót

Powierzchnię tynków oblicza się w m2., jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża do warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotykowanych ,  mniejszych od 0,5 m2 (drzwiczki, kratki )

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu  i  przedmiaru robót  z uwzględnieniem zmiana zaakceptowanych przez Inspektora.

8. Odbiór robót

Obmiar podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową i ST i wymaganiami Inspektora jeżeli wszystkie pomiary i badania z punktu dały pozytywne wyniki.

Jeżeli jakikolwiek wynik  z Pkt. 6 specyfikacji jest negatywny należy tynk  poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać : ocenę wyników badań, wykaz usterek i wskazanie możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania zamówienia.

9. Podstawa płatności – wg.  zawartej umowy

- Przepisy związane – Normy

PN-85/B-04500     Zaprawy  budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-30020: 1999  Wapno

PN-79/B-06711       Kruszywa mineralne. Piaski  do zapraw budowlanych

PN-90/B-14501       Zaprawy powszechnego użytku

PN-b-19701; 1997    Cementy powszechnego użytku

PN-ISO-9000 – 9004 – Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót Część B- Roboty wykończeniowe zeszyt 1. :Tynki”

Okładziny z kamienia naturalnego

2. Materiały

Piaskowiec, płyty, wymiary wg. projektu, grubość 4 cm, próbki materiału należy przed zakupem przedstawić do akceptacji przez Projektanta i Użytkownika, mrozoodporna, nienasiąkliwa.

Każdy element okładziny powinien być oznaczony numerem wg. specyfikacji opracowanej na podstawie rysunków warsztatowych wykonanych przez Wykonawcę, otwory nawiercone  na podstawie rysunków warsztatowych Wykonawcy.

Rysunki warsztatowe będą uwzględniać spoiny suche, dylatacyjne i sposób obróbki otworów, rysunki

powinny otrzymać  akceptację Inspektora

- Płyty powinny odpowiadać  wymaganiom normy BN-70/6747-18 płyty okładzinowe

- BN-86/6747-10, płyty cokołowe zewnętrzne

- BN-66/6747-11 podokienniki zewn.

- BN-63/6747-01 faktura  wg. BN-84/6740-02

Mocowanie wg. projektu systemowe  typu Halfen -kotwami i na ruszcie systemowym, z uwzględnieniem zapraw do elementów kotwiących i rusztów. Dylatacje obrabiane profilami PCV.

Składowanie wg. instrukcji  dostawcy materiału, wymagane pomieszczenia zamknięte, regały z podkładkami z listew drewn.

3.Sprzęt – Rusztowania kotwione do elementów docelowo przeznaczonych jako nośniki elewacji. Pozostałe elementy dopuszczone przez Inspektora

4.Transport – wg. instrukcji dostawcy

- Wykonanie robót

Roboty wykonywać w temperaturze min. +50C, materiał przed wbudowaniem należy przechowywać w  cieplarkach min 24h. Roboty wykonywać po montażu termicznej , chronionej folią paroprzepuszczalną.

Odchylenie podłoża w którym mocowane będą ruszty i kotwy nie może przekraczać odchyleń określonych w ST robót  betonowych i ST robót murowych

Gniazda na kotwie i trzpienie wg. instrukcji systemu mocowania HALFEN

Dobór kotew i rusztu , liczby i rodzaju elementów kotwiących i mocujących wg. instrukcji systemu dokona Wykonawca z uwzględnieniem konstrukcji ściany , jej stanu technicznego i dokona niezbędnych prac przygotowawczych określonych przez Inspektora Nadzoru .

Wykonawca wykona projekt technologiczny montażu określający sposób mocowania, stan podłoża (ściany, bez uwzględnienia izolacji) dobór ilości i rodzaju elementów mocujących okładzinę z uwzględnieniem jej ciężaru i parcia wiatru, oraz nośności podłoża

Inspektor nadzoru technologię montażu powinien zaakceptować, również sposób montażu rusztowań.

- Kontrola

Podłoża- badanie oraz system mocowania

Okładziny: sprawdzenie ułożenia, zakotwienia, grubości spoin oraz ich prostoliniowości zgodnie z PN/B-06190, powierzchni zgodnie z PN/B-06190 , dylatacji, stopnia czystości.

- Obmiar – jednostka obmiaru m2

- Odbiór

Odbiorem częściowym podlegają : podłoża- protokół odbioru.

Sprawdzenie materiałów należy w czasie odbioru prowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Kotwy i ruszty – sposób osadzenia

Odbiór końcowy wg. oceny jakości na podstawie badań tolerancji :

- wichrowatość powierzchni max ±0,5 mm mierzona po przekątnej w mm /m.

- wklęsłości i wypukłości wg. BN-84/6740-02

- odchyłości kątów : narożnikowych powierzchni licowych  w mm/1m., max 1mm , zawartych między powierzchnią licową a powierzchniami bocznymi, stykowymi max 2mm

- odchyłki od prostoliniowości krawędzi w mm/1m., max ±0,5mm

oraz na zgodność z wymaganiami w p-cie Kontrola, a także z wymaganiami w/w projektów

Jeżeli badania wyżej wym. dadzą wynik pozytywny należy uznać okładzinę za wykonana  zgodnie z normą i podlegająca odbiorowi, w przypadku gdyby jedno ze sprawdzeń dało wynik ujemny   należy uznać część albo całość robót za niezgodne z warunkami ST oraz  należy ustalić protokolarnie czy należy całkowicie, albo częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu poprawek możliwe jest doprowadzenie do ich zgodności z normą i wymaganiami ST, a następnie przedstawić do ponownego odbioru końcowego, którego termin ustali Inspektor nadzoru.

- Płatność – wg warunków Umowy

Okładziny  - metoda lekka mokra

2. Materiały

W projekcie zastosowano metodę  systemu Dryvit Outsulation,  wyprawa Sandblast barwiona  w masie, wymagane przedstawienie prób kolorystycznych  do akceptacji przez Projektanta i Użytkownika.

Materiały na bazie 100% kopolimeru akrylu,  siatka z włókna szklanego pokryta  kopolimerem butadienowo –styrenowym

Tynk barwiony w masie, listwy cokołowe i obrzeżne wokół otworów, okapniki przy krawędziach poziomych. Składowanie wg. instrukcji producenta systemu.

3, 4  Sprzęt i transport wg. zaleceń producenta systemu

5. Wykonanie

Styropian mocować na cegle nakładając masę klejową paskiem wokół płyt i min. 8 placków wewnątrz, natomiast na tynku styropian należy mocować nakładając masę packą zębatą 8-10 mm na całej powierzchni.

Ponadto należy stosować łączniki po dwa wewnątrz płyt i we wszystkich narożach.

Podłoże z tynku należy sprawdzić próbą styropianową min 8N/cm2, naprawić , wyrównać (wg. ST tynków zwykłych) oczyścić i umyć, podłoże z cegły oczyścić oraz pozbawić wystającej zaprawy ze spoin i umyć.

Roboty wykonywać po wyschnięciu ścian.

Stosować zalecenia w instrukcji producenta systemu (dopuszczenie ITB nr 240/94 r)

Temperatura min. ±0,5, temp. ściany max300C, chronić w trakcie wykonywania i  24 h po wykonaniu przed deszczem.

Używać płyt o wymiarach  max 100x50 cm, siatka z włókna szklanego impregnowana, wytrzymałość  min 125daN.

Wokół otworów w ścianach tynkowanych usunąć tynk na ościeżach, wyrównać powierzchnię i ocieplić styropianem gr.  min. 2 cm . Styki ze stolarka – pozostawić szczelinę 0,5-1 cm i wypełnić kitem akrylowym na głębokość min 1 cm, stosować  wydry dla parapetów.

6. Kontrola – Badanie materiałów przy dostarczeniu na budowę .

Kontrole obejmują: montaż rusztowań. przygotowanie ścian do klejenia płyt styropianowych, klejenie płyt, wykonanie tynków na styropianie, wykonanie obróbek blacharskich, sprawdzenie uszczelnienia w wydrach , pod parapetami i wokół stolarki, badanie warstwy fakturowej.

7. Obmiar –jednostka obmiaru 1 m2

8. Odbiór – Odbiory częściowe wg. p-tu Kontrola i odbiór  rusztowań.

Odbiór końcowy polega na sprawdzeniu z projektem technicznym oraz wymaganiami ST

9. Płatności – wg. umowy z Wykonawcą

10. Dokumenty – Obowiązujące normy, świadectwa IRTB 530/85 , instrukcja producenta systemu

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania okładzin ścian z płytek. Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Do wykonania okładzin ściennych z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania o parametrach określonych w Projekcie Przed zakupem wymaga się pozyskać opinie projektanta, przedstawić próbki do zaakceptowania przez projektanta i Użytkownika

3 Sprzęt

Do wykonywania robót należy użyć sprzętu wg ST posadzek

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość materiału.

5 Wykonanie robót

5.1 Zasady prowadzenia robót

Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy przestrzegać następujących zasad:

• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu

podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 2mm

• płytki należy układać na klej cienkowarstwowy o grubości warstwy nie przekraczającej 5 mm

• podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości

• należy ściśle przestrzegać kolorystyki i wzorów założonych w dokumentacji dla poszczególnych pomieszczeń

5.2 Wymagania szczególne dotyczące warunków układania płytek ściennych ceramicznych

• Przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek należy dostosować się do następujących wymagań szczególnych:

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5oC i nie powinna przekraczać 25oC.

Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia

zaprawy klejowej - przez okres co najmniej 5 dni

• materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

• płytek układanych na klej nie należy moczyć przed ułożeniem

• fugowanie i użytkowanie okładzin ceramicznych może nastąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni

5.3 Dokładność wykonania okładzin ściennych z płytek

Okładziny ścienne z płytek należy układać z następująca dokładnością:

• dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m

• płytki powinny być ułożone tak, aby ich krawędzie tworzyły układ wzajemnie prostopadłych linii prostych

6 Kontrola jakości robót

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu- prawidłowego, zgodnego z dokumentacją projektową i normami

wykonania okładzin ścian z płytek (ceramicznych)

6.2 Badania w czasie prowadzenia robót

Należy przeprowadzić następujące badania:

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. Badanie powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z

projektem technicznym.

• badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli,stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość.

• sprawdzanie podłoży, podłoże powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót

• badanie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek i przebiegu styków lub spoin należy przeprowadzać przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuż dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm. Równocześnie należy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego. Kierunek pionowy należy sprawdzać pionem murarskim lub przez przyłożenie do wypoziomowanego sznura(drutu) kątownika murarskiego i przez pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm.

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. Prawidłowość ukształtowania należy przeprowadzić przykładając w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnych miejscach powierzchni okładziny, łatę kontrolną o długości 2 m mierząc szczelinomierzem z dokładnością do 1mm wielkość prześwitu między łatą a powierzchnią okładziny.

7 Obmiar robót – jednostka obmiaru m2

8 Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę ścienną z płytek ceramicznych należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą okładzinę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Okładzinę taką należy wykonać prawidłowo od nowa i przedstawić do ponownego odbioru.

9 Podstawa płatności- umowa z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych.

• PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Część I  Stolarka

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania stolarki budowlanej Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Stolarkę należy dobierać po Uzgodnieniu z projektantem  według - wykazu stolarki okiennej i drzwiowej (Część 1 projekt – architektury) .

Okna klejone trzywarstwowo , drewno iglaste, wykończenie lazur, kolor Teak lub Cyprys, okucia obwiedniowe, okapnik złoty. Drzwi drewniane płytowe

Fasady i świetlik systemowe wg. Systemu Yawal  anodowane w kolorze naturalnego aluminium przed zamówieniem uzgodnić z projektantem detale drzwi, mocowań, kolorystkę, szklenie.

3 Sprzęt

• wiertarka, wiertła do metalu, drewna, betonu,  młotek gumowy,  miara, poziomnica, śrubokręt, kliny drewniane

4 Transport

Środki transportu powinny zabezpieczać przewożone wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

5 Wykonanie robót

Sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory drzwiowe, luz między otworem drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

• na szerokości otworu 2 ÷ 6 cm

• na wysokości otworu 5 ÷ 9 cm

• ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów

• zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta

• szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową

• wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne

• wykonać obróbki blacharskie zwracając uwagę na otwory odwadniające - pozostawić odkryte.

Wykonawca powinien dokonać montażu drzwi i okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

6 Kontrola jakości robót

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

• sprawdzenie materiałów

• sprawdzenie wypoziomowania stolarki

• sprawdzenie trwałości połączeń

7 Obmiar robót

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy

8 Odbiór robót

• odbioru wbudowania stolarki dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe;

• odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed wykończeniem ościeży;

• ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń ze ścianą;

• odchylenie ościeżnic od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 m ościeżnic, nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;

• luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mogą być większe niż 3 mm;

• zamknięte skrzydła drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkę wykazywać żadnych luzów;

• otwarte skrzydła stolarki nie może się same zamykać;

• okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały;

• przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią również wszelkie mechaniczne uszkodzenia na powierzchni uszczelek i okuć.

• w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, należy przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika.

9 Podstawa płatność

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano  w Umowie z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Część J - Posadzki

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania posadzek

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Do wykonania posadzek z płytek należy stosować płytki i materiał do fugowania oraz wykładzinę PCV o parametrach określonych w Specyfikacji Materiałowej. i do uzgodnienia z Projektantem

Wykładzina PCV -  w dwóch kolorach (pokoje biurowe)  Marley –Eclipse gr. 2mm  Homogeniczna wykładzina podłogowa produkowana zgodnie z normami PN-78/B-89004 oraz EN 649:1997 posiadająca  certyfikat trudnozapalności , świadectwo  higieniczne.

Płytki ( sala konferencyjna)  Grannitogre Seria Marte 30x 30 cm – satyna i Casalgrande Padome 30x30 poler.

Płytki pozostałe – komunikacja 30 x30 cm – przed zakupem płytek nie oznaczonych w niniejszej specyfikacji należy uzgodnić  dobór z Projektantem

Płytki dywanowe cięte 50x50 cm, grubości 1,0 cm Typ Axis  z możliwością przekładania, układane na żelu.

Stosować listwy cokołowe zgodnie z projektem

Przy zakupie płytek wewnętrznych i zewnętrznych  należy uzyskać opinię projektanta, próbki przedstawić  do uzgodnienia Projektantowi i Użytkownikowi.

3 Sprzęt

Do wykonywania robót należy użyć sprzęt: zgodny z instrukcją producenta  oraz:

• urządzenie do przycinania płytek (z tarczą diamentową chłodzoną wodą)

• wiadro z mieszadłem,  wiertarka, wiertła do kamienia, krzyżyki do spoin, wałek lub pędzel malarski

• młotek gumowy, młotek flizarski,  paca zębata (3÷8 mm)

• paca do podłoża średniowarstwowego(8÷25 mm), paca gumowa do spoin

• szpachel gumowa, gąbka, miara, poziomnica

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

Montaż wykładziny wg instrukcji producenta.

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy przestrzegać następujących zasad:

• dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm

• płytki należy układać na klej cienkowarstwowy

• podłoże powinno być równe, trwałe, nieodkształcalne, poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie, o powierzchni czystej i szorstkiej

• dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od poziomu lub ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku

• szczeliny dylatacyjne w podkładach muszą być wykonane nie tylko w miejscach dylatacji budynków, ale odpowiednio częściej, tak, aby pola między dylatacjami nie przekraczały 30m2, przy maksymalnej długości boku do 6m

• spoiny powinny być prostolinijne i jednakowej grubości;

Przy wykonywaniu posadzek z płytek należy dostosować się do następujących wymagań szczególnych:

• temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 °C.

• Temperaturę tę należy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy

• materiały użyte do wykonywania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót

• do wykonania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed spoinowaniem posadzka musi być zwilżona wodą, która nie powinna stać w spoinach

• płytki muszą być związane z podkładem na całej swej powierzchni

Posadzki z płytek należy układać z następująca dokładnością:

• dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny mierzone łatą 2 metrową przykładaną w dowolnym miejscu w dwóch różnych kierunkach nie powinno przekraczać 2mm

• spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia muszą tworzyć linie proste. Odchylenie spoin od linii prostej nie może być większe niż 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki

6 Kontrola jakości robót

6.1 Zasady ogólne kontroli jakości

Kontrola jakości robót ma na celu osiągnięcie założonego celu - prawidłowego, zgodnego z dokumentacją projektową i normami wykonania posadzek z płytek

6.2 Badania w czasie prowadzenia robót

Należy przeprowadzić następujące badania:

• badanie zgodności z dokumentacją techniczną.

• badanie materiałów. Badanie należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie można

używać materiałów nie mających dokumentów stwierdzających ich jakość

• badanie podkładów. Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normy PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych),   klinkierowych i lastrykowych.

• badanie posadzki. Badanie powinno obejmować prawidłowość wykonania powierzchni, prostoliniowość spoin, związania posadzki z podkładem, grubości spoin i ich wypełnienia, wykończenia posadzki. Związanie posadzki z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukiwanie posadzki młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem

niezwiązania posadzki z podkładem.

7 Obmiar robót – jednostka obmiaru  m2

8 Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

9 Podstawa płatności wg umowy z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

• oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

Część K-  Roboty malarskie

45442100-8

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót malarskich.

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne z Projektem .

3 Sprzęt

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

• pędzle, wałki malarskie, pistolety natryskowe.

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

5.1 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić. W zależności od przewidzianej techniki malarskiej powierzchnia tynku powinna być zagruntowana:

• przy technice emulsyjnej rozrzedzona farbą emulsyjną (z 5 - 10 % dodatkiem wody) lub spoiwa dyspersyjnego

• przy technice olejowej - gruntownikiem pokostowym (1 część pokostu na jedną część benzyny do lakierów C)

Tynki świeże przed malowaniem należy zneutralizować, zastosować w tym celu fluatowanie, to jest powleczenie powierzchni 10 % procentowym roztworem fluorokrzemianu magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem.

Tam gdzie wymagane są gładkie podłoża pod malowanie emulsyjne, olejne należy powierzchnię tynku wyszpachlować jedno- lub wielokrotnie. Do tego celu stosować szpachlówką gipsową. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu każda warstwa po wyschnięciu powinna być szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnięciu jej i oszlifowaniu należy wykonać ponowne gruntowanie.

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót

Przy wykonywaniu robót malarskich należy przestrzegać następujących warunków:

• roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż 5 °C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej °C i nie wyższej niż 22 °C z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 °C.

• w miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków podczas intensywnego działania

promieni słonecznych na malowaną powierzchnię.

• na zewnątrz budynków nie należy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/godz. (to jest około 4 0 w skali Beauforta)

• podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

• w temperaturze poniżej + 5 °C nie należy wykonywać robót malarskich.

6 Kontrola jakości robót

6.1 Zgodność z dokumentacją

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj

podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość malowania oraz wzorzec farby.

6.2 Badania

Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują:

• sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Nie dopuszcza się malowania powierzchni tynków (z wyjątkiem tynków zawierających gips) przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

malowanie farbami wodnymi tynków niedostatecznie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.

• sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość według 4.3.2.2 według normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. Dopuszcza się niewielkie różnice w odcieniu barwy, smugi, plamy i

nieznaczne plamy pędzla. Przy podkładzie pod drugie malowanie dopuszcza się tylko występowanie nierównomiernego odcienia barwy podkładu, natomiast niedopuszczalne są ślady pędzin, smugi i wyraźne plamy.

• sprawdzanie powłok:

• powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazując odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

• barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inżynierem oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu

• nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku

• linie styku odmiennych barw mogą wykazywać odchylenia do 2 mm na 1m oraz do 3 mm na całej długości linii rozgraniczającej barwy. Odchylenie liczy się od przyjętej teoretycznie zmiany barwy.

7 Obmiar robót- jednostka obmiaru m2

8 Odbiór robót

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach:

• PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.”

• PN-69-B-10285 „Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze”.

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych,

tom I, Arkady, Warszawa 1990r.

9 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w Umowie z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

• PN-69-B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowanymi. Warunki i badania przy odbiorze.

• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

- Ścianki działowe, sufity podwieszone, obudowy przewodów

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania ścianek działowych,  sufitów podwieszonych i obudów przewodów.  Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Materiały użyte do wykonywania robót powinny być zgodne z Projektem.

3 Sprzęt

• wiertarka, śrubokręt, poziomica, miara, drabina, rusztowanie

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

5.1 Wykonywanie ścian działowych

Ścianki działowe wykonać z cegły ceramicznej  zgodne z Projektem

Obowiązuje ST wykonania murów.

Ścianki działowe GK wykonywać jako systemowe, stosować się do instrukcji producenta systemu  Nida Gips. Należy wykonywać dylatację ścian od stropów, stosować listwy maskujące. Wszystkie styki płyt, naroża wklęsłe i wypukłe, wykonywać z użyciem siatek wzmacniających i szpachlowanie.

Połączenia z murami dylatować – szczeliny dylatacyjne szer. 0,5cm wypełnić kitem akrylowym na gł. 1 cm. Warstwa zewnętrzna z płyt GKF 12,5 mm , wewnętrzna z płyt GK 9 mm

Rozstaw słupków co 30 cm, ościeżnice mocować do słupków z blachy min. gr. 2mm utwierdzonych w stropie i podłodze za pomocą kątowników stalowych  i kołków rozporowych  fi 8mm , min. po trzy kołki,  głębokość zakotwienia min. 4cm. Stosować rygiel nad ościeżnicą z tego samego profilu, mocować do słupków za pomocą kątowników  jak wyżej.

Stosować szczeliny dylatacyjne 3-4 mm między ościeżnicami a płytami GK wypełnione kitem akrylowym na gł. 1cm.

5.2 Wykonywanie sufitów podwieszanych i obudów

Konstrukcję nośną tworzy ocynkowany ruszt stalowy, powstały przez wzajemne połączenia krzyżujących się profili. Łączenie elementów konstrukcyjnych rusztu odbywa się na zaczepy. Ruszt mocowany jest do konstrukcji stropu za pomocą zawieszeń umożliwiających płynną jego regulację.

W projekcie zastosowano system KNAUF – wykonać do odporności ogniowej z projektem.

Obudowy z płyt GK jak ściany.

6 Kontrola jakości robót

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości z dokumentacją techniczną Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty od nowa i przedstawić je do ponownej kontroli.

7 Obmiar robót – jednostka obmiaru m2

8 Odbiór robót

Przy odbiorze elementów przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące cechy:

• wymiary elementów i ich części składowych

• wymiary gotowego elementu i jego kształt

• prawidłowość wykonanych połączeń

• wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi

• dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach

• oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń

• zabezpieczenie wyroby przed korozją

• zgodność z dokumentacją techniczną

9 Podstawa płatności – zgodnie z umową z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

Obowiązujące normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

# Część  M.  - Roboty dekarskie i blacharskie

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

• rynny  fi 120mm i rury spustowe fi 100 mm  systemowe (np.: VM ZINC Polska ) z blachy cynkowej

EN-PN 988 ,gr., 0,7 mm rynny , 0,65 rury

- obróbki gzymsów  z blachy cynkowej gr 0,65 mm  - arkusze ,

- Pozostałe obróbki z blachy stalowej obustronnie  ocynkowanej i powlekanej gr. 0,6mm,

- papa, lepik, masy konserwacyjne, kity asfaltowe, blacha stalowa ocynkowana, blacha cynkowa, , gwoździe blacharskie, budowlane, wkręty, nity ocynkowane, klamry, żabki, łąpki, szpilki

Rynny i rury spustowe z zastosowaniem lejów wpustowych zaopatrzonych w kosze liściowe

Składowanie w pomieszczeniach wentylowanych i na paletach

3 Sprzęt

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

•, nożyce do cięcia blachy, urządzenie do gięcia blachy

• wyrobu prefabrykatów rynien i rur spustowych i inny drobny sprzęt dekarski, drobny sprzęt dekarski

4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

5 Wykonanie robót

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5 %. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 20 mm niżej w stosunku do górnej krawędzi obróbki podrynnowej w odległości 50 mm od jego płaszczyzny. Okapnik pasa podrynnowego mocowany żabkami do deski okapowej co 30 cm, opuszczony 5 cm poniżej deski okapowej, stosować siatki przeciw owadom (jak dla pomieszczeń gastronomicznych) w szczelinie wentylacyjnej  . Rynny należy dylatować.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm.

Rury spustowe z blachy cynkowej  powinny być lutowane lub zaciskane  w złączach pionowych   Złącza powinny być lutowane na całej długości. Rury spustowe powinny być mocowane przy pomocy haków. Obróbki gzymsów wykonywać z arkuszy o szerokości dostosowanej do profilu bez łączeń podłużnych (zakładów), łączenia poprzeczne na łapki, zwoje fi 15, 20 mm , zakończenia okapów i kołnierza mocować żabkami  co 30cm. Podkład pod obróbki gzymsów z płyt OSB wykonać zgodnie z projektem.

Obróbki elementów ponad połaciami dachowymi wykonać zgodnie z projektem, dla elementów których szczegółów nie podano w projekcie  wymaga się przedstawienia rysunków warsztatowych obróbek i przepustów przez pokrycie dachu. Rysunki sporządzi wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektorowi i Projektantowi.

Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych przepustów przez połacie dachowe należy wykonać w sposób uniemożliwiający przedostawaniu się wody do wnętrza przegród i budynku, stosować kity i masy uszczelniające.

6 Kontrola jakości robót

Kontrola powinna obejmować  zgodność z projektem  oraz następujące badania:

• sprawdzenie rynien i rur spustowych

Badanie polega na stwierdzeniu zgodności z  projektem i normą PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe ocynkowanej i cynkowej, połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań  rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też

sprawdzić czy rury nie maja dziur i pęknięć.

Badania dokonać po wystąpieniu deszczu.

Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego i końcowego robót.

7 Obmiar robót

Jednostka obróbek 1m2 ,jednostka obmiaru rynien i rur spustowych  1mbieżący

8 Odbiór robót

Odbiór robót blacharskich rynien i rur spustowych powinien obejmować:

sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania , prawidłowości spadków, szczelności połączeń

Z odbioru robót należy sporządzić protokół odbioru robót oraz sporządzić odpowiedni wpis do dziennika budowy.

9 Podstawa płatności

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z Umową z Wykonawcą .

10 Zbiór norm i przepisów

Pn-61/B-10245 Roboty blacharski budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

##### Część N – Roboty drogowe, chodniki, parkingi

45233120 –6-roboty w zakresie budowy dróg

45223300-9 - parkingi

Koryto wraz z profilowaniem

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem korytowania wraz z profilowaniem.

Specyfikacja techniczna j stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

Nie występują

3 Sprzęt

równiarki lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem

walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne.

4 Transport

Dowolny, dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

5 Wykonanie robót

Wykonawca musi przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto wykonywać ręcznie na gł. ostatniej warstwy 10 cm, pierwsza warstwa 30 cm może być wykonywana mechanicznie.

Koryto po wyprofilowaniu musi być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to musi on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone koryto uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6 Kontrola jakości robót

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

Nierówności podłużne koryta mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm w strefie o spadkach powyżej 2%, w pozostałej strefie max. 10mm.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać  ±1 cm

Wskaźnik zagęszczenia koryta określony według BN-77/8931-12 nie może być mniejszy niż 1,0.

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20 % do + 10 %.

Wykonawca opracuje organizację ruchu oraz organizację robot  w pasie drogi wojewódzkiej które uzgodni z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Projekt odtworzenia nawierzchni w dokumentacji przyłączy i sieci wod-kan Część 2 – dokumentacji projektowej

8 Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według ST dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest Umowa z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

• PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

• PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

• BN-64/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

• BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

• PN-/B-06714-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

Krawężniki betonowe na ławie z betonu, betonowe obrzeża chodnikowe

1 Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych na ławie z betonu i obrzeży betonowych.

Specyfikacja techniczna  stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

2 Materiały

krawężniki betonowe,  obrzeża betonowe chodnikowe, mieszanka betonowa, piasek

3 Sprzęt

betoniarka, ubijaki ręczne lub mechaniczne

4 Transport

Elementów betonowych - dowolny, nie powodujący uszkodzenia materiałów

Mieszanka betonowa - zgodnie z PN-B-06250

Piasek - dowolny, zabezpieczający przed zanieczyszczeniem

5 Wykonanie robót

Koryto pod ławy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu muszą odpowiadać wymiarom ławy w planie.

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) wykonać zgodnie z projektem. Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika musi być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem. Ustawienie krawężników musi być zgodne z BN-64/8845-02 .Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4.

Betonowe obrzeża chodnikowe ustawiać na wykonanej podsypce cementowo - piaskowej w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnętrzna ściana obrzeża musi być obsypana piaskiem, lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny oczyścić i zmyć wodą i wypełnić zaprawą cementowo - piaskową.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi wykonać badania materiałów przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi  do akceptacji.

6. Kontrola jakości robót

Sprawdzenie ustawienia krawężników i obrzeży

Dopuszczalne odchylenia linii krawężników i obrzeży w poziomie od linii projektowanej wynosi ± 1 cm na każde 100 m.

Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

7 Obmiar robót

Jednostką obmiarową  jest m (metr) ustawionego i odebranego krawężnika, obrzeża i odebranego koryta.

8 Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatności

Podstawą jest Umowa z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane

• PN-B-06250 - Beton zwykły

• PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe

• PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

• PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

• PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i      mieszanka

• PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

• PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

• PN-B32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

• BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

• BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Wspólne wymagania i badania

• BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych.

Krawężniki i obrzeża chodnikowe

• BN-64/8845-02 - Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

- Podsypki z piasku

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podsypki  z piasku

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

2 Materiały

piasek

3 Sprzęt

walce wibracyjne, walce ogumione

przewoźne zbiorniki do wody zaopatrzone w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4 Transport

Kruszywa i piasek -dowolny, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 Wykonanie robót

Piasek, musi być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego piasku, żwiru musi być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja trzeba przed zagęszczeniem wymienić materiał podsypkowy na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania musza być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa musi być zagęszczana ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia = 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wilgotność podczas zagęszczania musi być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność jest wyższa od wilgotności optymalnej, osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.

6 Kontrola jakości robót

Nierówności podłużne mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne mierzyć 4- metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać- 12 mm

Spadki poprzeczne muszą być zgodne z dokumentacją projektową.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać  1 cm,

Grubość nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.

7 Obmiar robót

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z Umową..

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i podsypki

8 Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatności

Umowa z Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

• PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

• BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- Podbudowa betonowa

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: - podbudowy betonowej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

beton klasy B 20 wg. St robót betonowych

3 Sprzęt

sprzęt jak w przypadku St robót betonowych

4 Transport

Transport masy betonowej musi odbywać się zgodnie z PN-B-06251

5 Wykonanie robót

Podbudowa betonowa  nie może być wykonywana w temperaturach niższych niż 5 stopni C i nie wyższych niż 30 stopni C.

Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje  uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości podbudowy. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowę wykonywać mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych kształtach powierzchni.

W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą.

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu

łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową

Dla zabezpieczenia świeżego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody, stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.

Preparat powłokowy natryskiwać szybko po zakończeniu wbudowywania betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania.

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60 %) powierzchnia betonu powinna być – mimo naniesienia preparatu powłokowego - dodatkowo skrapiania wodą.

Szczeliny konstrukcyjne (dylatacyjne) pomiędzy nawierzchnią, a krawężnikiem lub innym elementem stałym wykonać z zastosowaniem wkładki z płyty pilśniowej bitumowanej

6 Kontrola jakości robót

Badanie konsystencji mieszanki betonowej wykonać zgodnie z PN-B-06250. Wyniki badań muszą być zgodne z recepturą mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inspektora

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonać zgodnie z PN-B-06250.

Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie wykonać zgodnie z PN-S-96015.

Badanie nasiąkliwości betonu wykonać zgodnie z PN-B-06250.

Badanie mrozoodporności betonu wykonać zgodnie z PN-B-06250.

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +- 5 cm.

Nierówności podłużne nawierzchni mierzyć planografem, według BN-68/8931-04.

Nierówności nie mogą przekraczać:- 6 mm

Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 6 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach muszą być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +- 0,2 %.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać +- 1 cm.

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż +- 1 cm.

7 Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni betonowej

8 Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatności

Umowa z Wykonawca

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-B-06250 - Beton zwykły

• PN-B-06712 - Kruszywo mineralne do betonu

• PN-B-06714-15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

• PN-B-06714-26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych

• PN-B-06714-40 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie

• PN-S-96015 - Cement. Transport i przechowywanie

- Nawierzchnia z kostki betonowej

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: nawierzchni z kostek betonowych

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

2 Materiały

kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, kostka brukowa betonowa gr.6 cm kostka Pol-Bruk Azur gr.10 cm

3 Sprzęt

Wibratory płytowe

4 Transport

Dowolny, nie powodujący uszkodzenia materiałów

5 Wykonania robót

5.1 Wykonanie nawierzchni

Kostkę układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni stosuje się wibratory powierzchniowy z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu

6 Kontrola jakości robót

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie mogą przekraczać 0,5 cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni muszą być zgodne z dokumentacją projektową.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie mogą przekraczać ± 0,5  cm

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

7 .Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej lub granitowej

8 Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

9 Podstawa płatności

Umowa z  Wykonawcą

10 Zbiór norm i przepisów

• PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego

• PN-B-06250 - Beton zwykły

• PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

• PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

• PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

Zagospodarowanie terenu – trawniki

1 Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założenie i pielęgnacja trawników na terenie płaskim .

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi

2 Materiały

• nasiona traw, nawóz mineralny, ziemia urodzajna

3 Sprzęt

• wały kolczatki oraz wały gładkie do zakładania trawników,

• kosiarki mechaniczne do pielęgnacji trawników

4 Transport

Dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanego materiału

5 Wykonanie robót

Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren musi być obniżony w stosunku do krawężników o około 15 cm.

Teren musi być wyrównany i splantowany, ziemia urodzajna rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

Przed siewem nasion trawy ziemię wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew musi być dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

6 Kontrola jakości robót

7 Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego trawnika.

8 Odbiór robót

Odbiór robót następuje po sprawdzeniu przez Inspektoraa  prawidłowości wykonanych robót.

9 Podstawa płatności

Cena wykonania 1 m2 trawnika wg umowy

10 Zbiór norm i przepisów

PN-G-98011 - Torf rolniczy