PROJEKT BUDOWLANY

Usuniecie kolizji linii kablowej ŚN – 15kV z projektowaną drogą

krajową nr 1 w Rzgowie / przy Kerakollu/.

Miejscowość:     Rzgów

Stadium:             projekt budowlano-wykonawczy

Branża:               elektryczna

Inwestor:          Urząd Gminy w Rzgowie

Plac 500-lecia 22

95-030 Rzgów

Opracował:          Janusz Ozimkiewicz

upr. 591/94/ WŁ

ŁOD/IE/0422/02

Łódź, grudzień 2008r.

Spis treści

- Protokoły i uzgodnienia:

    - Uzgodnienie z ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.

    - Protokół ZUDP

    - Pismo z ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o.

    - Uzgodnienie z Kerakollem

- Opis techniczny.

- Rysunki:

1. Trasa linii kablowej po przebudowie.

### 4. Opis techniczny

4.1  Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Uzgodnienia techniczne.

-  Inwentaryzacja w terenie.

-  Aktualnie obowiązujące przepisy i normy.

4.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- usunięcie kolizji linii kablowej ŚN – 15kV  z przebudowywana drogą.

4.3 Stan istniejący

Zgodnie z informacją uzyskaną w ŁZE Dystrybucja Sp. z o.o. na terenie

projektowanej przebudowy przebiegają kable:

- kabel ŚN – 15kV  typu HAKnFtA 3x240mm² ze słupa 28/90 / kierunek Kalinko –

Guzef/  do stacji   transformatorowej MRw-20/2x630 do pola nr 6.

- kabel nn typu YAKY4x120mm², 1kV do stacji STSa-20/250 nr 30-222.

- kabel ŚN do stacji STSa-20/250 nr 30-222.

- wg informacji z ŁZE  - kabel nieczynny ,  przełożony w 1995r.

4.4 Przełożenie kabla ŚN

W związku z przebudową układu drogowego kabel typu HAKnFtA 3x240mm²

należy zdemontować i ponownie ułożyć na trasie pokazanej na rysunku 1.

Przewiduje się ułożenie dodatkowych 11m kabla. Połączenia należy wykonać stosując

mufy typu GUSJ24/120-240-3SB.  Kabel układać na głębokości 0,8m

bezpośrednio w ziemi.  Pod i nad kablem 10 cm warstwa piasku , powyżej 15 cm gruntu

rodzimego, na którym wzdłuż trasy kabla ułożyć folię czerwoną o szerokości 30 cm 

            i grubości  min. 0.5 mm. Pod drogami kabel układać w rurach SRS 160 na głębokości

1,2m.   Całość prac wykonać  zgodnie z:

            -  N – SEP -004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

-  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych.

4.5 Uwagi:

- Na istniejące kable telefoniczne w miejscach skrzyżowania z kablem

ŚN ułożyć rury dwudzielne typu A58PS

- Na istniejącym kablu nn typu YAKY4x120mm², 1kV na odcinku skrzyżowania z drogą

ułożyć rurę dwudzielną A110PS.

Po zakończeniu prac należy pomiary.