MPD Biuro Projektowe

97-200 Tomaszów Maz. ul. św. Antoniego  52/2 , tel. 044/734-02-55,  0601/305599

Stadium:			Projekt budowlany

Temat :			Wymiana sieci wodociągowej

wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego

Adres inwestycji:	Przypusta dz. nr 148 gmina Brójce

Kalino dz. nr 280, 279 gmina Rzgów

powiat łódzki wschodni

Inwestor :			Urząd Miejski w Rzgowie

95-030 Rzgów plac 500 – Lecia nr 22

Projektant :

Spis treści

I. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania	2

2. Podstawa opracowania	2

3. Podstawowe założenia projektowe.	2

4. Warunki gruntowo - wodne	2

5. Sieć wodociągowa	3

6. Przyłącza wodociągowe	5

7. Wykonanie robót	7

8. Uzbrojenie terenu	11

9. Uwagi końcowe	12

10. Zestawienie materiałów podstawowych	12

11. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu	13

II. Część rysunkowa

1. Szkic lokalizacyjny /rys. 0/	14'

2. Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUDP, GZWiK /rys. 1-4/	14-17

3. Profile sieci wodociągowej /rys. 5-8/	18-21

4. Szczegół ułożenia przewodu w wykopie /rys. 9/	22

5. Schematy montażowe sieci /rys. 10/	23

III. Załączniki

1. Informacja dotycząca BIOZ	24

2. Oświadczenie projektanta	25

3. Zaświadczenie o wpisie do izby projektanta	26

4. Kopia uprawnień projektanta	27

5. Warunki techniczne	28

6. Ocena warunków gruntowo - wodnych	29-32

7. Uzgodnienie z zarządcą drogi – decyzja	33

8. Opinia ZUD	34

9. Uzgodnienie PGE i WZMiUW	35-40

10. Opracowanie geodezyjne	41-42

11. Wypis i wyrys z planu miejscowego	43-50

12. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego	51-54

12. Kopia uzgodnień rzeczoznawcy ds. ppoż.	55

Tomaszów Maz. maj 2009 r.

# I. Opis techniczny

## 1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zewnętrznej infrastruktury technicznej w zakresie wymiany istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy do granicy pasa drogowego dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego zlokalizowanego w miejscowości Kalino gmina Rzgów oraz Przypusta gmina Brójce powiat łódzki wschodni.

W zakres opracowania wchodzi:

- nowa sieć wodociągowa w miejscowości Kalino i Przypusta zlokalizowana w pasie drogi gminnej na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej w miejscowości Przypusta do końca miejscowości Kalino (do ostatnich posesji),

- nowe przyłącza wodociągowe na odcinku od w/w sieci do granicy pasa drogowego.

## 2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany został opracowany na podstawie:

- umowy podpisanej z Inwestorem na wykonanie przedmiotowej dokumentacji,

- mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500,

- uzgodnień poczynionych z Inwestorem,

- aktualnych przepisów i wytycznych w zakresie projektowania sieci wodociągowych,

- pomiarów projektanta w terenie,

- warunków technicznych wydanych przez gestora sieci,

- projektu drogowego modernizacji drogi w miejscowości Kalino,

- uzgodnień poczynionych z zarządcą drogi,

- „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” zaleconych do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

- katalogów firmowych.

## 3. Podstawowe założenia projektowe.

Podstawowe założenia projektowe poczyniono w oparciu o uzgodnienia poczynione z Inwestorem, warunki techniczne wydane przez gestora sieci oraz uzgodnienia poczynione z zarządcą pasa drogowego:

- trasę przebiegu sieci wodociągowej zlokalizowano na całej długości w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowościach Kalino i Przypusta,

- sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE o średnicy 160 mm łączonych przez zgrzewanie,

- przyłącza zaprojektowano z rur PE łączonych przez zgrzewanie i zakończonych zasuwami w granicy pasa drogowego,

- roboty w pasie drogowym należy wykonywać wg wytycznych narzuconych przez zarządcę drogi przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych przedmiotowej drogi.

## 4. Warunki gruntowo - wodne

Na podstawie wykonanych badań geologicznych wykonanych przez firmę HYDROGEOWIERT podłoża gruntowego na obszarze projektowanego wodociągu stwierdza się występowanie dosyć jednorodnych profili geologicznych w różnych miejscach zakresu opracowania. Na głębokościach, na których będą posadawiane projektowane rurociągi występują grunty  piaszczysto – gliniaste oraz grunty nasypowe o zróżnicowanej i zmiennej grubości w poszczególnych przekrojach geologicznych. Obok gruntów nośnych np. glina piaszczysta występują również grunty nienośne np. grunty nasypowe i humusy. Z tego powodu w trakcie budowy należy podjąć każdorazowo w trakcie budowy decyzję odnośnie możliwości wykorzystania konkretnego gruntu do wykonania podsypki, obsypki i zasypki kanałów. 
Ze względu na lokalizację sieci wodociągowej z przyłączami w pasie drogowym przyjęto konieczność całkowitej (poza sytuacjami wyjątkowymi) wymiany gruntu. Przy wycenie robót należy uwzględnić nakłady pracy na w/w wymianę gruntów. Ze względu na zmienny poziom wód gruntowych oraz lokalnie występujące wysięki wody gruntowej podczas wykonywania robót należy liczyć się z koniecznością odwadnianie części wykopów w ilości zależnej od pory roku i warunków meteorologicznych. Przy wycenie robót należy uwzględnić nakłady kosztów na odwodnienie wykopów oraz wymianę gruntów.

## 5. Sieć wodociągowa

OPIS OGÓLNY

Na przedmiotowym terenie zainwestowania zaprojektowano nową sieć wodociągową mającą za zadanie zapewnienie dostawy wody dla posesji zlokalizowanych w miejscowości Kalino.

### Trasa przebiegu sieci wodociągowej zlokalizowana została na całej długości w pasie drogowym drogi gminnej (droga przez Kalinko i Przypusta).

### Średnica sieci została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzgodnieniami poczynionymi z Inwestorem.

Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na załączonym projekcie zagospodarowania terenu, zaś usytuowanie wysokościowe na rysunku profilu.

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE100 o średnicy 160x11,8 mm typoszeregu SDR 13,6 PN12,5 łączonych za pomocą zgrzewania. Przewidziano również wykonanie odejść z rur typoszeregu jak wyżej o średnicach 110x8,1mm oraz 90x6,7mm celem włączenia istniejących odnóg.

Włączenia do istniejących wodociągów należy dokonać przy użyciu złączy kielichowo – kołnierzowych o stosownej średnicy. Przewiduje się włączenie projektowanej sieci do istniejącej sieci wodociągowej w miejscach pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy bezwzględnie dokonać odkrywek kontrolnych we wszystkich miejscach planowanych włączeń (zarówno na sieci jak i na przyłączach) celem określenia rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu i przyłączy jak również ich średnic i materiałów wykonania. Może to wymusić konieczność weryfikacji dokumentacji projektowej.

W miejscu połączenia z istniejącym wodociągiem oraz w odstępach co około 500m należy zamontować na sieci wodociągowej zasuwy odcinające DN150 np. typu HAWLE. Należy bezwzględnie zastosować zasuwy o parametrach podanych w warunkach technicznych przez gestora sieci.

Celem umożliwienia wykorzystania sieci wodociągowej pod kątem zaopatrzenia ppoż. w wodę zaprojektowano na sieci wodociągowej co ok. 150 mb oraz na końcówce sieci hydranty ppoż. typu podziemnego o średnicy DN80 z podwójnym zamknięciem, lakierowane farbą epoksydową typu HAWLE. Na podejściu pod każdy hydrant należy zamontować zasuwę żeliwną kołnierzową DN80 zlokalizowaną w odległości min. 1,0 m od hydrantu. Wszystkie projektowane zasuwy: na sieci oraz na podejściu pod hydranty powinny być kołnierzowe, żeliwne bezgniazdowe z miękkim uszczelnieniem klina i bezdławicowym uszczelnieniem wrzeciona. Wszystkie zasuwy uzbroić w obudowy teleskopowe oraz stosowne skrzynki uliczne wg DIN 4056. Wokół skrzynek (zasuw) i hydrantów należy teren umocnić (betonowe płyty prefabrykowane). Uzbrojenie sieci należy oznakować tabliczkami informacyjnymi zamontowanymi na ścianach budynków lub słupach betonowych.

W węzłach wodociągowych stosować kształtki z żeliwa sferoidalnego pokryte na zewnątrz powłoką bitumiczną. Węzły wykonać wg załączonego rysunku szczegółowego.

### MONTAŻ RUROCIĄGÓW.

Przed rozpoczęciem robót należy trwale i widocznie (na okres robót) oznaczyć i zabezpieczyć trasy przewodu wodociągowego przez wbicie kołków i założenie prowizorycznych reperów.

Warunkiem zachowania bezpieczeństwa i sprawności ruchu jest odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewody winny być zasadniczo montowane na powierzchni terenu a dopiero później opuszczone na dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zabezpieczyć je przed przypadkowym zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć. Montaż przewodów winien być wykonywany w przedziale temperatur otoczenia od 00C do +300C. Przewody układać w wykopie na podłożu naturalnym (jeśli warunki gruntowe na to pozwalają) lub wzmocnionym (w pozostałych przypadkach). Rury należy układać tak, żeby podparcie ich było jednolite z zachowaniem linii i spadków określonych w niniejszym projekcie. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu i odbiorze podłoża. Układania rurociągów można dokonywać jedynie w całkowicie odwodnionym wykopie. Zaleca się rozpocząć montaż rurociągów od najniższego punktu, co umożliwi ewentualne odwadnianie wykopu. Montaż węzłów wodociągowych (zasuwy, hydranty itp.) wykonać bezpośrednio w wykopie.

Rzędne ułożenia rurociągów i ich głębokość w charakterystycznych punktach zaznaczono na rysunku profilu. Wodociąg zaprojektowano na głębokości średnio ok.1,40 - 1,60 m p.p.t. 
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego wodociągu z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza się lokalnie ułożenie rurociągu głębiej lub płycej (przy zastosowaniu ocieplenia rurociągu).

Zmiany kierunku przewodów w pionie i poziomie należy dokonywać poprzez wykorzystanie elastyczności rur (przy niewielkich kątach) lub poprzez wbudowanie łuków fabrycznych. Przy wykorzystywaniu elastyczności rur należy zawsze sprawdzić zakres dopuszczalnych ugięć i kąta zmiany kierunku rur oferowanych przez danego producenta.

W węzłach wodociągowych należy zastosować żeliwne kształtki kołnierzowe. Szczegółową lokalizację oraz sposób montażu uzbrojenia podano w części rysunkowej projektu. Przejście z PE na kołnierzowe kształtki żeliwne dokonać przy użyciu stosownych tulei kołnierzowych PE/stal.

Rury, kształtki i armatura stosowane przy budowie sieci powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom.

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać w sposób opisany w dalszej części opracowania. Przed wykonaniem obsypki należy wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonego odcinka wodociągu.

UWAGA: przewiduje się następującą technologię wykonywania sieci:

- budowa winna być etapowana celem ograniczenia do minimum uciążliwości dla mieszkańców

- przewiduje się wykonywanie prac następującymi odcinkami:

  - HP1 – HP3 o długości ok. 280 mb

  - HP3 – HP6 o długości ok. 430 mb

  - HP6 – w’’ o długości ok. 390 mb

  - w’’ – HP12 o długości ok. 470 mb

  - HP12 – HP15 o długości ok. 400 mb

  - HP15 – w’’’ o długości ok. 490 mb

- w trakcie wykonywania poszczególnych odcinków (etapów) należy:

  - na danym odcinku wykonać tymczasowy rurociąg naziemny z rur PE 110mm z min. 4 punktami czerpalnymi dla mieszkańców

  - istniejący na danym odcinku wodociąg wyłączyć z użytkowania

  - wykonać nowy odcinek wodociągu wraz z przyłączami

  - po wykonaniu odbioru w/w odcinka włączyć go do istniejącej sieci

  - zdemontować tymczasowy odcinek wodociągu

- w/w odcinek tymczasowy dopuszcza się wykorzystywać w trakcie wykonywania kolejnych etapów

- w nakładach rzeczowych na wykonanie sieci wodociągowej wykonawca winien w składanej inwestorowi ofercie ująć koszty wykonania w/w technologii lub innej równoważnej.

### PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA I ODBIÓR TECHNICZNY

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z normą PN-81/B-10725. Ciśnienie próbne winno wynosić 1,5 x Pr (ciśnienie robocze) lecz nie mniej niż 1,0 MPa.

Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji należy przeprowadzić jego dezynfekcję roztworem

podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w ilości 100g na 1m3 wody i pozostawić ten roztwór w sieci na okres 72h. Po tym czasie należy wykonać płukanie z pełnym przepływem. Płukania dokonać przez projektowane hydranty (na końcówce sieci).

Po dokonaniu dezynfekcji i płukania należy wodę z wodociągu poddać analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej w celu stwierdzenia przydatności wody do picia w stanie surowym.

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiór końcowy. Zakres poszczególnych odbiorów winien być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz obowiązującymi Normami.

## 6. Przyłącza wodociągowe

Wraz z wykonywaniem nowej sieci wodociągowej przewiduje się również wymianę istniejących przyłączy wodociągowych.  Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 PN12,5 SDR13,6 o średnicy 40x3,0 mm w przypadku zasilania pojedynczych domów.  W kilku przypadkach (wspólne zasilanie kilku domów) zaprojektowano przyłącza z PE100 PN12,5 SDR13,6 o średnicy 63x4,7 mm.

Włączenie przyłączy do projektowanego wodociągu PE 160mm nastąpi poprzez trójniki siodłowe z nawiertką typu PE110x40 i PE160x40 (opcjonalnie dopuszcza się wykonanie włączeń poprzez nasady rurowe DN160 do nawierceń pod ciśnieniem). W miejscu włączenia przyłączy do sieci wodociągowej zamontować zasuwy odcinające żeliwne DN32 z dwoma króćcami typu ISO do rur PE40 oraz DN50 z dwoma króćcami typu ISO w przypadku rur PE63. Stosować zasuwy żeliwne z miękkim uszczelnieniem klina z obudową i skrzynką uliczną. Lokalizację zasuw oznakować tabliczkami informacyjnymi. Przy łączeniu rur należy przestrzegać procedur podanych przez producenta. Rurociągi PE łączyć poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe przy zastosowaniu firmowych elektrokształtek. Przyłącza wodociągowe należy układać na głębokości średnio ok.1,40 - 1,60 m p.p.t. Zmiany kierunku przewodów w pionie i poziomie należy dokonywać poprzez wykorzystanie elastyczności rur.

Obsypkę i zasypkę rurociągów wykonać w sposób analogiczny jak w przypadku wodociągu. Przed wykonaniem obsypki należy wykonać inwentaryzację geodezyjną ułożonego odcinka wodociągu.
Na głębokości około 30-40 cm nad rurą ułożone przyłącze oznakować polietylenową taśmą ostrzegawczą koloru niebiesko-białego z metalizowaną ścieżką.

Prowadzenie przyłączy wodociągowych pokazano na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej.

Materiały użyte do budowy przyłącza powinny mieć atest PIH i świadectwo Instytutu Techniki Sanitarnej. W przypadku przejścia przyłącza wodociągowego pod drogą należy poprowadzić je w rurze ochronnej.

WYKAZ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

| L.p. | Nr posesji | Średnica | Długość | Zasuwa | Rura osłonowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dz. 298 | PE 40mm | 10,5 m | DN32 | 9,0 (przewiert) |
|  | dz. 99/2 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 101/1 | PE 40mm | 3,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 300/2 | PE 63mm | 10,5 m | DN50 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 107/1 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 108/1 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 109/4 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 108 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 (przewiert) |
|  | dz. 110/1 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 109 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 111/4 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 113 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 281/1 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 110 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 9,0 m (przewiert) |
|  | dz. 281/2 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 111/2 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 9,0 m (przewiert) |
|  | dz. 113 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 9,0 m (przewiert) |
|  | dz. 116 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 286 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 287 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 119 | PE 40mm | 10,0 m | DN32 | 9,5 m (przewiert) |
|  | dz. 289 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 292 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 297/8 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 132 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 301 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 304 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 308/2 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 311 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 312 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 314 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 146 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 319 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 151 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 320 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 321/1 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 156 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 9,0 m (przewiert) |
|  | dz. 159 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 333 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 336 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 337 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 338 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 341 | PE 40mm | 1,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 343 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | Nr 58 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 348 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 166 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 349 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 350 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 352 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 354 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 169/2 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 355 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 356 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 172 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 359 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 362 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 363 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 364 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 178 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 9,0 m (przewiert) |
|  | dz. 365 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 369 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 372 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 378 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 96 | PE 63mm | 8,5 m | DN50 | 8,0 m (przewiert) |
|  | dz. 222 | PE 40mm | 10,5 m | DN32 | 10,0m (przewiert) |
|  | dz. 381 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 223 | PE 40mm | 10,0 m | DN32 | 9,5 m (przewiert) |
|  | dz. 226 | PE 40mm | 10,0 m | DN32 | 9,5 m (przewiert) |
|  | dz. 227 | PE 40mm | 10,0 m | DN32 | 9,5 m (przewiert) |
|  | dz. 228 | PE 40mm | 10,0 m | DN32 | 9,5 m (przewiert) |
|  | dz. 233 | PE 40mm | 9,5 m | DN32 | 9,0 m (przewiert) |
|  | dz. 391 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 393 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 236 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 398 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 399/1 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 240 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 242 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 403 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 246 | PE 40mm | 9,0 m | DN32 | 8,5 m (przewiert) |
|  | dz. 407 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 251 | PE 40mm | 8,5 m | DN32 | 8,0 m (przewiert) |
|  | dz. 409 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 410 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 254 | PE 40mm | 8,5 m | DN32 | 8,0 m (przewiert) |
|  | dz. 416 | PE 40mm | 2,5 m | DN32 |  |
|  | dz. 257 | PE 40mm | 8,0 m | DN32 | 7,5 m (przewiert) |
|  | dz. 259 | PE 40mm | 8,0 m | DN32 | 7,5 m (przewiert) |
|  | dz. 419/2 | PE 40mm | 3,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 261 | PE 40mm | 8,0 m | DN32 | 7,5 m (przewiert) |
|  | dz. 263 | PE 40mm | 8,0 m | DN32 | 7,5 m (przewiert) |
|  | dz. 264 | PE 40mm | 8,5 m | DN32 | 8,0 m (przewiert) |
|  | dz. 424 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | dz. 269 | PE 40mm | 8,5 m | DN32 | 8,0 m (przewiert) |
|  | dz. 273 | PE 40mm | 8,0 m | DN32 | 7,5 m (przewiert) |
|  | dz. 275 | PE 40mm | 8,0 m | DN32 | 7,5 m (przewiert) |
|  | dz. 276 | PE 40mm | 8,5 m | DN32 | 8,0 m (przewiert) |
|  | dz. 278 | PE 40mm | 2,0 m | DN32 |  |
|  | RAZEM | PE 40mm PE 63mm | 486,5 m 19,0 m | DN32 – 97 DN50 – 2 | 341,0 m (przewiert) |

## 7. Wykonanie robót

Przed rozpoczęciem robót należy:

- uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę,

- zgłosić rozpoczęcie budowy,

- uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,

- wytyczyć trasę projektowanego uzbrojenia przez geodetę oraz trwale i widocznie (na okres robót) oznaczyć i zabezpieczyć w/w trasy przez wbicie kołków i założenie prowizorycznych reperów.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE RUR

Rury przewidziane do budowy powinny być transportowane na plac budowy oraz składowane na budowie w sposób gwarantujący utrzymanie ich właściwego stanu technicznego. Należy w związku z tym unikać dłuższego transportu rur oraz zachować szczególną ostrożność przy transporcie w temperaturach niższych niż 00C i wyższych niż 300C.

Rury z tworzyw sztucznych muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Przy wyładunku rur nie stosować do zawieszania lin stalowych lub łańcuchów. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu / w wiązkach/.

Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane /po rozpakowaniu/ w stertach należy zastosować boczne wsporniki co 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach należy składować oddzielnie. Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej /warstwy rur układać naprzemiennie. W przypadku długotrwałego składowania należy rury zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym przez zadaszenie. Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury mają na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte bezpośrednio przed montażem złączki.

WYKONYWANIE WYKOPÓW

Wykopy zaleca się rozpocząć od najniższego punktu, co umożliwi systematyczne odwadnianie wykopu. Wykopy będą wykonywane mechanicznie oraz ręcznie. Wykopy ręczne w miejscu skrzyżowań oraz zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego jak również w miejscu zbliżenia do obiektów nadziemnych np. słupów energetycznych, ogrodzeń i budynków. W przypadku wykopów wykonywanych mechanicznie, wykop należy pozostawić niedokopany na ok. 10 cm do projektowanych rzędnych, głębiej wykop wykonać ręcznie.

Przewiduje się wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych szalowanych np. grodziami stalowymi lub innym szalunkiem (w terenie zabudowanym). 
W terenie niezabudowanym, poza pasami drogowymi w przypadku niegłębokich wykopów dopuszcza się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych bez szalunków.

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych nieszalowanych dopuszczalne jest tylko w gruntach suchych przy nieobciążaniu krawędzi wykopu nasypem. Przy czym dopuszczalne głębokości wykopów w gruntach określonych wg PN-74/B-02480 wynoszą:

- 1,5 m w gruntach spoistych,

- 1,0 m w pozostałych gruntach.

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych dopuszcza się stosować przy głębokości wykopu do 4,0 m i nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2 : 1,

- w gruntach kamienistych i skalistych spękanych 1 : 1,

- w pozostałych gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1 : 1,25,

- w gruntach niespoistych 1 : 1,5

przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi wykopu oraz zabezpieczeniu podnóża pochylonej skarpy na dnie w wykopie.

UWAGA:

- W obrębie klina odłamu ściany wykopu niedopuszczalna jest komunikacja po drodze publicznej,

- W przypadku wykonywania wykopów w sąsiedztwie budowli należy stosować bezwzględnie wykopy szalowane. Przed przystąpieniem do robót ziemnych w takich przypadkach należy przeprowadzić oględziny obiektu (czy nie występują spękania ścian), zaś wykonując wykopy w uzasadnionych wypadkach należy pozostawić obudowę wykopu i maksymalnie zagęścić zasyp.

We wszystkich przypadkach wykopów należy bezwzględnie zabezpieczyć wykopy przed zalaniem wodami opadowymi poprzez odpowiednie wyprofilowanie terenu przylegającego do wykopu, a w przypadku wykopów szalowanych dodatkowo poprzez wystawienie szalunków min. 15 cm powyżej krawędzi wykopu.

Minimalna szerokość wykopów o ścianach pionowych powinna wynosić DN + 800 mm czyli  1,0 m w przypadku układania przewodów o średnicy do 200 mm, 1,1 m dla przewodów 300 mm itd.

Warstwę humusu z wykopów w gruntach rolnych, ogródkach i terenach zielonych należy składować odrębnie. Przy wykonywaniu zasypki humus należy ponownie wykorzystać celem renowacji terenu po wykonanych robotach.

Wydobyty z wykopu grunt na terenach zlokalizowanych poza pasami drogowymi i w pasach drogowych (w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu go do powtórnego zasypu), winien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem między krawędzią wykopu a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości min. 1,0m dla komunikacji. Kąt nachylenia skarpy odkładu wydobytego gruntu nie powinien być większy od kąta jego stoku naturalnego. W przypadku wykopu obudowanego jego obudowa winna przenieść napór spowodowany obciążeniem gruntem składowanym.

W przypadku niemożności spełnienia powyższych warunków wydobyty grunt winien być wywieziony na odkład stały.

Nadmiar gruntu winien być systematycznie wywożony z placu budowy.

Urządzenia podziemne występujące na trasie wykopu należy odkopać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela właściciela uzbrojenia. Uzbrojenie należy zabezpieczyć na czas budowy w sposób wskazany przez użytkownika tych urządzeń. W przypadku braku takich wytycznych przewiduje się podwieszenie istniejącego uzbrojenia do przerzuconych w poprzek wykopu krawędziaków 15x15 cm.

Uzbrojenie w wykopie winno zostać ułożone na desce grubości 2” i szerokości 30 cm. podwiesić do w/w krawędziaków np. przy użyciu płaskownikiem stalowym 30x4 mm.

Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości powyżej 1,0 m od poziomu terenu w odległościach nie przekraczających 10 m. Drabiny winny mieć szczeble co 30 – 40 cm i być przymocowane do szalunków tak, aby nie groziło ryzyko przechyłu.

ODWODNIENIE WYKOPÓW

Ze względu na możliwość występowania wód gruntowych w wykopach należy przewidzieć konieczność odwadniania wykopów. Sposób odwadniania wykopów winien być zależny od stopnia nawodnienia wykopu i rodzaju gruntu i tak:

- w gruntach mało nawodnionych wykop winien być odwadniany poprzez wykonanie rowka o głębokości 20-30 cm wzdłuż jednej ze ścian wykopu; spływającą wodę należy gromadzić w studzience zbiorczej np. z rur betonowych DN500 z filtrem żwirowym grubości 15 cm. i pompą pływakową przystosowaną do pompowania wody zanieczyszczonej piaskiem, skąd woda będzie wypompowywana poza obszar inwestycji np. do rowu przydrożnego lub melioracyjnego,

- w gruntach ścisłych odwodnienie wykopu należy wykonać poprzez odprowadzenie wody z jego dna za pomocą drenażu do miejsc niżej położonych, gdzie winna byś wykonana studnia zbiorcza j/w umożliwiająca wypompowanie wody,

- w gruntach luźnych przy wysokim poziomie wód gruntowych oraz w gruntach płynnych (kurzawki) do odwadniania należy używać szeregu studni z filtrami lub odwadniać wykop przy pomocy igłofiltrów założonych wzdłuż trasy budowanego przewodu na zewnątrz wykopu lub w wykopie. Należy stosować igłofiltry fi 32 mm z agregatem pompowym zlokalizowane po jednej stronie wykopu. Igłofiltry należy wprowadzić poniżej zwierciadła wody gruntowej poprzez wpłukanie w grunt przy pomocy rury obsadowej 100 mm z obsypką żwirową.

Koszty wykonania odwodnienia wykopów winien wykonawca uwzględnić w składanej ofercie.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przystąpieniem do przygotowania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj przygotowanego podłoża zależy od rodzaju gruntu w wykopie. Należy stosować dwa rodzaje podłoża:

- podłoże naturalne, które stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki o odpowiedniej granulacji,

- podłoże wzmocnione, tam gdzie podłoże naturalne jest nieodpowiednie do układania przewodów.

Podłoże naturalne stosuje się na gruntach suchych (normalnej wilgotności) takich jak: piaszczyste, żwirowo – piaszczyste, piaszczysto – gliniaste oraz gliniasto – piaszczyste, pod warunkiem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako:

- podłoże żwirowo - piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne oraz przy nienawodnionych wykopach w gruntach skalistych, spoistych (gliny, iły) i kamienistych,

- podłoże tłuczniowo – piaskowe stosować:

  - przy gruntach nienawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy itp.) o małej grubości po ich wcześniejszym usunięciu,

  - przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie wykonywania robót)

Podłoże wzmocnione żwirowo - piaskowe winno mieć grubość min. 15 cm, zaś podłoże tłuczniowo – piaskowe – 20 cm.

Przy wykonywaniu podłoża wzmocnionego należy zwrócić szczególną uwagę, aby podsypka pod przewody:

- nie zawierała cząstek o granulacji powyżej 0,2 cm,

- nie była zmrożona,

- nie zawierała przypadkowych kamieni, gruzów itp.

Podłoże winno być przygotowane ze spadkami podanymi w projekcie i tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni (kąt 90 stopni). Nie dopuszcza się wyrównywania kierunku i spadku przewodu prze podkładanie pod niego twardych elementów (drewno, kamienie itp.).

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty pomocnicze i towarzyszące wykonane zostały zgodnie z przepisami. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża,

- zabezpieczenie istniejącego w obrębie wykopu uzbrojenia,

- stan szalunków pod kątem bezpieczeństwa pracy w wykopie,

- kąty nachylenia skarp w wykopach nieszalowanych,

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin.

WYKONANIE ZASYPU PRZEWODU

Przewody należy zasypać w sposób, który nie spowoduje uszkodzenia ani przemieszczenia ułożonego przewodu. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodów z tworzyw sztucznych powinna wynosić min. 30 cm. Materiałem użytym do zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej winien być zagęszczony ubijakiem hydraulicznym po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia zasypki w obrębie strefy niebezpiecznej winien wynosić 0,97.

Zasypywanie wykopów przewiduje się ręcznie do wysokości 30 cm nad powierzchnię rury, wyżej dopuszcza się zasypkę mechaniczną.

Zagęszczanie gruntu w nasypie powinno być wykonywane warstwami. Każda warstwa winna być zagęszczana indywidualnie. Grubość warstw winna być nie większa niż:

- 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym,

- 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu.

Aby uniknąć osiadania gruntu podsypkę i obsypkę należy zagęścić do wymaganego stopnia zagęszczenia. Stopień zagęszczenia dla poszczególnych warstw podłoża przyjmować należy zgodnie z projektem oraz „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” wydanej przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie.

W przypadku wykonywania zasypki wykopu poza pasami drogowymi należy zachować wskaźnik zagęszczenia min. 0,90. Po wykonaniu zasypki należy pozostawić nad wykopem mały garb - nadsypka, która zginie wraz z osiadaniem gruntu.

W przypadku zasypu w pasach drogowych zasypka do głębokości – 1,20 m.p.p.t. winna posiadać stopień zagęszczenia min. 0,97 zaś powyżej – 1,0. W pasach drogowych nieutwardzonych ostatnią warstwę zasypki o grubości 20 cm wykonać tłuczniem. W przypadku konieczności naruszenia nawierzchni asfaltowej lub chodników należy dokonać odtworzenia zgodnie z wytycznymi zarządcy drogi.

Zasypkę przewodów w wykopie wykonać zgodnie z „Instrukcją odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej” wydanymi przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie Zakład Drogownictwa Miejskiego.

MONTAŻ PRZEWODU W RURZE OSŁONOWEJ

W przypadku przejścia przewodami pod drogami oraz w uzasadnionych przypadkach przy skrzyżowaniu z istniejącym uzbrojeniem terenu przewód należy zamontować w rurze osłonowej. W przypadku przejść metodą bezwykopową będzie to rura osłonowa przeciskowa, a w pozostałych przypadkach rura osłonowa. Średnica rur osłonowych zgodnie z częścią rysunkową projektu. Przewód winien być umieszczony w rurze osłonowej osiowo w sposób gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne położenie złączy. Należy dążyć do unikania złączy w rurze osłonowej. Jeśli jednak ze względu na długość przejścia nie jest to możliwe, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane do przewodu, np. z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna itp.), których rozstaw powinien uniemożliwić powstawanie ugięć. Podpory powinny zapewniać kontakt z przewodem na min. 30-50% obwodu i mieć szerokość kilku centymetrów. Rozstaw podpór należy przyjmować dla określonego materiału przewodu i jego średnicy dokładnie wg danych producenta przewodu.

UWAGI OGÓLNE

Przewody należy ułkładać w wykopie na głębokościach podanych w projekcie. W przypadku rurociągów ciśnieniowych zachować nakrycie nie mniejsze niż 1,4 m zaś w przypadku kanałów min. 1,2 m.p.p.t. Jeżeli głębokość ułożenia byłaby mniejsza (np. celem uniknięcia kolizji z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem) należy wykonać nad przewodem ocieplenie np. z warstwy żużla grubości 20-30 cm nakrytego papą izolacyjną zabezpieczoną dodatkowo folią polipropylenową.

Budowę należy etapować celem maksymalnego ograniczenia utrudnień komunikacyjnych dla mieszkańców i służb miejskich.

Po wykonaniu wykopów dojścia do budynków oraz przejścia i przejazdy należy zabezpieczyć przy użyciu kładek i mostków z poręczami. Alternatywnie dopuszcza się na tych odcinkach wykonanie podkopów pod przejazdami.

W nocy oznakować teren robót poprzez włączenie świateł ostrzegawczych. Teren budowy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Prace prowadzić zgodnie ze stosownymi przepisami BHP. Roboty ziemne wykonywane w pasie drogowym należy oznaczyć zgodnie z Kodeksem Drogowym.

## 8. Uzbrojenie terenu

W oparciu o uzyskane informacje o uzbrojeniu i uzgodnienia stwierdzono, że teren zainwestowania jest uzbrojony w urządzenia podziemne w stopniu mało zintensyfikowanym.

Na trasie projektowanego wodociągu występują skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem:

- z istniejącą siecią wodociągową i przyłączami na całej długości,

- z istniejącymi kablami eNN,

- z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, jak również w miejscu zbliżenia do obiektów nadziemnych np. słupy energetyczne, ogrodzenia i budynki należy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściwych jednostek branżowych, z zachowaniem szczególnej ostrożności. Krzyżujące się z wykopem uzbrojenia należy podwiązać do belek drewnianych ułożonych nad wykopem, tak, aby nie uległy zniszczeniu. W miejscu skrzyżowania z kablami eNN niezabezpieczonymi rurami osłonowymi należy zabezpieczyć kable rurami osłonowymi Arota 100 mm o długości min. 2,0m.

UWAGA: ze względu na brak rzędnych wysokościowych części uzbrojenia podziemnego należy przed rozpoczęciem prac dokonać kontrolnych odkrywek celem ustalenia w/w rzędnych. W przypadku wystąpienia kolizji należy w porozumieniu z projektantem lokalnie zagłębić lub wypłycić wodociąg.

Przejście pod drogami wykonać metodą wykopową – w stalowej rurze osłonowej.

Po wykonaniu robót w pasie drogowym należy nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

Prace w pasie drogowym wykonywać zgodnie z warunkami narzuconymi przez właściciela drogi.

## 9. Uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem prac wykonawczych obiekt musi być wytyczony w terenie przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy.

- Przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Prace może wykonać jedynie firma posiadająca  wymagane uprawnienia.

- Próby i odbiory wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” i PN,

- Roboty prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

- Wszystkie odstępstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogą być dokonane w uzgodnieniu z jednostką projektową, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami uzgadniającymi.

- W miejscu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać pod nadzorem właściwej jednostki branżowej.

- Przedmiotowe opracowanie posiada stopień szczegółowości oraz zakres rzeczowy zgodny z właściwymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/2003, poz. 1133) i służy procedurze uzyskania pozwolenia na budowę.

- Użyte do budowy materiały: rury, kształtki i pozostała armatura muszą posiadać wymagane atesty, które wykonawca dołączy do dokumentacji przy odbiorze końcowym.

## 10. Zestawienie materiałów podstawowych

SIEĆ WODOCIĄGOWA

- Rury wodociągowe PE100 SDR13,6 PN12,5 o średnicy 160x11,8mm		2464,5 mb.

- Rury wodociągowe PE100 SDR13,6 PN12,5 o średnicy 110x8,1mm		2,5 mb.

- Rury wodociągowe PE100 SDR13,6 PN12,5 o średnicy 90x6,7mm		9,5 mb.

- Kolano PE 160mm o kącie wg potrzeb						ok. 10 szt.

- Kolano żeliwne kołnierzowe DN150 / 30 stopni					1 szt.

- Tuleja kołnierzowa PE160 / DN150						44 szt.

- Tuleja kołnierzowa PE110 / DN100						2 szt.

- Tuleja kołnierzowa PE90 / DN80						2 szt.

- Złączka kielichowo – kołnierzowa DN150 np. typu HAWLE			3 szt.

- Złączka kielichowo – kołnierzowa DN100 np. typu HAWLE			1 szt.

- Złączka kielichowo – kołnierzowa DN80 np. typu HAWLE			1 szt.

- Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150x150x150					2 szt.

- Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 150x100x150			1 szt.

- Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny DN 150x80x150				19 szt.

- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN150						9 szt.

- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100						1 szt.

- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN80						19 szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw na sieci					29 szt.

- Skrzynka żeliwna do zasuw na sieci						29 szt.

- Umocnienie betonowe do zasuw na sieci					29 szt.

- Tabliczki informacyjne z lokalizacją zasuw 					29 szt.

- Kolano żeliwne kołnierzowe stopowe DN 80 mm				18 szt.

- Króciec żeliwny dwukołnierzowy DN80/1000 mm				18 szt.

- Hydrant ppoż. DN 80 podziemny						18 szt.

- Tabliczki informacyjne z lokalizacją hydrantów 					18 szt.

- Umocnienie betonowe do hydrantów						18 szt.

- Taśma ostrzegawcza z metalizowaną ścieżką koloru niebieskiego		2464,5 mb.

- Włączenie do istniejącego wodociągu w160mm					3 szt.

- Włączenie do istniejącego wodociągu w100mm					1 szt.

- Włączenie do istniejącego wodociągu w90mm					1 szt.

- Rura stalowa wiertnicza 273,0 x 7,1 mm 					8,5 mb.

- Rura osłonowa Arota dwudzielna DN100 na kablach elektrycznych		10,0 mb.

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE

- Trójnik siodłowy PE 160x40							97 szt.

- Trójnik siodłowy PE 160x63							2 szt.

- Zasuwa żeliwna DN32 z obustronnym złączem ISO dla rur PE40

z obudową i skrzynką uliczną i umocnieniem betonowym			97 kpl.

- Zasuwa żeliwna DN50 z obustronnym złączem ISO dla rur PE63

z obudową i skrzynką uliczną i umocnieniem betonowym			2 kpl.

- Rury PE 100 SDR13,6 PN12,5 o średnicy 40x3,0 mm				486,5 mb.

- Rury PE 100 SDR13,6 PN12,5 o średnicy 63x4,7 mm				19,0 mb.

- Rura stalowa wiertnicza108,0x6,3 mm						341,0 mb.

- Taśma ostrzegawcza z metalizowaną ścieżką koloru niebieskiego		164,5 mb.

- Włączenie do istniejących przyłączy w40mm					97 szt.

- Włączenie do istniejących przyłączy w63mm					2 szt.

## 11. Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu

PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany nowej sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego w miejscowości Kalino gmina Rzgów i Przypusta gmina Brójce powiat łódzki wschodni. 
Szczegółowy zakres opracowania podany został w pkt. 1 opisu technicznego.

ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA ORAZ ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ZMIAN

W chwili obecnej na przedmiotowym terenie zlokalizowane są obszary budownictwa mieszkaniowego. Na terenie przewidzianym do zainwestowania występuje niska zabudowa jednorodzinna, siedliskowa niezbyt zwarta. Przedmiotowy teren uzbrojony jest w stopniu mało zintensyfikowanym, opisanym we wcześniejszej części opracowania (w rozdziale dotyczącym uzbrojenia terenu).

Przewidywany zakres zmian na przedmiotowym terenie wiąże się z wykonaniem projektowanego uzbrojenia. Docelowe podłączenie posesji do projektowanej sieci wodociągowej umożliwi poprawę warunków higieniczno – sanitarnych w gospodarstwach.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu: rodzaj uzbrojenia, długości, podstawowe parametry techniczne podane zostały w części opisowej niniejszego opracowania. Dokładny przebieg sytuacyjny projektowanego uzbrojenia przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjno – wysokościowych (projekt zagospodarowania terenu – część rysunkowa). Usytuowanie wysokościowe projektowanego uzbrojenia przedstawiono na załączonych do części rysunkowej projektu profilach.

INFORMACJE DODATKOWE

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach terenu górniczego. W związku z powyższym nie ma wpływu na przedmiotową inwestycję eksploatacja górnicza.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i projektowanego przedsięwzięcia.

Projektowane uzbrojenie wykonywane będzie z materiałów i w technologii zapewniającej szczelność projektowanych układów w trakcie eksploatacji. Nie przewiduje się w trakcie prawidłowego (nieawaryjnego) użytkowania negatywnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko.

# II. Część rysunkowa

## 1. Szkic lokalizacyjny /rys. 0/

## 2. Projekt zagospodarowania terenu z uzgodnieniem ZUDP, GZWiK, ppoż. /rys. 1-4/

## 3. Profile sieci wodociągowej /rys. 5-8/

## 4. Szczegół ułożenia przewodu w wykopie /rys. 9/

## 5. Schematy montażowe sieci /rys. 10/

# III. Załączniki

## 1. Informacja dotycząca BIOZ

## 2. Oświadczenie projektanta

## 3. Zaświadczenie o wpisie do izby projektanta

## 4. Kopia uprawnień projektanta

## 5. Warunki techniczne

## 6. Ocena warunków gruntowo - wodnych

## 7. Uzgodnienie z zarządcą drogi – decyzja

## 8. Opinia ZUD

## 9. Uzgodnienie PGE i WZMiUW

## 10. Opracowanie geodezyjne

## 11. Wypis i wyrys z planu miejscowego

## 12. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: wB160 – istniejąca sieć wodociągowa – przewidziana do odcięcia w160 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 160 mm w’, w”, w’” – punkty włączenia projektowanej sieci do istniejącej w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej Z150 – projektowane zasuwy odcinające DN150 mm na sieci HP1, HP2, … – projektowane hydranty ppoż. podziemne DN80 + zasuwy odcinające DN80 w40, w63 – projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE 40mm oraz z rur PE 63mm Z32, Z50 – projektowane zasuwy odcinające DN32 i DN50 mm na przyłączach RO – projektowane rury osłonowe DN100 na przyłączach / L – wg rysunku RO1 – projektowana rura osłonowa DN250 na sieci / L – wg rysunku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa z przyłączami |  | Nr rys./str. / |  |
| Miejscowość | Przypusta dz. nr 148 gmina Brójce, Kalino dz. nr 280, 279 gmina Rzgów powiat łódzki wschodni |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu ark. |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | III 2008 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa z przyłączami |  | Nr rys./str. 0 / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Miejscowość | Przypusta dz. nr 148 gmina Brójce, Kalino dz. nr 280, 279 gmina Rzgów powiat łódzki wschodni |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Szkic lokalizacyjny |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | III 2008 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 2500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: wB160 – istniejąca sieć wodociągowa – przewidziana do odcięcia w160 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 160 mm w’, w”, w’” – punkty włączenia projektowanej sieci do istniejącej w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej Z150 – projektowane zasuwy odcinające DN150 mm na sieci HP1, HP2, … – projektowane hydranty ppoż. podziemne DN80 + zasuwy odcinające DN80 w40, w63 – projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE 40mm oraz z rur PE 63mm Z32, Z50 – projektowane zasuwy odcinające DN32 i DN50 mm na przyłączach RO – projektowane rury osłonowe DN100 na przyłączach / L – wg rysunku RO1 – projektowana rura osłonowa DN250 na sieci / L – wg rysunku |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa z przyłączami |  | Nr rys./str. / |  |
| Miejscowość | Przypusta dz. nr 148 gmina Brójce, Kalino dz. nr 280, 279 gmina Rzgów powiat łódzki wschodni |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu ark. |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | III 2008 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – istniejąca sieć wodociągowa 110 mm w110PE – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110 mm w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej Z100 – projektowane zasuwy odcinające DN100 mm HP1, HP2, … – projektowane hydranty ppoż. nadziemne DN80 + zasuwy odcinające DN80 RO – projektowane rury osłonowe DN200 / L – wg rysunku RA – projektowane rury osłonowe Arota DN100 / L=2,0m na kablu eNN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa |  | Nr rys./str. 2 / 12 |  |
| Miejscowość | Tomaszów Maz. ul. Torowa dz. nr 285, 291, 273 obręb 15 oraz dz. nr 238 obr. 16 |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu ark. II |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | III 2008 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – istniejąca sieć wodociągowa 110 mm w110PE – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110 mm w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej Z100 – projektowane zasuwy odcinające DN100 mm HP1, HP2, … – projektowane hydranty ppoż. nadziemne DN80 + zasuwy odcinające DN80 RO – projektowane rury osłonowe DN200 / L – wg rysunku RA – projektowane rury osłonowe Arota DN100 / L=2,0m na kablu eNN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa |  | Nr rys./str. 3 / 13 |  |
| Miejscowość | Tomaszów Maz. ul. Torowa dz. nr 285, 291, 273 obręb 15 oraz dz. nr 238 obr. 16 |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu ark. III |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | III 2008 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110 mm w1, w2, ... – punkty charakterystyczne sieci wodociągowej w63 – przyłącza wodociągowe z rur PE 63 mm – do likwidacji Z100 – projektowana zasuwa odcinająca DN100 mm HP1 – projektowany hydrant ppoż. nadziemny DN80 RA – projektowane rury osłonowe Arota na kablu elektrycznym DN 100 / 2,0 mb RO – projektowana rura osłonowa DN200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa |  | Nr rys./str. 1 / 12 |  |
| Miejscowość | Tomaszów Maz. ul. Romanówek dz. nr 523/2, 524, 533, 525, 340, 341, 1 |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | V 2006 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110x8,1 mm PN10 SDR 13,6 w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej w40 – projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,0 mm HP1, HP2, ... – projektowane hydranty ppoż. nadziemne DN80 Z100 – projektowana zasuwa odcinająca DN100 mm SW – projektowana studnia wodomierzowa DN1600 na sieci sw – projektowane studnie wodomierzowe DN1000 na przyłączach RO – projektowane rury osłonowe na kablu telekomunikacyjnym PCV 110 / 2,0 mb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami |  | Nr rys./str. 2 / |  |
| Miejscowość | Wólka Krzykowska gmina Ujazd powiat tomaszowski |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu cz. II |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | XI 2004 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110x8,1 mm PN10 SDR 13,6 w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej w40 – projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,0 mm HP1, HP2, ... – projektowane hydranty ppoż. nadziemne DN80 Z100 – projektowana zasuwa odcinająca DN100 mm SW – projektowana studnia wodomierzowa DN1600 na sieci sw – projektowane studnie wodomierzowe DN1000 na przyłączach RO – projektowane rury osłonowe na kablu telekomunikacyjnym PCV 110 / 2,0 mb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami |  | Nr rys./str. 3 / |  |
| Miejscowość | Wólka Krzykowska gmina Ujazd powiat tomaszowski |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu cz. III |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | XI 2004 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110x8,1 mm PN10 SDR 13,6 w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej w40 – projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,0 mm HP1, HP2, ... – projektowane hydranty ppoż. nadziemne DN80 Z100 – projektowana zasuwa odcinająca DN100 mm SW – projektowana studnia wodomierzowa DN1600 na sieci sw – projektowane studnie wodomierzowe DN1000 na przyłączach RO – projektowane rury osłonowe na kablu telekomunikacyjnym PCV 110 / 2,0 mb |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami |  | Nr rys./str. 4 / |  |
| Miejscowość | Wólka Krzykowska gmina Ujazd powiat tomaszowski |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu cz. IV |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | XI 2004 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 500 |

| Oznaczenia do projektu zagospodarowania: w110 – projektowana sieć wodociągowa z rur PE 110x8,1 mm PN10 SDR 13,6 w1, w2, ... – punkty załamania sieci wodociągowej w40 – projektowane przyłącza wodociągowe z rur PE 40x3,0 mm HP1, HP2, ... – projektowane hydranty ppoż. nadziemne DN80 Z100 – projektowana zasuwa odcinająca DN100 mm SW – projektowane studnie wodomierzowe DN1000 na przyłączach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa obiektu | Sieć wodociągowa wraz z przyłączami |  | Nr rys./str. 1 / |  |
| Miejscowość | Maksymów gmina Ujazd powiat tomaszowski |  |  |  |
| Przedmiot oprac. | Projekt zagospodarowania terenu cz. I |  |  |  |
| Projektant |  | Data opracowania |  | XI 2004 |
| Podpis |  | Skala |  | 1 : 1000 |

UWAGA: przedmiotowa mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych została wykonana na zlecenie i na koszt MPD Biuro Projektowe 97-200 Tomaszów Maz. ul. św. Antoniego 52 Wszelkie wykorzystywanie jej bez zgody MPD Biuro Projektowe jest bezprawne i grozi powództwem sądowym