AKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZORY

inż. Kazimierz Kurowski

# PROJEKT BUDOWLANY

Oświetlenie ulicy Kusocińskiego w Rzgowie, na odcinku

pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Stadionową i drogą krajową Nr1.

INWESTOR

Urząd Miasta Rzgów

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT

inż. Kazimierz Kurowski

upr. proj. Nr 266/78/WMŁ

Łódź, październik 2006

| ul. Puszkina 80, pok. 215 - Łódź tel./fax (0-42) 677-04-89 tel. kom. 601-94-80-79 | PKO S.A. IX O/Łódź 91 1240 3086 1111 0000 3479 7051 REGON 470455328 NIP 728-101-64-61 |
| --- | --- |

Projekt zawiera:

A. Opis techniczny, obliczenia

B. Rysunki :

  - Plan sytuacyjny. Trasa linii elektroenergetycznych 0,4 kV.

  - Schemat strukturalny sieci oświetleniowej 1kV.

  - Zestaw przyłączowy.

Wykaz załączników:

- Techniczne warunki przyłączenia znak WP NR: TG-P/DG/5230600850 z dnia 31.08.2006r.

- Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ŁZE S.A. Nr                             z dn. 0.09.2006.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, wydany przez Urząd Miejski w Rzgowie, znak BT.7328-A-246/2006 z 30.10.2006r.

- Wypisy z rejestru gruntów.

- Uzgodnienie z ŁZE S.A.

- Uzgodnienie ZUP Referatem Komunalnym Urzędu Miejskiego w  Rzgowie.

- Uzgodnienie ZUDP nr	       /2006	z dnia       .11.2006r

OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Urząd Miejski w Rzgowie

dla Zakładu Usług Inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Podstawę techniczną stanowią:

- warunki techniczne przyłączenia znak WP NR: TG-P/DG/ 5230600850 z dnia 31.08.2006r. wydane przez Łódzki Zakład Energetyczny S.A.

- umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ŁZE S.A. Nr                                z dn.

.09.2006.

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzgów, wydany przez Urząd Miejski w Rzgowie, znak BT.7328-A-246/2006 z 30.10.2006r .

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, obejmująca teren inwestycji opracowana przez geodetę uprawnionego Antoniego Jakubowskiego i zaewidencjonowaną w dniu 17.07.2006r ,

- ustalenia z Inwestorem,

- materiały z inwentaryzacji własnej,

- ustalenia robocze z ŁZE S.A.,

- obowiązujące w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwłaszcza PBUE; PN-76/E 02032; PN-E-05100 - 1; PN-76/E-05125; PN-IEC60364; Wytyczne projektowania oświetlenia ulic, wydane przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Gospodarki Przestrzennej w 1985r, katalog linii napowietrznych 0,4kV „ENSTO”.

2.  Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji oświetlenia ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Stadionową i drogą krajową Nr1.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę :

a)   linii kablowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2;1kV, zasilającej z istniejącej

sieci napowietrznej 0,4kV, zestaw przyłączeniowy,

- linii kablowej wykonanej kablem typu YAKY 4x25mm2; 1kV, zasilającej

projektowaną sieć oświetleniową z zestawu przyłączeniowego,

c) napowietrznej sieci oświetleniowej w  ul. Kusocińskiego na odcinku od skrzyżowania

z ul. Stadionową do drogi krajowej Nr1.

- Stan istniejący.

Ulica Kusocińskiego  w Rzgowie, w miejscowym szczegółowym planie zagospodarowania oznaczona jest „L”, jako droga gminna, lokalna, w docelowych liniach regulacyjnych 15m.

Obecnie osiada jezdnię asfaltową o szerokości 5,5m, bez chodników.

Na odcinku od ul. Pabianickiej do Stadionowej, jest oświetlona za pomocą opraw do lamp sodowych o mocy 70W, mocowanych na słupach napowietrznej sieci rozdzielczej 0,4kV.

Istniejąca sieć napowietrzna w ul. Stadionowej, zakończona jest słupem mocnym, krańcowym typu KK-10,5/12, zbudowanym na bazie żerdzi wirowanej o sile wierzchołkowej 12kN.

Ulica posiada uzbrojenie które stanowią :

-   sieć kablowa 15kV i 0,4kV,

-   sieć wodociągowa w150,

-   sieć gazowa g80,

-   kanalizacja sanitarna ks160.

- Opis rozwiązania.

4.1.	Zasilanie.

Odcinek ulicy objęty niniejszym opracowaniem, zostanie oświetlony za pomocą 9 szt. opraw o łącznej mocy zainstalowanej równej mocy zapotrzebowanej wynoszącej 0,8kW.

Projektowana instalacja oświetleniowa, zasilana będzie linią kablową z żyłami o przekroju

4 x 35mm2; 1kV, sprowadzoną z istniejącej sieci rozdzielczej 0,4kV, w  ul. Stadionowej.

Linia ta zostanie doprowadzona do zestawu przyłączeniowego. W zestawie przyłączeniowym, zestawionym z obudów izolacyjnych produkcji H. Sypniewski umieszczono jednofazowy licznik do bezpośredniego pomiaru energii czynnej o prądzie 5/20A typu 4A52cd, zegar sterujący taryfami oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, które stanowić będą wkładki topikowe rozłącznika bezpiecznikowego mocy typu SLP-00. Zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje się prądzie znamionowym I=25A, natomiast główne zabezpieczenie instalacji stanowić będzie wyłącznik instalacyjny szybki typu S301 16D.

Ponadto w zestawie zlokalizowano aparaturę zabezpieczająco-sterującą obwód oświetleniowy tj. sterownik, stycznik, rozłącznik bezpiecznikowy instalacyjny i ochronnik, od skutków przepięć atmosferycznych i łączeniowych.

Inwestorem projektowanej instalacji oświetleniowej będzie  Urząd Miejski w  Rzgowie.

4.2.	Oświetlenie uliczne.

Przedmiotowa ulica, jako droga gminna, lokalna, mieszkaniowa „Lm”– klasyfikowana jest wg Wytycznych Projektowania Oświetlenia Ulic, wydanych przez Centrum Badawczo – Rozwojowe Gospodarki Przestrzennej Warszawa 1985r do kategorii oświetlenia „F2”. Dla tej kategorii dróg, o małym na tężeniu ruchu, wymagane jest, aby średnie natężenie oświetlenia było większe od 4,0lx a równomierność oświetlenia powyżej 0,25.

Ulica Kusocińskiego zostanie oświetlona za pomocą opraw o rozsyle szerokostrumieniowym, typu typu USce – 70/S, do lamp sodowych o mocy 70W, typu NAV-70W. Przy rozmiesz-czeniu opraw w odstępach ok. 32,0m, zawieszeniu na wysokości 8,0m, i nachyleniu 15°, średnie natężenie oświetlenia wyniesie ok.5,2 lx, równomierność oświetlenia ok. 0,52. Oprawy należy mocować pod przewodami linii, za pomocą wysięgników rurowych np. typu W-0/1.  Podłączenie poszczególnych opraw poprzez gniazda bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi o prądzie In=2A, montowanymi w skrzynce bezpiecznikowej typu SV19.2511.

Sterowanie oświetleniem, sterownikiem zainstalowanym w zestawie przyłączeniowym.

4.3.	Linia kablowa.

Dla zasilania projektowanej instalacji oświetlenia projektuje się :

-   linię kablową wykonaną kablem typu YAKY 4´35mm2; 1 kV zasilającą zestaw

przyłączeniowy,

-   linię kablową wykonaną kablem typu YAKY 4´25mm2; 1 kV zasilającą projektowaną

napowietrzną sieć oświetleniową z zestawu przyłączeniowego.

Na trasie projektowanej linii kablowej wykopy ręczne. Opis linii kablowej podano na schemacie strukturalnym sieci  rys. nr 2, oraz na planie sytuacyjnym rys. nr 1, na którym pokazano szczegóły prowadzenia linii kablowej w terenie.

Kabel należy układać na głębokości 70 cm na warstwie piasku. Następnie należy zasypać je 10-cio cm warstwą piasku oraz 15-sto cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego.

W miejscu ewentualnego skrzyżowania układanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi (woda, kable)  kabel należy osłonić rurami ochronnymi z PCV prod „AROT” typu A75 zachowując odległości od tych urządzeń podane w tabeli:

| L.p. | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowe przy skrzyżowaniu | poziome przy zbliżeniu |
|  | Kabel energetyczny na napięcie do 1 kV z kablami energetycznymi na napięcie wyższe od 1 kV | 50 | 10 |
|  | Kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
|  | Kabli energetycznych z rurami wodociągowymi | 80 | 50 |

Przejście pod jezdnią ul. Kusocińskiego w rurze DVK75, ułożonej metodą przecisku.

Po wprowadzeniu kabla rury ochronne należy uszczelnić.

Przy układaniu kabla po wyznaczonej trasie, należy przy zaginaniu kabla uważać, aby promień zgięcia był nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do, rur itp.

Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla.

Kabel powinien być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3 % długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabli na słup sieci napowietrznej i do zestawu przyłączeniowego, należy pozostawić zapasy o długości po ok. 2,5 m.

4.4  Sieć napowietrzna 0,4kV.

Projektuje się linię napowietrzną wykonaną przewodami izolowanymi AsXSn 2x25mm2. Przewody zawieszać na projektowanych słupach żelbetowych o wysokości 10,5 m. Przewody mocowane z naprężeniem d = 32,5 Mpa, na uchwytach przelotowych Nr kat. 2009, odciągowych Nr kat. 3001 prod. „BELOS”.

Przebieg trasy linii pokazano na rys. Nr1.

W projektowanej linii słupy przelotowe z żerdzi żelbetowych typu ŻN-10,   krańcowe z żerdzi typu E10,5/4,3. wg katalogu „ENSTO”.

Ustoje dla gruntu średniego. Żerdzie wirowane należy, posadawiać  w wierconych otworach Ø55 i zalewać chudym betonem B7,5, układając pod stopą żerdzi płytę betonową o wymia-rach 0,3x0,3m,

Na słupach krańcowych należy zabudować ochronniki typu GXo-0,28/5

Jako uziom roboczy ochronników wykonać uziom prętowy PA-8,5.Wymagana rezystancja uziomu nie większa niż 10 omów.

4.5.	Dodatkowa ochrona od skutków porażenia prądem elektrycznym

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Projektowane oprawy posiadają drugi stopień

ochronności i nie wymagają ochrony dodatkowej. Ochrony wymagają słupy i wysięgniki.

Przewód „PE” na każdym słupie krańcowym należy dodatkowo uziemić łącząc go z uziomem roboczym ochronników.

5.	Obliczenia techniczne.

  - Obwód oświetleniowy.

Mocy zapotrzebowanej Po = 0,8 kW

przy cosϕ=0,85 odpowiada prąd obliczeniowy

Io = 0,8231⋅0,85= 4,1A

Dobiera się kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji polwinitowej 1,0 kV typu YAKY 435 mm2 o obciążalności długotrwałej

Jdd = 0,9107 A = 96,3A > Jo =4,1 A

Przyjmując dane ze schematu  rys. Nr 2 spadek napięcia wyniesie:

ΔU%1=200⋅(59⋅728+32⋅656+32⋅574+31,5⋅492+31,5⋅410+31⋅328+28,5⋅246+28,5⋅164+28⋅82)29⋅25⋅2312=0,7

5.2   Skuteczność ochrony przeciw porażeniowej.

Obwód oświetleniowy posiada długość 309m. Zabezpieczony jest wkładką topikową szybką prądzie znamionowym 10A. przy zwarciu na końcu obwodu prąd zwarcia jednofazowego wyniesie

Iz1f = 0,8⋅2312⋅0,309⋅1,38)= 216,7A

Przy tej wartości prądu wkładka topikowa BiWtz10 przepali się w czasie krótszym niż 0,1s. Tak więc ochrona jest skuteczna.

6.      Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.1.   Zakres robót budowlanych.

Roboty związane z budową oświetlenia ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od

ul. Stadionowej do drogi krajowej Nr1, swym zakresem obejmują :

-    budowę zestawu przyłączowego w rejonie słupa krańcowego K-10,5/4,3 istniejącej

sieci napowietrznej 0,4kV,

-    budowę linii kablowej 0,4kV, pomiędzy istniejącą siecią napowietrzną 0,4kV

w ulicy Stadionowej a zestawem przyłączowym,

-    budowę linii kablowej 0,4kV, pomiędzy zestawem  przyłączowym a projektowaną

siecią napowietrzną 0,4kV w ulicy Kusocińskiego,

-    napowietrzną sieć oświetleniową prowadzoną na projektowanych słupach

żelbetowych, łącznie z oprawami oświetleniowymi.

6.2.   Kolejność realizacji.

Celem zapewnienia w maksymalnym stopniu ciągłości zasilania w energię elektryczną odbiorców w rejonie ulicy Stadionowej i Kusocińskiego, kolejność robót powinna być następująca:

- geodezyjne wytyczenie linii elektroenergetycznych w terenie,

- ustawienie zestawu przyłączowego,

- wybudowanie nowego odcinka napowietrznej linii oświetleniowej,

- wybudowanie linii kablowej 0,4kV, pomiędzy istniejącą siecią napowietrzną 0,4kV

w ulicy Stadionowej a zestawem przyłączowym,

- wybudowanie linii kablowej 0,4kV, pomiędzy projektowaną linią napowietrzną 0,4kV

w ulicy Kusocińskiego a zestawem przyłączowym,

- podłączenie projektowanych linii kablowych i napowietrznej z istniejącą siecią napowietrzną.

6.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Trasa projektowanych linii  kablowych i napowietrznej przebiega w pasie drogowym

ulicy Stadionowej i Kusocińskiego w Rzgowie. Na uzbrojenie techniczne zlokalizowane

w tych ulicach  składają się:

- sieć napowietrzna 0,4kV,

- sieć kablowa15,0 kV,

- napowietrzna sieć telefoniczna,

- sieć wodociągowa w150,

- sieć gazowa g80,

- kanalizacja sanitarna ks150.

6.4.  Przewidywane zagrożenia, występujące podczas realizacji robót.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi może dotyczyć:

- ludzi związanych bezpośrednio z wykonawstwem przedmiotowych linii elektroenergetycznych,

- ludzi postronnych.

Zagrożenia ludzi związanych z wykonawstwem wynikają z :

- pracy w pobliżu urządzeń pod napięciem. Dotyczy to wykopów, prowadzonych w pobliżu czynnych linii  napowietrznej 0,4kV,

- pracy na wysokości powyżej 4,0m, przy instalowaniu wysięgników i opraw na słupach oświetleniowych o wysokości ok.8,0m oraz przy wprowadzaniu kabli na słupy sieci napowietrznej również wysokości ok. 8,0m,

- pracy w pasie drogowym ulicy Kusocińskiego o średnim natężeniu ruchu kołowego.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi postronnych wynika z prowadzenia wykopów

pod linie kablowe o głębokości 0,8m i pod słupy o głębokości 2,0m oraz pracy urządzeń

mechanicznych, w pasie drogowym ulic Stadionowej i Kusocińskiego, przy

równoczesnym ruchu kołowym i pieszym.

6.5.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników.

Przy prowadzeniu instruktażu pracowników należy zwrócić uwagę na wymagania

wynikające z :

a)  Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych

(Dz. U. Nr 80 poz. 912)

c)  projektu organizacji robót i zabezpieczenia ruchu drogowego oraz konieczność:

- prowadzenia wykopów ręcznych

-  wykonywania prac w stanie „beznapięciowym” po uprzednim dopuszczeniu, przez upoważnionych pracowników ŁZE S.A.

d)  wykonywanie wykopów w miejscu skrzyżowań lub zbliżeń do istniejących linii

kablowych poprzedzić wykopami kontrolnymi.

6.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub

w ich sąsiedztwie.

Przy wykonywaniu robót należy:

a)  do prac dopuścić elektromonterów posiadających aktualne świadectwo

kwalifikacyjne,

b)  stosować się do wymagań wynikających z rozporządzeń podanych w pkt.

„6.5a”i „6.5b”,

c)   do prac używać właściwych narzędzi i stosować odpowiedni sprzęt ochronny,

d)   prace montażowe kabli i głowic prowadzić w stanie beznapięciowym, po

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych  pracowników ŁZE S.A.

e)   rowy kablowe należy oznakować. W rejonie skrzyżowań z przejściami dla

pieszych stosować kładki,

f) do minimum ograniczyć czas pozostawiania odkrytych wykopów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

dla

budowy oświetlenia ulicy Kusocińskiego w Rzgowie,

na odcinku od ul. Stadionowej do ul. drogi krajowej Nr1.

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  budowy  oświetlenia ulicy Kusocińskiego w Rzgowie na odcinku od ul. Stadionowej do drogi krajowej Nr1.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

W zakres robót wchodzą:

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót,

– wyznaczenie tras linii kablowych i napowietrznej, wraz ze stanowiskami słupów,

-  wykonanie rowu kablowego,

- wykonanie wykopów pod słupy,

-  ustawienie słupów,

- montaż zestawu przyłączeniowego,

- zamocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,

- ułożenie kabli w rowach kablowych,

- wprowadzenie kablowych linii zasilających na słup, istniejącej i projektowanej sieci

napowietrznej 0,4kV,

-  montaż ochronników przepięciowych na słupach istniejącej i projektowanej sieci

napowietrznej,

- wykonanie uziomów pionowych,

- zasypanie rowów kablowych i wywiezienie nadmiaru ziemi poza teren budowy,

-  podłączenie przewodów i kabli,

- montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

-badania i pomiary pomontażowe.

  - Określenie podstawowe.

Określenie podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi normami i „Przepisami budowy urządzeń elektrycznych” - wydanie z 1997 r. oraz z SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

a)  Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

b)  Przed przystąpieniem do robót, wykonawca :

-  zgłosi fakt przystąpienia do ŁZE S.A., w celu ustalenia czasu i zakresu robót,

wyłączeń urządzeń elektrycznych spod napięcia, uziemień, poleceń na pracę

lub nadzoru,

- opracuje projekt przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz

organizacji ruchu uzgodni je i wystąpi do Referatu Komunalnego UM Rzgów

zezwolenie na wejście w teren.

- Materiały.

  - Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne podano w SST D-M-00.00.00.

  - Stosowane materiały.

Szczegółowy wykaz materiałów podano w przedmiarze robót.

3.	Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwościami korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu ciężarowego,

-  świdrostawiacza,

-  samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

-  koparki,

-  zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

- elektronarzędzi,

-  spawarki transformatorowej,

- zespołu prądotwórczego, trójfazowego o mocy 15kVA.

4. 	Transport.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

– samochodu dostawczego,

– samochodu skrzyniowego,

-  przyczepy dłużycowej,

-  samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

– żurawia samochodowego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. 	Wykonywanie robót.

5.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana linia oświetlenia drogowego.

5.2  Zakres wykonywanych robót.

5.2.1 Wytyczenie tras linii kablowych i stanowisk słupów.

Podstawą wytyczenia trasy linii kablowych, napowietrznej oraz stanowisk słupów stanowi

dokumentacja projektowa. Wytyczenia powinien dokonać uprawniony geodeta.

    - Wykonywanie wykopów pod słupy.

Wykopy pod słupy należy wykonywać ręcznie lub świdrostawiaczem. Głębokość wykopów 2,0m.

Przy wykonywaniu wykopu należy zachować  naturalną strukturę gruntu dna wykopu.

5.2.3    Wykonywanie rowów kablowych.

Wykopy wykonywać ręcznie. Szerokość dna rowu 0,4m. Głębokość rowu kablowego

0,8m.

W przypadku występowania gruntu piaszczystego, głębokość wykopów można zmniej

-szyć o 10cm. Przy wykonywaniu wykopów należy zachować naturalną strukturę

gruntu dna wykopu.

6. 	Kontrola jakości robót.

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska od producentów świadectwa jakości lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów.

  - Kontrola i badania w trakcie robót.

W czasie wykonywania robót badaniom i kontroli powinny podlegać takie roboty jak ;

- montaż zestawu przyłączowego,

- urządzenia, instalacje i odcinki sieci zasilającej przed podaniem napięcia i załączeniem,

- stan izolacji przyłączanej instalacji,

- stan ochrony przeciwporażeniowej,

- inwentaryzacja i oględziny poprawności ułożenia kabli i przewodów.

7.	Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00. Jednostką obmiarową dla linii kablowych i napowietrznej jest metr (m). Dla osprzętu i urządzeń 1szt. lub 1kpl. Dla sprzętu 1mg.

8.	Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji oświetleniowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty,

- aktualną Dokumentację Powykonawczą ,

- protokóły z dokonanych prób i pomiarów,

- protokóły pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- świadectwa jakości lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów

-  protokół odbioru terenu w pasie drogowym objętym robotami.

Komisja odbioru końcowego :

- bada aktualność i kompletność Dokumentacji Powykonawczej,

- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,

- bada zaświadczenia o jakości  materiałów i urządzeń, i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoły prób montażowych,

- dokonuje prób iodbioru urządzeń i instalacji wlączanej pod napiecie,

- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji i urządzeń,

- spisuje protokół odbiorczy.

9.	Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych SST D-M-00.00.00.

10.	Przepisy związane.

Ogóne wymagania SST D-M-00.00.00., obowiązujące polskie normy i przepisy . Między innymi  :

| - NSEP-E-004 - PN-E-05100-1 - PN-76/E-02032 - PN-E-04700:1998 - PN-IEC 60364 - PN-88/B-06 250 - PN-88/B-30000 - PN-88/B-32 250 - PN-80/0-79 100 - PN –EN 50086-2-4 - PN-80/C-89205 - BN-87/6774-04 - PN-B-06050:1999 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Oświetlenie dróg publicznych. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Kpl. Normy wieloarkuszowej Beton zwykły. Cement portlandzki. Materiały budowlane. Opakowania transportowe Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| --- | --- |

-    Prawo Budowlane . Jednolity tekst Dz.U. Nr106/2006, poz.1126.

-   Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997 roku.

-   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w

sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. nr 80, poz.912 z dnia   17.09.1999r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V   Instalacje elektryczne   J.  Kyd. 1988 r.