SPIS  TREŚCI

- Wstęp

  - Przedmiot specyfikacji technicznej

  - Zakres stosowania specyfikacji

  - Zakres specyfikacji do projektowanych robót

  - Określenia podstawowe

  - Ogólne wymagania wykonania robót

  - Prace wstępne

  - Urządzenia socjalne i gospodarcze

  - Zatrudnienie

  - Transport

  - Pomiary

2.   Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

  - Materiały używane do budowy wodociągu

  - Materiały użyte do podsypki i obsypki

  - Materiału użyte do zasypki

  - Bloki oporowe

3.  Transport materiałów

  - Transport rur

  - Transport mieszanki betonowej

  - Transport kruszyw

  - Transport cementu i jego przechowywanie

4.   Składowanie materiałów

  - Rury wodociągowe

  - Kruszywo

5.   Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót

  - Sprzęt do wykonywania robót

  - Roboty przygotowawcze

  - Roboty rozbiórkowe

  - Roboty ziemne

  - Przygotowanie podłoża

  - Roboty montażowe

  - Obsypka i zasypka przewodu

  - Oznakowanie przewodu

  - Próba szczelności przewodu wodociągowego

  - Płukanie i dezynfekcja

  - Ochrona rur przed zamarzaniem

6.    Kontrola jakości robót

  - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

  - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

7.    Obmiar robót

8.    Odbiór robót

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

9.    Podstawa płatności

10.    Przepisy związane

SIEĆ WODOCIĄGOWA

# Wstęp

### 1.1.    Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową sieci wodociągowej w ramach budowy obiektu: " wodociąg miejski 110 w ul. Modrzewiowej , ul Sosnowej i ul. Zwirowej  Całej w części południowej i do punktu 6,8 w części pólnocnej w Starowej Górze"w gm. Rzgów.

Długość wodociągu w ul. Żwirowe(południe)-64mb

w ul. Żwirowe(północdo punktu 6.8)161,2mb

w ul. Modrzewiowej    -167,1mb

w  ul. Sosnowej           -370,3mb

Razem                     -762,49mb

Wodociąg będzie  wyposażony w 3 hydranty przeciwpożarowe podziemne.

. Teren po budowie doprowadzić do stanu użytkowego  poprzez wysypanie tłuczniem  pasa o szerokości 2m i dł. 762,5mb i grubości-warstwa tłuczna 10 cm.

### Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym stosowanym przy zleceniu i realizacji robót w zakresie objętym niniejszą specyfikacją.

### Zakres Specyfikacji do projektowanych robót

Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowej. Zakres rzeczowy obejmuje w/w roboty na terenie pasa drogowego ul. Modrzewiowej Sosnowej i Żwirowej w Starowej Górze.

# Instrukcja obejmuje wytyczne wykonawstwa i odbioru w zakresie podstawowych robót przygotowawczych, robót ziemnych, układki i montażu rurociągów z tworzyw sztucznych PVC. Dopuszcza się wykonanie wodociągu z rur D110 PE 100 PN 10 , łączonych przez zgrzewanie .

### Określenia podstawowe

- Wodociąg – system obiektów i przewodów (sieć) służących do ujęcia wody, doprowadzenia do parametrów jakościowych odpowiadających parametromom wody pitnej oraz dostarczenia jej do odbiorcy.

- Przewód wodociągowy – rurociąg przeznaczony do rozprowadzenia wody do celów pitnych i bytowo – gospodarczych odbiorców.

- Ciśnienie robocze – wartość ciśnienia niezbędna do określenia rodzaju zastosowania materiałów.

.

### Ogólne wymagania wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich prawidłowe wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru budowlanego na budowie.

Prace wstępne

Po wytyczeniu osi wodociągu, lokalizacji hydrantów, zasuw oraz granic wykopu, wyznaczyć miejsca do składowania urobku na czas budowy oraz składowania rur. Osobo składować elementy nawierzchni do recyklingu i osobno ziemię z wykopu. Należy oznakować i zabezpieczać teren robót niedostępny dla osób trzecich odcinkami w miarę postępu robót, zapewnić przejścia i dojazdy do posesji.

### Urządzenia socjalne i gospodarcze

Zagospodarowanie placu budowy pod względem urządzeń socjalnych powinno odpowiadać ogólnym warunkom bhp, a w szczególności:

  - pomieszczenia na szatnię

  - pomieszczenie do konsumpcji posiłku

  - urządzenia do mycia ciała

  - ustępy

Wielkość pomieszczeń i ich usytuowanie jest zależne od wielkości budowy i czasookresu trwania.

Pomieszczenia gospodarcze powinny składać się z pomieszczenia magazynowego i placu składowego.

### Zatrudnienie

Przy robotach o małym zasięgu do 500 m, - jak w przypadku realizacji niniejszego wodociągu -wszystkie operacje będą wykonywane przez jedną brygadę.

Cykl technologiczny:

- Czynności przygotowawcze jak: zagospodarowanie placu budowy, pomiary, transport materiałów do strefy montażowej

- Roboty ziemne i odwodnieniowe jak: wykopy, budowa zabezpieczenia ścian, pompowanie wody i jej odprowadzenie

- Montaż przewodu: tyczenie trasy, ustalenie spadków, przygotowanie podłoża, układanie rur, łączenie rur i kształtek

- Roboty wykończeniowe jak: zasypka, komprymacja zasypki, rozbiórka zabezpieczenia ścian wykopu oraz innych urządzeń i uporządkowanie placu budowy

Podane wyżej operacje powinny być wykonywane przez brygadę w składzie trzech robotników, w tym jeden monter i dwóch pomocników.

Ilość brygad jest uzależniona od narzuconego tempa robót i stopnia zmechanizowania.

### Transport

Przy transporcie zachować następujące wymagania:

- Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- Podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać

- Podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego splotu

- Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

- Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach

### Pomiary

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary wysokościowe, utrzymanie wymaganych spadków przewodów określonych w % wymaga skrupulatnych pomiarów na poszczególnych odcinkach trasy wodociągowej.

Pomiary wykonuje się w nawiązaniu do reperów sieci państwowej.

Dokonywane pomiary geodezyjne powinny być ujęte w dzienniku budowy obiektu. Pomiary powinny być dokonywane przez personel z odpowiednimi uprawnieniami.

# Materiały

### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektu wykonawczego do wykonania zadania należy zastosować materiały:

- spełniające wymogi stawiane przez obowiązujące Polskie Normy oraz Normy Europejskie w zakresie materiałów objętych ich zakresem

- dla materiałów nie objętych normami polskimi należy stosować materiały posiadające atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upoważnione jednostki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dziennik Ustaw z dnia 19 grudnia 1994r oraz z dnia 21 listopada 1995r (Dziennik Ustaw Nr 10) w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

### Materiały używane do budowy wodociągu

2.2.1.	Wymagania ogólne

Rury przeznaczone do przesyłania wody do celów gospodarczych i wody do picia powinny spełniać wymagania Państwowego Zakładu Higieny w zakresie oddziaływania materiału rury na smak, zapach, barwę i utlenialność wody oraz dopuszczalną zawartość związków wyekstrahowanych z materiału. Rury powinny spełniać wymogi szczelności i wytrzymałości na ciśnienie Pn = 1, 00 MPa.

#### Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociągowej zastosowano rury z PVC PN – 10 klasy „S” o średnicy ø110 mm o połączeniach kielichowych wg  PN – B-10725, PN – 87/B – 01060 oraz PN – 74/C-89200. Łączenie odcinków przewodów poprzez zastosowanie uszczelek gumowych dwuwargowych POWER LOCK. Dopuszcza się wykonanie sieci wodociągowej z rur D110 PE 100 PN 10 , łączonych przez zgrzewanie .

#### Armatura

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej oraz spełnienia wymogów eksploatacyjnych na rurociągach projektuje się wykonanie armatury zaporowej oraz wstawienia hydrantów przeciwpożarowych (ppoż.).

1.zasuwy z miękkim uszczelnieniem żeliwa sferoidalnego , z elementami metalowymi nierdzewnymi szt

- klucze i obudowy teleskopowe

- tabliczki aluminiowe z wytłoczonymi literami przymocowane trwale do słupków metalowych pomalowanych i zabetonowanych w ziemi

- Pod armaturą stosować bloki podporowe  a na zmianie kierunku wodociągu bloki oporowe

Zauwa  do wody pitnej

| Nazwa parametru | Opis parametru |
| --- | --- |
| Średnica nominalna | 100mm |
| Ciśnienie nominalne | 1,0 Mpa |
| Przyłącza | kołnierzowe |
| Materiał korpusu | Żeliwo sferoidalne GGG50 |
| Materiał trzpienia | Stal nierdzewna |
| klin | Żeliwo sferoidalne z nawulkanizowana powłoką z gumy EPDM |
| Napęd | ręczny |
| Medium | Woda |
| Wyposażenie | Obudowa trzpienia |

Hydrant podziemny z podwójnym zaworem fi 80 na ciśnienie 1,0 Mpa

| Nr | Nazwa parametru | materiał |
| --- | --- | --- |
| 1 | Komora dolna, korpus pokrywa gniazdo kłowe, kaptur | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-15 |
| 2 | trzpień | Stal X20Cr13 |
| 3 | Rura łącznikowa | Stal X6CrNi18-10 |
| 4 | Grzyb | EN-GJS-400-15+EPDM |
| 5 | Kula wulkanizowana | AK11+EPDM |
| 6 | Korek dławiacy , nakkrętka trzpienia, gniazdo | mosiądz |
| 7 | uszczelki | Guma EPDM |
| 8 | malowanie | Farba epoksydowa o grubości warstwy 200μm |

hydranty p.poż. podziemne Ø 80 mm 			szt. 3

Hydranty winny posiadać podwójne miękkie zamknięcie i wydajność 10dm3/s. Hydranty należy montować bezpośrednio na sieci poprzez zastosowanie opaski z kołnierzem ø100/80. Trzpień hydrantu umieścić w skrzynce ulicznej do hydrantów podziemnych.

### Materiały użyte do podsypki i obsypki

Podłoże pod projektowane rurociągi powinno spełniać funkcję podbudowy konstrukcyjnej pod posadowienie rur oraz z uwagi na możliwość wystąpienia wody gruntowej stanowić warstwę filtracyjną dla potrzeb odwodnienia dna wykopów. Projektuje się podsypkę grubości 0,10 m. Podsypka winna być zagęszczona ( Is =0,97), a jej powierzchnia zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grubości 0,03 - 0,05 m pozostała nie zagęszczona, co umożliwi prawidłowe osiadanie rury.

Na podsypkę i obsypkę do 30 cm ponad wierzch rury należy użyć piasku dowiezionego z kopalni

Teren przy wykopie należy wyprofilować w sposób zabezpieczający przed zalaniem go wodami opadowymi. W miejscach nawodnienia podłoża należy wykonać warstwę filtracyjną żwirowo- piaskową o grubości 0,15 m, odprowadzającą wodę, co umożliwi  montaż przewodu w suchym wykopie"

### Materiały użyte do zasypki

Ponieważ wodociąg prowadzony jest poza pasem jezdni do zasypki wykopów od wysokości 30 cm ponad wierzchem rury można użyć piasku wydobytego z wykopu.

### Bloki oporowe

Bloki oporowe na załamaniach trasy i pod armaturę należy wykonać zgodnie z wymogami normy BN – 81/9192 05 " Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania"

# Transport materiałów

### Transport rur

Z uwagi na specyficzne właściwości rur z PVC, należy przy transporcie zachować następujące wymagania:

- Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi

- Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturze 
od – 5oC do + 30oC

- Podczas prac przeładunkowych, rury nie należy rzucać

- Podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być wykonywane linami taśmowymi z metalowego splotu

- Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych

Wykonawca powinien zabezpieczyć wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

- Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach

### Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia jej i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

### Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

### Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN – 88/6731 – 08 [16].

# Składowanie materiałów

#### Rury wodociągowe

Magazynowane rury i kształtki na placu budowy powinno być zabezpieczone przed szkodliwym oddziaływaniem promieni słonecznych, w przypadku, gdy składowane rury wodociągowe nie zostaną ułożone w przeciągu 12 m-cy należy je zabezpieczyć poprzez zadaszenie (nie wolno jednak nakrywać rur uniemożliwiając ich przewietrzanie).

Temperatura w miejscu składowania nie powinna przekraczać 30 ºC.

Rury w zakresie Ø 63  450 mm produkowane są jako rury kielichowe o długości 6 m.

Rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach i przekładach drewnianych. Nie wolno składować rur ciężkich na rurach lżejszych. Szerokość stosu składowanych rur należy ograniczać wspornikami pionowymi z drewna. Rury należy składować kielichami naprzemianlegle.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości, ciężaru i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub poszczególnych rur. Rury wodociągowe należy składować w odległości nie mniejszej niż 2 m od źródeł ciepła. Końcówki rur powinny być zaślepione.

Elementy sieci wodociągowej winny być zabezpieczone przed zabrudzeniem od wewnątrz. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

Uszczelki oraz kleje należy składować w pomieszczeniach zamkniętych.

#### Kruszywo

Kruszywo budowlane należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

# Wykonanie robót

### Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót określonych w punkcie 1.1, zgodnie warunkami kontraktu oraz poleceniami nadzoru budowlanego na budowie.

### Sprzęt do wykonywania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania obiektu powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- środków transportu przystosowanych do charakteru wykonywanych robót

- żurawi budowlanych samochodowych

- koparek podsiębiernych

- spycharek kołowych lub gąsienicowych

- sprzętu do zagęszczania gruntu

- wciągarek mechanicznych

- beczkowozów

- urządzeń do odwadniania wykopów

- zgrzewarek, spawarek i innych niezbędnych narzędzi montażowych.

### Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona tyczenia trasy i trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże kierownikowi budowy.

Pozostałe warunki winny odpowiadać ustaleniom ST DM – 00.00.00.

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień z gestorami sieci w zasięgu prowadzonych robót budowlano – montażowych.

Na czas trwania budowy wykonawca umożliwi dojścia oraz dojazdy  do budynków.

### Roboty rozbiórkowe

Projektowany wodociąg układany będzie w drodze o nawierzchni ziemnej. Pod jezdnia asfaltową ul. Centralnej przewód wodociągowy wykonany będzie przeciskiem. Nie występują prace rozbiórkowe.

### Roboty ziemne

Roboty związane z wykonaniem wykopów pod układkę projektowanego uzbrojenia należy wykonać zgodnie z BN – 83/8836 – 02 "Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" w powiązaniu z PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Podział, nazwy symbole i określenia" oraz wytycznymi projektu wykonawczego z zachowaniem warunków BHP.

Dla potrzeb budowy wodociągu miejskiego ø 110 z PVC PN – 10 klasy „S” należy wykonać wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych rozpartych. Szalowanie wykopów wykonać za pomocą szalunku zblokowanego.

Wykonawca przeprowadzi niezbędne obliczenia statyczne i na ich podstawie określi wymiary elementów konstrukcyjnych obudowy. Obudowa wykopu powinna wystawać min 15 cm ponad przylegający teren. Teren przy wykopie należy wyprofilować tak, aby zabezpieczyć wykopy

przed zalaniem wód opadowych. Wykonawca za zgodą inspektora nadzoru może składować grunt po jednej stronie wykopu z zachowaniem pasów bezpieczeństwa (półki) w odległości po 1 m od skraju wykopu. Grunt pozostały z nadmiaru jest własnością wykonawcy i winien być na bieżąco usuwany z placu budowy.

Szerokość i głębokość wykopu

Szerokość wykopów w świetle obudowy winna wynosić B = 0,80 m. Odległość między obudowa wykopu a zewnętrzną ścianką rury przewodowej z każdej strony powinna wynosić, co najmniej 30cm. Głębokość wykopu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 3cm.

### Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy czym ręczne odspajanie może być połączone z ręcznym transportem pionowym albo też z zastosowaniem żurawików lub urządzeń mech. do wydobywania urobku.

Żurawie bud. z wysięgnikiem prostym, powinny być usytuowane z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podkładach z bali dla równomiernego rozłożenia na większą powierzchnię gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie może być dokonane za pomocą koparki jednoczerpakowej podsiębiernej lub koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robót przy użyciu mech. koparek stosuje się tam gdzie nie ma konieczności obudowy ścian wykopu, a tym samym nie istnieją rozpory.

Przy wykonywaniu wykopów w gruncie zwartym, należy wykop wykonać o głębokości 0,10 m poniżej proj. rzędnej spodu kanału, z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej zagęszczeniem. Odkład urobku powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu.

Zabezpieczenie wykopów

Wykop winien być zabezpieczony barierką na wysokości 0,60 m i 1,10 m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi.

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem .

Przed rozpoczęciem  robót, należy powiadomić wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robót. Prace w rejonie skrzyżowań prowadzić z dużą ostrożnością , (wykopy ręcznie ) pod specjalnym nadzorem gestorów sieci.

. Odwodnienie wykopów

Teren przy wykopie należ wyprofilować w sposób zabezpieczający przed zalaniem go wodami opadowymi. W miejscach nawodnienia podłoża należy wykonać warstwę filtracyjną żwirowo piaskową o grubości 0,15 m, odprowadzającą wodę, co umożliwi montaż przewodu w suchym wykopie"

### Przygotowanie podłoża

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy wykonać podłoże pod rurę. Spadki podłoża muszą być zgodne z przekrojem podłużnym projektowanego wodociągu. Projektuje się podsypkę grubości 0,10 m. Zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z wymogami wskaźników zagęszczenia określonych według BN / 77 – 8931 – 12.Wskaźnik zagęszczenia podsypki Is =0,97 .Powierzchnia podsypki powinna zapewniać swobodny odpływ wody, być ciągła i gładka. Zaleca się, aby górna warstwa podłoża o grubości 0,03 - 0,05 m pozostała nie zagęszczona, co umożliwi prawidłowe osiadanie rury.

W miejscach nawodnienia podłoża w dnie wykopu przewiduje się wykonanie warstwy filtracyjnej żwirowo piaskowej o grubości  15cm. Odprowadzenie wody z drenażu pozwoli na montaż rurociągów na suchym podłożu.

### Roboty montażowe

Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych należy wykonać podłoże pod rurę zgodnie z punktami 5.6. Spadki podłoża muszą być zgodne z przekrojem podłużnym projektowanego rurociągu. Prace montażowe należy wykonać na odwodnionym suchym podłożu. Połączenia rur i kształtek należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur. Montaż hydrantów oraz zasuwy wykonać zgodnie z rysunkami schematów montażowych zamieszczonych w dokumentacji projektowej.

Montaż rurociągu pod rowami należy wykonać przeciskiem. Przewód wodociągowy ułożyć w rurze przeciskowej  250 mm PEj, wprowadzając go przy zastosowaniu płóz centrujących  Jako zamknięcie rur przyciskowych zastosować pierścienie manszety - pierścienie samouszczelniające.

Podstawowym złączem rur kanałowych, łączników i kształtek z PVC są złącza kielichowe na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych – POWER LOCK

Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym (pasta BHP, płyn FF względnie talk lub inny środek zalecany przez producenta rur). Stosowanie do tego olejów lub smarów jest niedopuszczalne.

Połączenie bosych końców ze sobą wykonuje się za pomocą złączek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi na wcisk.

Cięcie poprzeczne rur z PVC powinno być wykonane w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury, np. w drewnianym korytku. Przecięta rura wymaga fazowania, czyli zmniejszenia średnicy zew. bosego końca rury z PVC przez obróbkę jego krawędzi pilnikiem – zdzierakiem i wygładzenie jej.

Wprowadzenie bosego końca rury kanałowej z PVC do kielicha, może być wykonane za pomocą specjalnego urządzenia wciskowego, względnie przez zastosowanie ręcznej dźwigni.

### Obsypka i zasypka przewodów

Rury z tworzyw sztucznych- tworzywa sprężystego, układane w ziemi, pod wpływem obciążenia gruntem – zasypką wykopu, podlegają deformacji. Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury przewodowej 3  5 % jej wysokości.

Warunkiem dla rur z PVC w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do współczynnika sztywności gruntu w określonej strefie rurociągu. Uzyskanie sztywności obsypki ochronnej rury kanałowej polega na wykonaniu bezpośredniej obsypki przewodu piaskiem sypkim drobno lub średnioziarnistym z należytym jej ubiciem-zagęszczeniem.

Do wykonania warstw wypełniających wykop należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia rurociągu. Wypełnienie wykopu należy wykonać w dwóch etapach:

- I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, czyli tzw. obsypka rurociągu

- II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronnej rury, czyli tzw. zasypka rurociągu

Obsypka rurociągów – Przy zasypce rurociągu należy stosować się do poniższych zaleceń:

  - Obsypkę wykonywać ręcznie z gruntu mineralnego, sypkiego (zwykle piasku lub żwiru)

  - Materiał obsypki nie może być zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Obsypkę rurociągu wykonywać warstwami, równolegle po obu bokach rur, każdą warstwę zagęszczać (wartość min 0,97) do wysokości min 30 cm ponad wierzch rury. W przypadku użycia wibratorów 50 cm ponad wierzch rury. Grubość zagęszczanych warstw nie powinna przekraczać 10 cm (przy ręcznym) i 20 cm przy ubijaniu wibracyjnym. Pierwsze warstwy aż do osi rury powinny być wykonane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu.

Zasypka wykopu - Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki tj. min 0,97. Mechaniczne zagęszczenie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana minimalna warstwa ochronna. Zasypkę wykopu należy wykonać z materiału i w sposób spełniający wymogi stawiane przy rekonstrukcji terenu. Na terenach zielonych grunt rodzimy z przykryciem warstwą humusu natomiast pod jezdniami utwardzonymi wykopy należy wypełnić gruntem przepuszczalnym, zagęszczonym zgodnie z wymogami stawianymi przy odtworzeniu nawierzchni tj. do Is = 0,97 w strefie rury i wartość Is = 1 dla warstw powyżej strefy.

### Oznakowanie przewodu

Po wykonaniu nadsypki należy ułożyć taśmę ostrzegawcza PE koloru biało niebieskiego o szerokości 20cm z wtopioną wkładką metalową. Końcówki układanej taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów.

### Próba szczelności przewodu wodociągowego

Sprawdzenie połączeń należy wykonać przed zasypaniem gruntem. Przed przystąpieniem do próby należy sprawdzić jakość wykonanych połączeń oraz robót montażowych. Próbę ciśnienia należy przeprowadzić zgodnie z PN 81/B – 10725. Ciśnienie próbne winno wynosić nie mniej niż 1,00 MPa. Po spełnieniu warunków próby stawianych w normie można przystąpić do zasypki wg punktu 5.8.

### Płukanie i dezynfekcja

Płukanie należy wykonać dwukrotnie tj. po próbie szczelności i po dezynfekcji. Prędkość przepływu wody podczas płukania powinna być nie mniejsza niż 1,0 m/s. Dezynfekcję należy przeprowadzić podchlorynem sodu z zawartością 20  30 mg/l czystego chloru. Roztwór dezynfekujący powinien pozostać w przewodzie co najmniej 24 godziny. Po dezynfekcji i płukaniu należy powiadomić TSSE w celu stwierdzenia prawidłowości wykonania dezynfekcji. Przed przekazaniem rurociągu do eksploatacji wykonawca przedłoży zaświadczenie, że pobrana próbka wody odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 19977r (Dz.U.Nr 10).

### Ochrona rur przed przemarzaniem

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie, musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim wody. Pomimo znacznie mniejszego współczynnika przewodzenia ciepła dla rur z PVC w porównaniu z żeliwem, ze wzgl. bezpieczeństwa – w związku z kruchością materiału przy ujemnych temperaturach, dla rur z PVC obowiązują te same głębokości przykrycia, co dla rur żeliwnych. Głębokości ułożenia przewodu, jest uzależniona od głębokości przemarzania gruntu danej części kraju – zgodnie z PN – 81/B-03020. Posadowienie przewodu zgodnie z projektem.

# Kontrola jakości robót

### Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzenia robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez nadzór.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą

- badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża

- badanie odchylenia osi rurociągu

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i armatury

- badanie odchylenia spadku podłużnego rurociągu

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia rurociągu

- sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów (PN – 81/B – 10725)

- badanie wskaźnika zagęszczenia poszczególnych warstw zasypki wg PN – 88/B – 04481

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją

### Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż 5 cm

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10 m

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm

- odchylenie rurociągu w planie, odchylenie odległości osi ułożonego rurociągu od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinno przekraczać 5 mm

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z wymogami

# Obmiar  robót

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej sieci i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe , obmierzane w innych jednostkach:

- rozbiórka i odtworzenie  nawierzchni, umocnienie ścian wykopów	-	1 m2

- wykopy, podsypka, zasypka						-	1 m3

- rury z żeliwa sferoidalnego, rury ochronne				-	1 m

- umocnienie wykopów							-	1 m2

- rozbiórka i odtworzenie konstrukcji nawierzchni			-	1 m2

- wykopy 	 						2308,54m3

- umocnienie wykopów 	do głębokości 1,0m poniżej terenu               -	1189,48m2

- podsypka i nadsypka (zakup piasku) 	 	                                   	206,25m3

-   wywóz nadmiaru ziemi 	 				                                             213,5m3

- oznakowanie przewodu taśmą ostrzegawczą PE  	                                    762,49m

- wykonanie dwóch przecisków rurą PE ø 250 		                           5,0m i    10,0m

- 2długość montażowa wodociągu ø 110mm PVC 	 762,5m

- hydranty poziemne ze skrzynką uliczną 		 3 szt

- zasuwa odcinająca z obudową i skrzynką uliczną	 4 szt

# Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. Przy odbiorze wszelkiego rodzaju robót biorą udział przedstawiciele użytkownika sieci wodno – kanalizacyjnej.

### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory częściowe robót powinny być przeprowadzone w zakresie podanym w punkcie 6.1 niniejszej specyfikacji technicznej.

# Podstawa płatności

Podstawą płatności są jednostki obmiarowe. Cena 1 metra wykonanej sieci obejmuje:

- oznakowanie robót

- wyznaczenie istn. urządzeń podziemnych na trasie projektowanych robót

- zabezpieczenie skrzyżowań z istn. urządzeniami podziemnymi

- wyznaczenie robót

- dostarczenie materiałów

- zabezpieczenie dojść do posesji

- roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe

- wykonanie wykopów

- umocnienie wykopów

- montaż przewodów wraz z armaturą

- założenie rur osłonowych

- montaż bloków oporowych

- wykonanie posypki, zasypki z zagęszczeniem

- wykonanie próby szczelności

- wykonanie dezynfekcji, płukania sieci i badań wody

- oznakowanie uzbrojenia sieci w terenie

Wykonawca powinien przewidzieć koszty związane z dostawą wody na czas robót.

# Przepisy związane

PN – 79/H – 74244	Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN – 92/M – 74001	Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania

PN – 89/M - 74092	Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa

PN – B- 10736 (99r)	Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wymagania badania przy odbiorze

PN – 74/B –10733	Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN – B- 10725 (97r)	Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Badania przy odbiorze

BN70/8972 04	Wodociągi. Sieć zewnętrzna. Urządzenia do rozprowadzania wody. Nazwy i określenia

BN81/9192 05	Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe na rurociągach. Wymiary i warunki stosowania

PN – 86/B - 090700	Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

WT – 5/94	Rury polietylenowe do przesyłania wody. Rurociągi zewnętrzne i wewnętrzne do przesyłania wody i różnych substancji ciekłych z rur polietylenu. Rury i kształtki ciśnieniowe z PE. Część V.ZTS "GAMRAT'.