AKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZORY

Kazimierz Kurowski

# PROJEKT BUDOWLANY

Oświetlenie ulicy Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nasienną

do trasy Łódź-Piotrków w Rzgowie.

Obręb Rzgów dz. Nr 229/29; 259/2; 612; 710/2; 711; 772/1.

Tom I – dokumentacja techniczna.

INWESTOR

Urząd Miejski w Rzgowie

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT

inż. Kazimierz Kurowski

upr. proj. Nr 266/78/WMŁ

Łódź, czerwiec 2011

| ul. Puszkina 80 p.215 - Łódź tel. 601-94-80-79 tel./fax (0-42) 677-04-89 | PKO S.A. IX O/Łódź 10801213-101840-27007-801000 REGON 470455328 NIP 728-101-64-61 |
| --- | --- |

Łódź, dnia       12 .06.2011r

………………………………………………

miejscowość i data

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity

tekst   Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam

że, projekt budowlany – pn. „Oświetlenie ulicy Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nasienną do trasy Łódź-Piotrków w Rzgowie.

Obręb Rzgów dz. 229/29; 259/2; 612; 710/2; 711; 772/1.

…………………………………………………………………………………………….

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy  technicznej. Jest kompletny z punktu widzenia celu

któremu ma służyć.

Projektant ………………………………..

(podpis i pieczęć)

Projekt zawiera:

A. Opis techniczny, obliczenia

B. Rysunki

  - Projekt zagospodarowania. Lokalizacja latarń. Trasa linii kablowych 0,23 kV.

  - Schemat zasadniczy zasilania.

  - Przekrój poprzeczny przez ul. Nasienną.

  - Przekrój poprzeczny przez ul. Rudzką.

Wykaz załączników:

- Warunki przyłączenia znak 5231110697 z dnia 20.06.2011r.

- Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

- Porozumienie  z dn. 01.07.2009r pomiędzy Urzędem Miejskim w Rzgowie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Łódź.

- Uzgodnienie z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.

- Uzgodnienie ZUP Referatem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Rzgowie.

- Uzgodnienie ZUDP nr	       /20011  	z dnia       .08.2011r.

- Wypisy z ewidencji gruntów.

OPIS TECHNICZNY

1.	Podstawa opracowania

Podstawę prawną opracowania stanowi zlecenie udzielone przez Urząd Miejski w  Rzgowie

dla Zakładu Usług Inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Podstawę techniczną stanowią:

- warunki przyłączenia znak 5231110697 z dnia 20.06.2011r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,

- umowa o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500, obejmująca teren inwestycji opracowana przez geodetę uprawnionego Tomasza Kuca i zaewidencjonowaną pod nr 1585/11 dnia 10.05.2011r ,

- ustalenia z Inwestorem,

- materiały z inwentaryzacji własnej,

- ustalenia robocze z PGE S.A. Oddział Łódź-Miasto,

- obowiązujące w trakcie projektowania przepisy, wytyczne, a zwłaszcza PBUE; PN-EN 13201; PN-75/E-05100; PN-76/E-05125; PN-IEC60364 .

2.  Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt instalacji oświetlenia części ulicy Rudzkiej w Rzgowie, na odcinku, od skrzyżowania z ul. Nasienną do trasy Łódź – Piotrków.

Opracowanie swym zakresem obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia ulicy wykonanej kablem typu YAKXS 4x35mm2;1kV wraz z latarniami na odcinku od skrzyżowania z ul. Czartoryskiego i trasą Łódź-Piotrków.

- Stan istniejący.

Ulica Rudzka w Rzgowie posiada jezdnię asfaltową o szerokości 10m. Po stronie, po której będą ustawiane latarnie, jezdnia posiada krawężnik, chodnik i ścieżkę rowerową.

Część ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z trasą Łódź-Piotrków posiada oświetlenie, zrealizowane za pomocą opraw do lamp sodowych zamocowanych do słupów stylowych. Oprawy z kloszem kulistym mocowane od strony jezdni(150W) i od strony chodnika(70W). Zasilanie poprzez rozdzielnicę oświetleniową, z rozdzielnicy 0,4kV w kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, Nr 30-711, zlokalizowanej na wysokości posesji Rudzka2.

Wzdłuż ulicy na odcinku objętym niniejszym opracowaniem prowadzona jest sieć gazowa, kanalizacja teletechniczna i energetyczna linia kablowa 15kV.

Ulica Nasienna posiada oświetlenie uliczne, zasilane poprzez rozdzielnicę oświetleniową usytuowaną i zasilaną  ze słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV Nr30-494. Rozdzielnica zbudowana jest z obudów izolacyjnych prod. H. Sypniewski. W niej umiesz-czono jednofazowy licznik do pomiaru energii czynnej o prądzie 5/20A typu A52 oraz zabezpieczenie przedlicznikowe, które stanowi wkładka topikowa rozłącznika bezpiecz-nikowego mocy typu SLP-00 o prądzie In=10A.

Ponadto w rozdzielnicy zlokalizowana jest aparatura zabezpieczająco-sterującą obwodów oświetleniowych tj. sterownik, stycznik, rozłączniki bezpiecznikowe instalacyjne i ochronnik od skutków przepięć atmosferycznych i łączeniowych.

Obwód oświetleniowy w ul. Nasiennej stanowi 16-ście latarń zasilanych linią kablową YAKY4x35mm2; 1kV. Żyły kabla połączone są „parami równolegle”.

- Opis rozwiązania.

4.1.	Zasilanie. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej.

Odcinek ulicy objęty niniejszym opracowaniem zostanie oświetlony za pomocą 8szt. opraw o łącznej mocy zainstalowanej równej mocy zapotrzebowanej wynoszącej 1,15kW.

Projektowana instalacja oświetleniowa, zasilana będzie linią kablową z żyłami o przekroju

4 x 35mm2,w izolacji osłonie z polietylenu usieciowanego YAKXS; 1kV, wyprowadzoną z istniejącego, ostatniego słupa oświetleniowego w ul. Nasiennej, zlokalizowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Rudzką i Czartoryskiego. Sieć oświetleniowa przy ul. Nasiennej zasilana jest z rozdzielnicy oświetleniowej, zlokalizowanej przy stacji transformatorowej nr 30-494. Mając na uwadze występujące powiększenie wartości mocy przyłączeniowej należy :

-  w rozdzielnicy 0,4kV stacji  transformatorowej Nr30-494 w polu zasilającym rozdzielnicę

oświetleniową wymienić wkładki topikowe na nowe o wartości In=32A,

-  w rozdzielnicy oświetleniowej wymienić licznik energii elektrycznej na posiadający prąd

znamionowy 10/40A  oraz wkładki topikowe w zabezpieczeniu przedlicznikowym na no-

we o wartości In=20A i w polu zasilającym obwód oświetleniowy na nowe o wartości

In=16A.

4.2.	Oświetlenie uliczne.

Na podstawie normy PN – EN 13201, przy założeniu że ruch motorowy odbywać się będzie przy prędkości 30-60km/h, natężenie strumienia pojazdów <7000, trudność jazdy i ryzyko przestępczości jest normalne, rozpoznawalność twarzy jest konieczna,  określono klasę oświetleniową jako „ME4b”.

Przy średnim poziomie luminancji otoczenia dla tej klasy oświetlenia przyjęto :

-     luminancję Lm > 0,75cd/m2,

-     równomierność ogólna luminancji Uo>0,4,

-    równomierność wzdłużna luminancji Ui>0,5,

-    przyrost wartości progowej kontrastu TI<15,

-    współczynnik oświetlenia poboczy SR>0,5.

Ulica Rudzka zostanie oświetlona za pomocą opraw ;

-   do lamp sodowych o mocy 150W, z redukcją mocy, typu OUShc – 150, na odcinku od

skrzyżowania z ul.Nasienną do trasy Łódź-Piotrków,

-  do lamp sodowych o mocy 150W, typu OUSc – 150,  dwie latarnie w rejonie skrzyżo-

wania Rudzka/Czartoryskiego/Nasienna („L1” i „L2”),

-  do lamp sodowych 150W i 70W, typu ORION F450mm, latarnia „L8” po drugiej stronie

skrzyżowania z trasą Łódź-Piotrków.

Przy rozmieszczeniu opraw w odstępach ok. 32,0m zawieszeniu na wysokości 9,0m, i nachyleniu 5° średnie luminancja  wyniesie ponad 1,0cd/m2, równomierność ogólna i wzdłużna luminancji oraz przyrost wartości progowej i współczynnik oświetlenia poboczy, również spełniają wymagania dla klasy oświetleniowej „ME4b”.

Oświetlenie chodnika dla którego klasę oświetleniową  określono jako „CE3”, wymagana aby Eśr>15lx i Uo >0,4 - również spełnia postawione wymagania Eśr =17lx i Uo =0,6.

Oświetlenie ścieżki rowerowej dla której klasę oświetleniową  określono jako „S2”, gdzie jest wymagana Eśr>10lx i Emin >3, również spełnia postawione wymagania Eśr =13lx i Emin =8.

Oprawy mocowane będą na latarniach ustawionych w odległości 0,7m od krawężnika jezdni, zestawionych ze słupów np. typu CS60-80/3 i wysięgników pojedyńczych np. typu W1-F10 A10/5 o wysokości zawieszenia oprawy ho=9,0m i długości  ramienia. L=1,0m.

Wyjątek stanowią :

-   latarnie „L5” i „L6” w rejonie przystanku, zestawionych ze słupów np. typu CS76-80/3

i wysięgników pojedyńczych typu W1-F10 A20/5 o wysokości zawieszenia oprawy

ho =9,0m i długości ramienia 2,0m,

-  latarnia „L8” zestawiona ze stylowego słupa stalowo-żeliwnego z dwoma oprawami

ORION150 F450mm, zawieszona ho=6,0m od strony jezdni i ORION70 F450mm,

zawieszona ho=5,0m od strony chodnika. Dla zachowania jednolitości oświetlenia

oprawy ORION z kloszem mlecznym.

Słupy ustawiać na fundamentach prefabrykowanych betonowych typu F150.

Wnęki słupów wyposażyć w tabliczki słupowe z jednym gniazdem bezpiecznikowym, E14 o drugiej klasie ochronności ; IP54 np. typu TB-1.

Podłączenie poszczególnych opraw poprzez gniazda bezpiecznikowe z wkładkami topikowymi o prądzie In=4A. Połączenie opraw przewodami giętkimi o przekroju 2,5mm2, w izolacji 750V.

Zasilanie latarń liniami kablowymi YAKXS 4x35mm2, wyprowadzonymi z ostatnich słupów linii oświetleniowych w ul. Rudzkiej (stacja Nr30-711) i w ul. Nasiennej (stacja Nr30-949).

Sterowanie oświetleniem przez sterowniki w istniejących rozdzielnicach oświetleniowych.

Z ul. Rudzką krzyżuje się dwutorowa linia napowietrzna 110kV relacji Pabianice – Kalinko i Pabianice – Chojny. Skrzyżowanie występuje w przęśle nr43 – Nr44. Z materiałów udostępnionych przez Rejon Najwyższych napięć PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto wynika że przy maksymalnym zwisie przewody linii znajdują się na wysokości 13,56m nad jezdnia ul. Rudzkiej.

Zgodnie z PNEN 50341-1wyd.08.2005r, tabela5.4.5.2 minimalna odległość przewodów roboczych linii od latarni oświetleniowej powinna wynosić 3,0m. W naszym przypadku przy latarniach o wysokości 9,0m odległość ta wynosić będzie 13,56-9,0=4,56m > 3,0m.

4.3.	Linia kablowa.

Dla zasilania projektowanej instalacji oświetlenia projektuje się   linie kablowe wykonaną kablem typu YAKXS 435 mm2; 1kV, zasilającą poszczególne latarnie wzdłuż ulicy Rudzkiej.

Na trasie projektowanych linii kablowych wykopy mechaniczne, poprzedzone przekopami kontrolnymi w miejscu występowania uzbrojenia podziemnego. Opis linii kablowych podano na schemacie zasilania rys. nr 2, oraz na projekcie zagospodarowania rys. nr 1, na którym pokazano szczegóły prowadzenia linii kablowych w terenie.

Kabel należy układać na głębokości 70 cm na warstwie piasku. Następnie należy zasypać je 10-cio cm warstwą piasku oraz 15-sto cm warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią koloru niebieskiego.

W miejscu ewentualnego skrzyżowania układanego kabla z innymi urządzeniami podziemnymi (woda, kable)  kabel należy osłonić rurami ochronnymi z PCV prod „AROT” typu A75 zachowując odległości od tych urządzeń podane w tabeli:

| L.p. | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowe przy skrzyżowaniu | poziome przy zbliżeniu |
|  | Kabel energetyczny na napięcie do 1 kV z kablami energetycznymi na napięcie wyższe od 1 kV | 50 | 10 |
|  | Kabli energetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
|  | Kabli energetycznych z rurami wodociągowymi | 80 | 50 |

Przy skrzyżowaniach z jezdnią ul. Nasiennej i Rudzkiej rurę ochronną typu SRS110, układać metodą przecisku.

Po wprowadzeniu kabli rury ochronne należy uszczelnić.

Przy układaniu kabli po wyznaczonej trasie należy przy zaginaniu kabla uważać, aby promień zgięcia był nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. Kabel ułożony w ziemi powinien być zaopatrzony w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do stacji, rur itp.

Na oznacznikach należy umieścić napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,

- znak użytkownika kabla,

- rok ułożenia kabla.

Kable powinien być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1-3 % długości wykopu), wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy wprowadzeniu kabli do stacji i zestawu przyłączowego, należy pozostawić zapasy o długości po ok. 2,5 m, natomiast na każdym odcinku kabla dochodzącym do słupa oświetleniowego pozostawić zapas kabla o długości ok.1,5m.

4.4.	Dodatkowa ochrona od skutków porażenia prądem elektrycznym

Sieć zasilająca pracuje w układzie TN-C. Projektowane oprawy oraz tabliczki słupowe posiadają drugi stopień ochronności i nie wymagają ochrony dodatkowej. Ochrony wymagają słupy i wysięgniki.

Przewód „PE” na każdym słupie krańcowym należy dodatkowo uziemić łącząc go z uziomem poziomym wykonanym z bednarki Fe/Zn25x4mm – latarnia „L7” i uziomami pionowymi „PA-8,5”, przy latarniach „L1” i „L8”.

5.	Obliczenia techniczne.

  - Linia zasilająca rozdzielnicę oświetleniową.

Mocy zapotrzebowanej oświetlenia ul. Nasiennej Po1 = 1,57kW,  projektowane oświetlenie ul. Rudzkiej  Po2 = 1,15kW

przy cosϕ=0,85 odpowiada prąd obliczeniowy

Io = 1570+1150230⋅0,85= 13,9A

Istniejąca linia kablowa z żyłami aluminiowymi o izolacji polwinitowej 1,0 kV typu YAKY 435 mm2 o obciążalności długotrwałej

Jdd = 0,9107 A = 96,3A > Jo =13,9 A

Przy długości linii l = 18 m spadek napięcia wyniesie:

ΔU%1=200⋅2720⋅1829⋅35⋅2302=0,18 %

  - Obwód oświetleniowy.

Mocy zapotrzebowanej projektowanego oświetlenia ul. Rudzkiej  Po2 = 1,15kW

przy cosϕ=0,85 odpowiada prąd obliczeniowy

Io = 1150230⋅0,85= 5,9A

Dobiera się kabel elektroenergetyczny z żyłami aluminiowymi o izolacji polwinitowej 1,0 kV typu YAKXS 435 mm2 o obciążalności długotrwałej

Jdd = 0,9165 A = 148,5A > Jo =5,9 A

Przyjmując dane ze schematu zasilania rys. Nr 2 spadek napięcia wyniesie:

ΔU%2=200⋅(37⋅11148,0+37⋅820,0+37⋅656,0+42⋅492,0+47,5⋅328,0+27⋅164)29⋅35⋅2312=0,51 %

Uwzględniając spadek napięcia w obwodzie ul. Nasiennej w wysokości 2,21% sumaryczny spadek napięcia wyniesie ΔU%3=2,71% a więc poniżej wartości dopuszczalnych.

5.3   Skuteczność ochrony przeciw porażeniowej.

Obwód oświetleniowy w ul. Nasiennej posiada długość 641m, projektowany 227,5m.  Zabezpieczony będzie wkładką topikową szybką o prądzie znamionowym 16A.

Przy zwarciu na końcu obwodu przy żyłach „połączonych parami równolegle”, prąd zwarcia jednofazowego wyniesie

Iz1f = 0,8⋅2302⋅(0,641+0,2275)⋅0,88= 240,75A

Przy tej wartości prądu wkładka topikowa BiWtz 16 przepali się w czasie krótszym niż 0,1s. Tak więc ochrona jest skuteczna.

  - Oświetlenie ul. Rudzkiej.

    - Oświetlenie jezdni.

    - Oświetlenie chodnika.

    - Oświetlenie ścieżki rowerowej.