AKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH

PROJEKTOWANIE I NADZORY

Kazimierz Kurowski

# PROJEKT BUDOWLANY

Oświetlenie ulicy Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nasienną

do trasy Łódź-Piotrków w Rzgowie.

Obręb Rzgów dz. Nr 229/29; 259/2; 612; 710/2; 711; 772/1.

Tom III – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

INWESTOR

Urząd Miejski w Rzgowie

Pl. 500-lecia 22

95-030 Rzgów

PROJEKTANT

inż. Kazimierz Kurowski

upr. proj. Nr 266/78/WMŁ

Łódź, czerwiec 2011

| ul. Puszkina 80 p.215 - Łódź tel. 601-94-80-79 tel./fax (0-42) 677-04-89 | PKO S.A. IX O/Łódź 10801213-101840-27007-801000 REGON 470455328 NIP 728-101-64-61 |
| --- | --- |

1. 	Wstęp

  - Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  budowy

oświetlenia ulicy Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nasienną do trasy

Łódź-Piotrków w Rzgowie.

1.2.	Zakres stosowania SST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST.

W zakres robót wchodzą:

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót,

-  wymiana bezpiecznikowych wkładek topikowych w zestawie przyłączeniowym i polu

odpływowym w rozdzielnicy 0,4kV, słupowej stacji transformatorowej,

– wyznaczenie tras linii kablowych, wraz ze stanowiskami słupów,

-  wykonanie rowu kablowego,

-   wykonanie przecisków pod jezdniami,

- wykonanie wykopów pod fundamenty słupów,

-  ustawienie słupów,

- zamocowanie wysięgników i opraw oświetleniowych,

- ułożenie kabli w rowach kablowych,

- wprowadzenie kablowych linii zasilających do słupów,

-  wykonanie uziomów pionowych i poziomych,

- zasypanie rowów kablowych i wywiezienie nadmiaru ziemi poza teren budowy,

-  podłączenie przewodów i kabli,

- montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej,

-badania i pomiary pomontażowe.

  - Określenie podstawowe.

Określenie podane w niniejszej SST są zgodnie z obowiązującymi normami i „Przepisami budowy urządzeń elektrycznych” - wydanie z 1997 r. oraz z SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

a)  Wykonawca jest odpowiedzialny  za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

b)   Przed przystąpieniem do robót, wykonawca :

-  zgłosi fakt przystąpienia do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto, w celu

ustalenia czasu i zakresu robót, wyłączeń urządzeń elektrycznych spod napięcia,

uziemień, poleceń na pracę lub nadzoru,

- opracuje projekt przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego oraz

organizacji ruchu, uzgodni je i wystąpi do Referatu Komunalnego UM Rzgów

o zezwolenie na wejście w teren.

- Materiały.

  - Wymagania ogólne.

Wymagania ogólne podano w SST D-M-00.00.00.

  - Stosowane materiały.

Szczegółowy wykaz materiałów podano w przedmiarze robót.

3.	Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwościami korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

- żurawia samochodowego,

- samochodu ciężarowego,

-   samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

-  koparki,

-  zagęszczarki wibracyjnej spalinowej,

- elektronarzędzi,

-  spawarki transformatorowej,

- zespołu prądotwórczego, trójfazowego o mocy 15kVA.

4. 	Transport.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

– samochodu dostawczego,

– samochodu skrzyniowego,

-  przyczepy dłużycowej,

-  samochodu specjalnego z platformą i balkonem,

– żurawia samochodowego.

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

5. 	Wykonywanie robót.

5.1 Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniając wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana linia oświetlenia drogowego.

5.2  Zakres wykonywanych robót.

5.2.1 Wytyczenie tras linii kablowych i stanowisk słupów.

Podstawą wytyczenia trasy linii kablowych, napowietrznej oraz stanowisk słupów stanowi

dokumentacja projektowa. Wytyczenia powinien dokonać uprawniony geodeta.

    - Wykonywanie wykopów pod słupy.

Wykopy pod fundamenty słupów należy wykonywać ręcznie. Głębokość wykopów 1,5m..

Przy wykonywaniu wykopu należy zachować  naturalną strukturę gruntu dna wykopu.

5.2.3    Wykonywanie rowów kablowych.

Wykopy wykonywać ręcznie. Szerokość dna rowu 0,4m. Głębokość rowu kablowego

0,8m.

W przypadku występowania gruntu piaszczystego, głębokość wykopów można zmniej

-szyć o 10cm. Przy wykonywaniu wykopów należy zachować naturalną strukturę

gruntu dna wykopu.

6. 	Kontrola jakości robót.

6.1.	Badania przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska od producentów świadectwa jakości

lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów.

  - Kontrola i badania w trakcie robót.

W czasie wykonywania robót badaniom i kontroli powinny podlegać takie roboty jak ;

- zmiany w wyposażeniu zestawu przyłączowego,

- urządzenia, instalacje i odcinki sieci zasilającej przed podaniem napięcia i załączeniem,

- stan izolacji przyłączanej instalacji,

- stan ochrony przeciwporażeniowej,

- inwentaryzacja i oględziny poprawności ułożenia kabli i przewodów.

7.	Obmiar robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  SST D-M-00.00.00. Jednostką obmiarową dla linii kablowych jest metr (m). Dla osprzętu i urządzeń 1szt. lub 1kpl. Dla sprzętu 1mg.

8.	Odbiór robót.

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w SST D.00.00.00.

Przy przekazywaniu do eksploatacji instalacji oświetleniowej, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty,

- aktualną Dokumentację Powykonawczą ,

- protokóły z dokonanych prób i pomiarów,

- protokóły pomiarów zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- świadectwa jakości lub atesty stosowanych urządzeń i materiałów,

-  protokół odbioru terenu w pasie drogowym objętym robotami.

Komisja odbioru końcowego :

- bada aktualność i kompletność Dokumentacji Powykonawczej,

- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,

- bada zaświadczenia o jakości  materiałów i urządzeń, i przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

- bada i akceptuje protokoły prób montażowych,

- dokonuje prób iodbioru urządzeń i instalacji wlączanej pod napiecie,

- ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji i urządzeń,

- spisuje protokół odbiorczy.

9.	Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych SST D-M-00.00.00.

10.	Przepisy związane.

Ogóne wymagania SST D-M-00.00.00., obowiązujące polskie normy i przepisy . Między innymi  :

| - NSEP-E-004 - PN-EN 13201 - PN-E-04700:1998 - PN-IEC 60364 - PN-88/B-06 250 - PN-88/B-30000 - PN-88/B-32 250 - PN-80/0-79 100 - PN –EN 50086-2-4 - PN-80/C-89205 - BN-87/6774-04 - PN-B-06050:1999 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Oświetlenie dróg. Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. Kpl. Normy wieloarkuszowej Beton zwykły. Cement portlandzki. Materiały budowlane. Opakowania transportowe Odporność na narażenia mechaniczne. Wymagania i badania. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-4: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych układanych w ziemi. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. |
| --- | --- |

-    Prawo Budowlane . Jednolity tekst Dz.U. Nr106/2006, poz.1126.

-   Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w

sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy

urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. U. nr 80, poz.912 z dnia   17.09.1999r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V   Instalacje elektryczne   J.  Kyd. 1988 r.