# SPIS ZAWARTOŚCI

- Opis techniczny i załączniki

## Rysunki

## Projekt zagospodarowania terenu

- Plan sytuacyjny sieci wodociągowej z przyłączami

- Plan sytuacyjny sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- Profil sieci wodociągowej

- Profil sieci kanalizacyjnej

- Profil przyłącza wody działka nr 309

- Profil przyłącza wody działka nr 325/4

- Profil przyłącza wody działka nr 309

- Profil przyłącza wody działka nr 326

- Profil przyłącza wody działka nr 309

- Profil przyłącza wody działka nr 326

- Profil przyłącza wody działka nr 327

- Profil przyłącza wody działka nr 328

- Profil przyłącza wody działka nr 309

- Profil przyłącza wody działka nr 330/1

- Profil przyłącza wody działka nr 309

- Profil przyłącza wody działka nr 310

- Profil przyłącza wody działka nr 331/2

- Profil przyłącza wody działka nr 311/2

- Profil przyłącza wody działka nr 332/2

- Profil przyłącza wody działka nr 333/2

- Profil przyłącza wody działka nr 311/2

- Profil przyłącza wody działka nr 334/2

- Profil przyłącza wody działka nr 335

- Profil przyłącza wody działka nr 315

- Profil przyłącza wody działka nr 316

- Profil przyłącza wody działka nr 336

- Profil przyłącza wody działka nr 337/2

- Profil przyłącza wody działka nr 317

- Profil przyłącza wody działka nr 338/2

- Profil przyłącza wody działka nr 318/9

- Profil przyłącza wody działka nr 318/4

- Profil przyłącza wody działka nr 338/3

- Profil przyłącza wody działka nr 323

- Profil przyłącza wody działka nr 339/8

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 309

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 325/4

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 309

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 326

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 326

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 309

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 327

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 328

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 309

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 330/1

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 309

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 310

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 331/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 311/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 332/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 311/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 333/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 334/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 335

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 315

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 316

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 336

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 337/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 317

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 338/2

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 318/9

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 318/4

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 323

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 338/3

- Profil przyłącza kan. sanitarnej działka nr 339/3

- Schematy węzłów połączeniowych

- Bloki oporowe

- Schemat zestawu wodomierzowego w studni wodomierzowej

- Schemat zestawu wodomierzowego w budynku

- Zabezpieczenie istniejących przewodów gazowych na czas budowy

- Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych lub teletechnicznych na czas budowy

- Przekrój przez wykop

#### OPIS TECHNICZNY

- INWESTOR

Urząd Gminy Rzgów, Pl. 500 – lecia 22.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa

- Warunki techniczne GZWiK nr 32/2005 z dn. 14.07.2005 r.

- Ustalenia spisane z Inwestorem dotyczące rozwiązań projektowych

- Dokumentacja geotechniczna

- Wizja lokalna w terenie

- Uzgodnienia z Właścicielami działek dotyczące lokalizacji przyłączy

wod.kan.

- TEMAT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wod.kan. do działek prywatnych w ulicy Stadionowej w Rzgowie.

Celem opracowania jest zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków

z działek zlokalizowanych w ulicy Stadionowej.

Zakres opracowania obejmuje wodociąg i kanalizację sanitarną od istniejących odgałęzień wykonanych na tych sieciach w ul. Kusocińskiego i w ul. Tuszy-ńskiej wraz z przyłączami do posesji.

- STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Stadionowa na części działek posiada zabudowę jednorodzinną a część działek jest niezabudowana.

Obecnie ulica posiada  niepełną infrastrukturę.

Występuje w niej niżej wymienione istniejące uzbrojenie:

- sieć gazowa niskoprężna  100 z przyłączami  40 do istniejących

budynków

- sieć gazowa średnioprężna  200 x 160 zlokalizowana w rejonie

ul. Tuszyńskiej

- napowietrzna i częściowo podziemna linia energetyczna

- podziemna linia telefoniczna

Istniejące uzbrojenie ułożone jest w ulicy bardzo chaotycznie.

Obecnie ulica posiada nawierzchnię ziemną a wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo.

- WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Zakład Usług Geotech-nicznych „GEOTECHNIKA” w Łodzi, ul. Wojska Polskiego 55/61 opracowanej w sierpniu 2005 r. stwierdza się, że w podłożu występują gliny morenowe z lo-kalnymi soczewkami piasków.

Gliny pod względem geotechnicznym wykształcone są jako glina piaszczysta, glina piaszczysta zwięzła i lokalnie piasek gliniasty lub glina zwięzła.

Grunty te znajdują się w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności

IL = 0,20.

Wśród glin stwierdzono oddzielne soczewki piaszczyste na głębokości od 1,7 m do 3,3 m p.p.t. Są to piaski średnie i piaski drobne w stanie średniozagęszczo-nym o stopniu zagęszczenia ID = 0,6.

Woda gruntowa nawiercona na głębokości 3,3 m p.p.t. stabilizuje się  3,0 m p.p.t.. w rejonie działki nr 330/2 stwierdzono małe sączenie wody śródglinowej na głębokości 4,0 m p.p.pt. natomiast w rejonie działek nr 323 i 339/8 woda ma swobodne zwierciadło na głębokości 2,0 m p.p.t.

Na odcinku od ul. Kusocińskiego do wysokości działki nr 330/1 należy przewi-dzieć odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów.

- OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECZNICZNYCH

  - SIEĆ WODOCIĄGOWA

Ze względu na chaotyczne usytuowanie istniejącego uzbrojenia oraz w celu uniknięcia prowadzenia sieci przez działki prywatne w uzgodnieniu z Inwe-storem i Właścicielem drogi zaprojektowano sieć pod jezdnią docelowego pasa drogowego.

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur z polietylenu wysokociśnieniowego PEHD – Ф 160 x 14,6 na ciśnienie robocze do 1 MPa

Na sieci stosować zasuwy odcinające żeliwne, kołnierzowe z miękkim zamknię-ciem, np. PUS – PAS ( obecnie „tyco” ) QUART 2000.

W węzłach uzbrojenia i na załamaniach w celu uniemożliwienia przemieszcze-nia przewodu stosować bloki oporowe ( wg instrukcji producenta rur ) oparte

o nienaruszony grunt.

Na sieci zaprojektowano hydranty ppoż.  80 na odgałęzieniach, podziemne

z podwójnym zamknięciem kulowym. Hydranty umieszczono w najniższych

i najwyższych punktach sieci w celu umożliwienia jej odpowietrzenia i prze-płukania.

Armaturę sieciową należy obetonować na poziomie drogi i oznakować tabli-czkami.

Na wysokości działki nr 330/1 oraz 338/2 zaprojektowano odgałęzienia

sieci  110 x 10,0 pod przyszłą drogę, które na obecnym etapie należy

zakończyć hydrantami j.w. i zaślepić do dalszej rozbudowy.

  - PRZYŁĄCZA WODY

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano przyłącza wodociągowe do każdej działki. W przypadku większych działek zwiększono liczbę przyłączy, licząc się z ich dalszym podziałem.

Przyłącza wyprowadzono za granicę docelowego pasa drogowego, na działki prywatne  i zakończono studniami wodomierzowymi z tworzywa  1500, np. SW 150 WOBET HYDRET. Dla działek nr 318/4, 318/9, 338/3, 339/8 i 323 studnie wodomierzowe w wykonaniu zabezpieczającym przed wypłynięciem

( obsypka betonowa w części dennej ).

W jednym przypadku- działka nr 333/2 ze względu na  niedużą odległość istnie-jącego budynku od sieci wodociągowej przyłącze należy doprowadzić do budynku i zakończyć zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w pomie-szczeniu gospodarczym. W związku z tym zdemontować należy istniejący fragment wodociągu lokalnego  50 i w jego miejscu ułożyć nowe przyłącze.

Na zestawach wodomierzowych zamontowano zawór odcinający  20, filtr siatkowy  20, wodomierz skrzydełkowy WS 2,5 , zawór odcinający z zaworem antyskażeniowym EA – V410 – ALWA – KFR HONEYWELL ze spustem.

Schemat zestawu wodomierzowego przedstawiono w części rysunkowej pro-jektu.

Przyłącza zaprojektowano z rur z polietylenu wysokociśnieniowego PEHD

– Ф 40 x 2,3 na ciśnienie robocze do 1 MPa.

Włączenia do sieci wodociągowej wykonać na opaski F – my „tyco” typ AS 25 bez odcięcia. Na przyłączach, poza granicą jezdni zaprojektowano zasuwy do przyłącza domowego również F – my „tyco” z króćcami do zgrzewania.

W związku z tym, że wiele działek jest nie zagospodarowanych a część studni znajduje się lub może się w przyszłości znaleźć we wjeździe na działkę należy przykryć je włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

Część przyłączy ze względu na nie normatywne przykrycie należy ocieplić łupkami z twardej pianki poliuretanowej w otulinie z folii.

  - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Ze względu na chaotyczne usytuowanie istniejącego uzbrojenia oraz w celu uniknięcia prowadzenia sieci przez działki prywatne w uzgodnieniu z Inwe-storem i Właścicielem drogi zaprojektowano sieć pod jezdnią docelowego pasa drogowego.

Sieć należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC o średnicy  200 x 5,9 mm, typ ciężki „S”, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, produkcji, np. WAVIN lub MABO TURLEN ( obecnie F – ma „pipelife” ).

Na sieci w rejonie działek  nr 330/1 oraz 338/2 zaprojektowano odgałęzienia

 160 x 4,7 mm pod przyszłą drogę, które na obecnym etapie należy zaśle-pić do dalszej rozbudowy.

Na sieci zaprojektowano studnie inspekcyjne  400 bez teleskopu,   F – my „pipelife” szczelne, z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego.

Na odgałęzieniach pod przyszłą drogę zaprojektowano studnie kanalizacyjne

 1200 szczelne z tworzywa sztucznego , np. F-my FAELBUD, ekol – unicon, PIOMARK,

  - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zaprojektowano przyłącza  do każdej działki. W przypadku większych działek zwiększono liczbę przyłączy.

Przyłącza należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych PVC o średnicy  160 x 4,7 mm, typ ciężki „S”, kielichowych, łączonych na uszczelki gumowe, produ-kcji jak w przypadku sieci.

Przyłącza wyprowadzono za granicę docelowego pasa drogowego, na działki prywatne  i zakończono studniami kontrolno – pomiarowymi  400, bez teleskopu F – my „pipelife” z płytami odciążającymi.

W związku z tym, że wiele działek jest nie zagospodarowanych a część studni znajduje się lub może się w przyszłości znaleźć we wjeździe na działkę należy studnie przykryć włazami żeliwnymi typu ciężkiego.

W przypadku działki nr 333/2 wybudowanie przyłącza wymaga likwidacji istniejącego szamba zlokalizowanego w granicach docelowego pasa drogowego.

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Rurociągi sieci układać we wspólnym  wykopie wąskoprzestrzennym, umo-cnionym, wykonanym mechanicznie a w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem ręcznie.

W przypadku pojawienia się wody w wykopie pochodzącej z sączeń w gruncie lub z opadów należy ją wypompować z dna wykopu stosując pompy przepo-nowe lub inne do cieczy zanieczyszczonych i ewentualne studzienki zbiorcze.

Na odcinku od ul. Kusocińskiego do wysokości działki nr 330/1 przewiduje się odwodnienie wykopów przy użyciu igłofiltrów  32 w rozstawie ca 0,8 m po jednej stronie wykopu.

Nie należy stosować bezpośredniego odwodnienia wykopów w utworach piaszczystych ze względu na niebezpieczeństwo powstania kurzawki lub wymywanie cząstek gruntu ( sufozja ).

Rurociągi PEHD i PVC oraz studnie wodomierzowe i kanalizacyjne nie wyma-gają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Przed przystąpieniem do robót przeanalizować planszę zbiorczą i powiadomić właścicieli urządzeń podziemnych na 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Roboty ziemne prowadzić z niezbędną ostrożnością w miejscu skrzyżowań

z istniejącym uzbrojeniem.

Ewentualne kolizje usunięte będą przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych

i  oświetlone po zmroku oraz zabezpieczone barierkami.

Do budowy można stosować wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone, układkę przewodów z tworzywa wykonywać w temperaturze powyżej + 5 o C.

Rurociągi układać na zagęszczonym podłożu z   piasku grubości min. 10 cm oraz warstwie tłucznia grub. 20 cm.. Rury można układać na podłożu całkowicie odwodnionym.

Wloty do studzienek wykonywać jako przejścia szczelne.

Celem ustabilizowania należy po ułożeniu rur wykonać obsypkę ochronną z pia-sku na wysokości Hmin = 10 cm ponad wierzch rury, docelowo uzupełnioną do 30 cm. Dalej wykonać zasypkę piaskiem.

Dolna część wykopu, w którym układany będzie rurociąg nie może być wyko-nywana z naruszeniem struktury gruntu.

W miejscach złączy kanałowych wykonać dołki montażowe głębokości 10 cm.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnych warunków np.  gruntów nasypo-wych lub nienośnych, należy wybrać grunt na głębokość poniżej 0,5 m od dna rurociągów i wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem. Na tak przygoto-wanym podłożu o wskaźniku  zagęszczenia gruntu pod drogę Js  1,0 układać rurociąg na ławie piaskowej.

Próby i odbiory przeprowadzić zgodnie z PN i BN oraz wymogami Inwestora

i Użytkownika.

Dezynfekcję sieci wodociągowej prowadzić roztworem podchlorynu sodu 20-30 ml/l Cl2 przy czasie zatrzymania t = 24h. Płukanie należy przeprowadzić dwu-krotnie, po próbie szczelności na ciśnienie i po dezynfekcji. Prędkość przepływu wody Vmin = 2,0m/s

Pobór wody do płukania z sieci miejskiej.

Ilość wody do płukania określa się na 10-cio krotną pojemność płukanego wodociągu.

Wody popłuczne należy odprowadzić do istniejącego rowu.

- OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczenia przeprowadzono na podstawie instrukcji projektowania kanalizacji zewnętrznej z rur kanałowych z PVC.

Zagłębienie hmin = 2,20 m

Lokalizacja w drodze, obciążenia taborem klasy „B” zasypka = 20 kN/m3 rury typu ciężkiego „S”. Woda gruntowa poniżej posadowienia rurociągów.

Wykres nr 3                       h = 2,2                   qi =  72 kPa; Qobl. = 92 kPa

Z wykresu 12   Ez =   5 MPa

Z tablicy 19 odczytano:

Zasypka gruntem klasy I- szej.

Przyjęto sposób posadowienia rodzaj „B” ( wg rys. nr 36 instrukcji ) stosując dobrze zagęszczone podłoże z piasku o grubości 10 cm, na warstwie tłucznia grubości 20 cm  i nadsypki do wysokości 30 cm ponad wierzch rury z podbi-ciem pod rurociągi.

Podsypkę wykonać na gruncie rodzimym nienaruszonym. W przypadku gruntów nienośnych postępować wg punktu 7.

#### 9. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I ROZPORZĄDZENIA

#### Dz.U. Nr 106/00 . Prawo budowlane

#### Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

#### Dz.U. Nr 13/72 poz. 93 – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy  wykonywaniu robót budowlano – montażowych

#### Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 – W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

#### Dz.U. Nr 72/01 poz. 747 – O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

#### Dz.U. Nr 82/00 poz. 937 – W sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody

#### Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-

#### Montażowych cz.II. Roboty instalacyjne sanitarne i przemysłowe

#### BN-74/6366-03      - Rury polietylenowe typ 50. Wymiary

#### BN-74/6366-04      - Rury polietylenowe typ 50. Wymagania

#### techniczne.

#### PN-EN 805- Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dla sieci

#### wodociągowych i ich części składowych

#### PN-87/B-01060- Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy

#### wyposażenia. Terminologia

#### PN-B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania

#### i badania

#### PN – B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów

#### wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN – 86-B-02480   – Grunty budowlane. Określenia ,symbole, podział

i opisy gruntów

#### PN-81/B-03020      – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie

#### budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

#### PN-68/B-06050        - Roboty ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

#### PN – 88/B-06250     – Beton zwykły.

#### PN – 92/B-10729     – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

#### PN – EN 1610:2002 – Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych.

#### PN – 90/B – 14501   – Zaprawy budowlane zwykłe.

#### PN – 86/B- 01802     – Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

#### PN – 74/B – 24620   – Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

#### PN – 74/B – 24622   – Roztwór asfaltowy do gruntowania.

#### PN – H – 74051 – 2:1994 – Włazy kanałowe klasy B,C,D.

#### PN – 85/C – 89203    - Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.

#### PN – 85/C- 89205      – Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

#### polichlorku winylu

#### PN – 87/B- 01100      – Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział,

#### nazwy i określenia.

#### BN – 62/6738-03        - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.

#### Wymagania techniczne.

#### BN – 62/6738-04        - Beton hydrotechniczny. Badania masy

#### betonowej.

#### BN – 62/6738-07        - Beton hydrotechniczny. Składniki betonów.

#### Wymagania techniczne.

#### BN – 77/8931-12        - Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.

#### BN-83/8836-02           - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

#### Wymagania i badania przy odbiorze

#### BN-72/8932-01           - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

#### ISO 4435:1991            - Rury i kształtki z nieplastyfikowanego

#### polichlorku  winylu stosowane w systemach odwadniających i kana-

#### lizacyjnych

oraz wytycznymi Producenta rur.

Roboty ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością z zachowaniem warunków BHP.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

### 10.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI

### POSZCZEGÓLNYCH  OBIEKTÓW

- Wytyczenie osi przewodów

- Zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu rodzimego

- Wykonanie wykopu pod rurociągi

- Zabezpieczenie istniejących przewodów w wykopie

- roboty rozbiórkowe ( demontaż istniejącego szamba na działce nr 333/2)

- Wykonanie podsypki pod rurociągi

- Ułożenie rur

- Wykonanie bloków oporowych dla wodociągu

- Wykonanie studni kanalizacyjnych

- Zasypanie rurociągów

## 10.2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W rejonie projektowanych sieci występuje   niżej wymienione istniejące uzbrojenie nad i podziemne:

#### Gazociąg niskiego ciśnienia  100

#### Gazociąg średniego ciśnienia  200 x 160

#### Przyłącza gazowe  40

#### Napowietrzna linia energetyczna

#### Podziemna linia telefoniczna

## 3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren budowy należy:

- Oznaczyć i zabezpieczyć

- Urządzić składowisko materiałów i wyrobów

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznaczyć miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi zakazu.

Składowiska materiałów i wyrobów wykonać w sposób wykluczający wywrócenia, zsunięcia lub spadnięcia składowanych materiałów.

Materiały składować w miejscu wyrównanym do poziomu.

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów kierowca powinien opuścić kabinę.

Należy przestrzegać przepisów BHP.

Przed rozpoczęciem robót należy wyraźnie oznaczyć i zabezpieczyć istniejące uzbrojenie.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń podziemnych ( elektryczne,  itp. ) należy roboty przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia czy

i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

11. OŚWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 93/2004 poz. 888)

Oświadczam, że  niniejszy projekt  sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracował:

mgr inż. Zdzisław Kramm